## Sheet1
Время события | Категория | Объект | Содержание | Автор записи | Кто/кому | Роли | Время записи | Компьютер
18.01.2023 22:34 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 498 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать КЛ 10 кВ ПС 145 фид. №41 - РП 7. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.01.2023 22:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 21:58 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 498 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Мурзинов Д.В. гр. IV. Содержание работ: ошиновать КЛ 10 кВ ПС 145 фид. №41 - РП 7 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 21:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 16:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 715 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 19:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 16:15 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 работа на ПС 110/10 Пушкинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 16:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 15:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 716 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 15:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 15:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 717 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 15:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 720 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 15:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 721 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование привода В ф.1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 12:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 12:01 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 721 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Опробование привода В ф.1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 11:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 718 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 11:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 720 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Содержание работ: Проверка ЦС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 719 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 719 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Допускающий: оперативный персонал. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 718 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Допускающий: оперативный персонал. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 09:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 717 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 09:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 09:29 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Ответственный руководитель работ: Лобанчиков М.В. гр. V. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 09:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 09:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 716 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 09:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 08:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 715 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Зябрев В.А. гр. IV. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 08:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 04:18 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По наряду-допуску № 497 работа на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье цепь желтая ремонт натяжной изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки в пролете опор 16-17. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 04:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 01:40 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По наряду-допуску № 497 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Бабанов А.А. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье цепь желтая ремонт натяжной изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки в пролете опор 16-17 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 01:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 01:09 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По распоряжению № 714 работа на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права выполнения ремонтных работ и подъема на опору. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 01:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 21:03 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По распоряжению № 714 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права выполнения ремонтных работ и подъема на опору | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 21:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 705 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 704 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 703 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 16:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 15:38 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 495 работа на ПС 110/10 Пушкинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТТ ф.10 кВ № 11. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 15:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 15:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега | По наряду-допуску № 496 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: На опоре № 29 (цепь левая) замена подвесных гирлянд изоляторов, в пролетах опор №6-8 перетяжка (регулировка) провода с применением АГП-29. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 14:45 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск | По распоряжению № 712 работа на ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 14:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 13:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1, ПС 110/35/6 Болоховская\Т-2 | По распоряжению № 713 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 13:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 711 работа на ПС 110/6 Подземгаз закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт АВР 0,4 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:29 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега | По наряду-допуску № 496 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: На опоре № 29 (цепь левая) замена подвесных гирлянд изоляторов, в пролетах опор №6-8 перетяжка (регулировка) провода с применением АГП-29 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-2, ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По распоряжению № 713 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Отбор проб масла | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:19 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 494 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновка кабеля. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:50 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск | По распоряжению № 712 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:46 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 495 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: Замена ТТ ф.10 кВ № 11 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 10:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:42 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 494 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Ермаков гр. IV. Содержание работ: ошиновка кабеля | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:34 | Работы по распоряжению | ПП №1\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 709 работа на ПП №1 закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВК. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 10:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 711 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Подземгаз. Содержание работ: Ремонт АВР 0,4 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | Отмена записи 454616 от 17.01.2023, 10:31:26 повторно внесена | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 710 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:12 | Работы по распоряжению | ПП №1\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 709 бригада допущена к работе на ПП №1. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:11 | Работы по распоряжению | ПП №2\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 708 работа на ПП №2 закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВК. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:57 | Работы по распоряжению | ПП №2\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 708 бригада допущена к работе на ПП №2. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 09:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 707 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 706 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Допускающий: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ:КП ТМ Гранит микро, ЕТ-81,ТФМ 3М,ИБП АРС 2000 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 705 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 09:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 704 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 703 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Зябрев В.А. гр. IV. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 22:29 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 493 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид. №41. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 22:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 21:58 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 493 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Шевцов А.И. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид. №41 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 21:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 702 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 16:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 701 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 16:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 699 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 15:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 14:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 702 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 14:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 14:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 701 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 14:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 14:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр\Т-1, ПС 110/10 Красный Яр\Т-2 | По распоряжению № 700 работа на ПС 110/10 Красный Яр закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 14:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 13:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр\Т-1, ПС 110/10 Красный Яр\Т-2 | По распоряжению № 700 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Красный Яр. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Отбор проб масла | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 13:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 699 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 13:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 14:53 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По распоряжению № 696 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр КВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 14:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 14:53 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По распоряжению № 696 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр КВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 12:58 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТСН-1 | По наряду-допуску № 492 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Отбор проб масла. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 12:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 12:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 698 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 12:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 11:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 698 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 10:30 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое | По распоряжению № 697 работа на ПС 35/6 Высокое закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВК контроль. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 10:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 10:46 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТСН-1 | По наряду-допуску № 492 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Отбор проб масла | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 10:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 09:56 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое | По распоряжению № 697 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК контроль | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 09:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 09:00 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По распоряжению № 696 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками. Содержание работ: осмотр КВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 16:16 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово | По распоряжению № 695 работа на ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановый обход, без права ремонта и подъема на опоры. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 16:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 16:00 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 работа на ПС 110/10 Пушкинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 16:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 15:07 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 491 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая,верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 691 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 14:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 693 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка сигнализации ЩПТ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 14:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 692 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА". | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 12:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 694 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования СДТУ: КП ТМ ARIS, ЦВК-16, APC Smart UPC 2000RMXLI, Mikrotik RB3011, оборудование спутниковой связи Gilat SkyEdge II-c Gemini-i, оборудование провайдера услуг ЭР-Телеком, Mikrotik CCR1036-12G-4. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 12:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 11:00 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово | По распоряжению № 695 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово. Производитель работ: Засовенков Д.А. гр. IV. Содержание работ: Плановый обход, без права ремонта и подъема на опоры | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 11:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 694 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Допускающий: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования СДТУ: КП ТМ ARIS, ЦВК-16, APC Smart UPC 2000RMXLI, Mikrotik RB3011, оборудование спутниковой связи Gilat SkyEdge II-c Gemini-i, оборудование провайдера услуг ЭР-Телеком, Mikrotik CCR1036-12G-4 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:41 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 491 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: цепь правая, верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45. Разрешается работать до 16:00 12.01.2023г. АВ-1 ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 693 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Проверка сигнализации ЩПТ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 692 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА" | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:12 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Ответственный руководитель работ: Лобанчиков М.В. гр. V. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 09:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 691 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 09:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 16:16 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега | По распоряжению № 688 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановый обход, без права ремонта и подъема на опоры. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 15:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 689 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка сигнализации ЩПТ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 15:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 15:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 690 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА". | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 15:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\Т-2\ШР 110кВ Т-2, ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По наряду-допуску № 489 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на ШР 110 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.01.2023 15:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 15:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По наряду-допуску № 488 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поднятие давления во вводе 110 кВ Т-2 ф.Ж. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 15:32 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 487 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая,верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.01.2023 15:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 15:32 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 487 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая,верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 15:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 14:12 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По наряду-допуску № 488 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Поднятие давления во вводе 110 кВ Т-2 ф.Ж | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.01.2023 14:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 12:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 690 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА" | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.01.2023 12:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 12:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 687 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ: КП ТМ ПРОСОФТ, Natex FOM-4,Natex MMX-S,Natex RT3806,ИБП АРС 1500. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 11:20 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 487 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: цепь правая,верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 11:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 689 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Проверка сигнализации ЩПТ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.01.2023 11:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 10:35 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега | По распоряжению № 688 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега. Производитель работ: Засовенков Д.А. гр. IV. Содержание работ: Плановый обход, без права ремонта и подъема на опоры | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 10:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.01.2023 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 687 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Допускающий: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ: КП ТМ ПРОСОФТ, Natex FOM-4,Natex MMX-S,Natex RT3806,ИБП АРС 1500 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.01.2023 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 22:46 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\ф. 7 | По распоряжению № 686 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок Фид 7. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 22:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 22:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\ф. 7 | По распоряжению № 686 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: Изменение уставок Фид 7 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 22:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 16:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 685 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА". | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 16:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 15:20 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 486 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая,верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 15:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 14:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 679 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 14:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 14:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 685 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА" | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 14:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 14:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма | По распоряжению № 684 работа на ПС 110/10 Крушма закончена, бригада удалена. Содержание работ: Подключение подставной аккумуляторной батареи. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 14:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 12:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 678 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 12:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 11:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма | По распоряжению № 684 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Крушма. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: Подключение подставной аккумуляторной батареи | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 11:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 683 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеочередная проверка оборудования связи ЕТ-81 "ПС 110 кВ Ясногорск-ПС 35 кВ Зыбино". | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 11:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 681 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 11:09 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 486 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: цепь правая,верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 11:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 10:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 683 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Шошин В.О. гр. IV. Содержание работ: Внеочередная проверка оборудования связи ЕТ-81 "ПС 110 кВ Ясногорск-ПС 35 кВ Зыбино" | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 10:54 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино | По распоряжению № 680 работа на ПС 35/10 Зыбино закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеочередная проверка оборудования СДТУ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 10:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 681 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 10:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 10:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино | По распоряжению № 680 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Зыбино. Допускающий: оперативный персонал. Содержание работ: Внеочередная проверка оборудования СДТУ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 09:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 679 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 09:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.01.2023 09:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 678 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.01.2023 09:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.01.2023 12:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | По распоряжению № 673 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Поднятие давления элегаза в В 110 кВ Т-2 в приводе В 110 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.01.2023 12:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.01.2023 11:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | По распоряжению № 673 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: Поднятие давления элегаза в В 110 кВ Т-2 в приводе В 110 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.01.2023 12:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.01.2023 13:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\Т-2 | По распоряжению № 671 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-2, шкаф РПН Т-2, ремонт обогрева. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.01.2023 13:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.01.2023 11:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\Т-2 | По распоряжению № 671 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-2, шкаф РПН Т-2, ремонт обогрева | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.01.2023 12:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.01.2023 22:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\Т-2 | По распоряжению № 670 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: шкаф з-т Т-2. отыскание и устранение неисправности в цепях ВК. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 06.01.2023 22:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 21:26 | Работы по распоряжению | КРУН 712 Занино | По распоряжению № 397 работа на КРУН 712 Занино закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЛР №719 ВЛ 6 кВ Сельэлектро-2 ПС Барсуки после КРУН Занино. Обход и осмотр для отыскания повреждения. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.01.2023 21:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.01.2023 21:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\Т-2 | По распоряжению № 670 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: шкаф з-т Т-2. отыскание и устранение неисправности в цепях ВК | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 06.01.2023 21:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.01.2023 11:15 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 485 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Центральная яч ф. 6 расшиновка кабеля. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.01.2023 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.01.2023 10:36 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 485 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Ответственный руководитель работ: Полянский С.М. гр. V. Производитель работ: Ермаков И.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Центральная яч ф. 6 расшиновка кабеля | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.01.2023 10:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.01.2023 03:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.5 | По распоряжению № 669 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид5. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.01.2023 03:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.01.2023 03:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.5 | По распоряжению № 669 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Васин В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид5 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.01.2023 03:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.01.2023 13:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо\ОРУ 110 кВ\Т-2\В 110кВ Т-2 | По распоряжению № 668 работа на ПС 110/35/6 Обидимо закончена, бригада удалена. Содержание работ: Устранение неисправности монометра В 110 кВ Т-2 в приводе В 110 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.01.2023 13:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.01.2023 12:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо\ОРУ 110 кВ\Т-2\В 110кВ Т-2 | По распоряжению № 668 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Обидимо. Содержание работ: Устранение неисправности монометра В 110 кВ Т-2 в приводе В 110 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.01.2023 12:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.01.2023 15:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\Т-1 | По распоряжению № 667 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Снятие осциллограмм с защит Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.01.2023 16:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.01.2023 15:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ | По наряду-допуску № 483 работа на ПС 110/10/6 Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт проходных и опорных изоляторов шинного моста 6 кВ Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.01.2023 16:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.01.2023 15:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 484 работа на ПС 110/10/6 Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1, шинного моста 6 кВ Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.01.2023 16:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.01.2023 13:47 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 484 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Содержание работ: Испытание Т-1, шинного моста 6 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.01.2023 13:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.01.2023 12:59 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ | По наряду-допуску № 483 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Кузюков А.В. гр. V. Содержание работ: Ремонт проходных и опорных изоляторов шинного моста 6 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.01.2023 12:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.01.2023 05:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\Т-1 | По распоряжению № 667 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Содержание работ: Снятие осциллограмм с защит Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.01.2023 05:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.01.2023 17:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\Т-2 | По распоряжению № 666 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Стечкин, ЩУ, панель защит Т-2, устранение неисправности в цепях вторичной коммутации. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.01.2023 17:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.01.2023 16:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\Т-2 | По распоряжению № 666 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Содержание работ: ПС Стечкин, ЩУ, панель защит Т-2, устранение неисправности в цепях вторичной коммутации | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.01.2023 16:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.01.2023 15:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо\Т-2 | По распоряжению № 665 работа на ПС 110/35/6 Обидимо закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Обидимо, ЩУ, панель защит Т-2, устранение неисправности вторичной коммутации Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.01.2023 15:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.01.2023 14:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо\Т-2 | По распоряжению № 665 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Обидимо. Содержание работ: ПС Обидимо, ЩУ, панель защит Т-2, устранение неисправности вторичной коммутации Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.01.2023 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.12.2022 14:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф. 6 | По распоряжению № 664 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка кабеля ф. 6. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.12.2022 14:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.12.2022 13:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф. 6 | По распоряжению № 664 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Содержание работ: Расшиновка кабеля ф. 6 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.12.2022 13:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.12.2022 12:38 | Работы по наряду | ПС 35/10 Ненашево\Т-1 | По наряду-допуску № 482 работа на ПС 35/10 Ненашево полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Переключение ПБВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.12.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.12.2022 11:49 | Работы по наряду | ПС 35/10 Ненашево\Т-1 | По наряду-допуску № 482 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Ненашево. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Переключение ПБВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.12.2022 11:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.12.2022 11:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 663 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.12.2022 11:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.12.2022 11:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 663 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.12.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.12.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 663 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Изменение уставок | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.12.2022 11:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.12.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\ф. 5\В 10 кВ ф.5 | По распоряжению № 662 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.12.2022 11:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.12.2022 11:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\ф. 5\В 10 кВ ф.5 | По распоряжению № 662 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Изменение уставок | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.12.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.12.2022 14:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 661 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: Восстановление плакатов диспетчерских наименований ПС | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.12.2022 14:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.12.2022 12:50 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 660 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Восстановление плакатов диспетчерских наименований ПС. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.12.2022 12:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.12.2022 12:38 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная | По наряду-допуску № 481 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ПС 243 фид. Центр - РП 60, расшиновать КЛ 6 кВ ПС 243 фид. Центр - РП 39. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.12.2022 12:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.12.2022 12:13 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная | По наряду-допуску № 481 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Васин В.Н. гр. IV. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ПС 243 фид. Центр - РП 60, расшиновать КЛ 6 кВ ПС 243 фид. Центр - РП 39 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.12.2022 12:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.12.2022 11:38 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 660 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Восстановление плакатов диспетчерских наименований ПС | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.12.2022 11:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 22:24 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская | По наряду-допуску № 480 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ПС 202 фид. №1 - РП 37. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 22:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 21:47 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская | По наряду-допуску № 480 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ПС 202 фид. №1 - РП 37 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 21:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 16:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 477 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена вводного разъединителя 6 кВ III СкШ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 16:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 15:42 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново | По распоряжению № 657 работа на ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права проведения ремонтых работ и подъема на опоры. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 15:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 659 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: Первый профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 15:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 15:10 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 478 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Монтаж датчиков дуговой защиты. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 15:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 14:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Мыза | По наряду-допуску № 479 работа на ПС 35/6 Мыза полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена масла в баках В 35 кВ Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 14:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 14:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Мыза | По наряду-допуску № 479 работа на ПС 35/6 Мыза полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена масла в баках В 35 кВ Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 14:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 13:46 | Работы по распоряжению | РП Китаевка\10 кВ\102\В 102 | По распоряжению № 658 работа на РП Китаевка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Наладка цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 13:02 | Работы по наряду | ПС 35/6 Мыза | По наряду-допуску № 479 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Допускающий: Оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Замена масла в баках В 35 кВ Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 13:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 12:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 655 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: испытание Шкаф Управления Оперативного Тока. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 12:26 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 478 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Борзов А.В. гр. IV. Содержание работ: Монтаж датчиков дуговой защиты | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 12:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 12:11 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 477 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Замена вводного разъединителя 6 кВ III СкШ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 11:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 659 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Первый профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 11:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 11:37 | Работы по распоряжению | РП Китаевка\10 кВ\102\В 102 | По распоряжению № 658 бригада допущена к работе на РП Китаевка. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Наладка цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 11:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 10:56 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое | По распоряжению № 656 работа на ПС 35/6 Высокое закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 10:27 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново | По распоряжению № 657 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново. Производитель работ: Бахмат Д.В. гр. IV. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права проведения ремонтых работ и подъема на опоры | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 10:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 10:22 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое | По распоряжению № 656 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 10:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.12.2022 10:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 655 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Антипов О.Б гр. IV. Содержание работ: испытание Шкаф Управления Оперативного Тока | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.12.2022 10:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 22:35 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\ВЛ Высокое | По распоряжению № 654 работа на ПС 35/6 Высокое закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка фазировки в ячейке ВЛ 6 кВ Высокое. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 22:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 22:19 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\ВЛ Высокое | По распоряжению № 654 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Содержание работ: Проверка фазировки в ячейке ВЛ 6 кВ Высокое | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 22:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 20:58 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\ВЛ Высокое | По распоряжению № 653 фазировка не совпала. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 21:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 20:58 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\ВЛ Высокое | По распоряжению № 653 работа на ПС 35/6 Высокое закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка фазировки в ячейке ВЛ 6 кВ Высокое. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 21:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 20:42 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\ВЛ Высокое | По распоряжению № 653 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Содержание работ: Проверка фазировки в ячейке ВЛ 6 кВ Высокое | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 20:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 17:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 474 работа на ПС 35/6 Высокое полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Высокое испытание I СкШ 6 кВ . | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 17:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 17:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое | По наряду-допуску № 473 работа на ПС 35/6 Высокое полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт шинного моста 6 кВ Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 17:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 16:20 | Работы по распоряжению | ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. | По распоряжению № 651 работа на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр воздушной линии, без права ремонта и подъема на опоры. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 16:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 15:19 | Работы по распоряжению | РП Китаевка\10 кВ\102 | По распоряжению № 652 работа на РП Китаевка закончена, бригада удалена. Содержание работ: опробование привода. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 15:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 15:05 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 475 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Монтаж датчиков дуговой защиты, Проверка защит Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 15:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 15:02 | Работы по наряду | РП Китаевка\10 кВ\102 | По наряду-допуску № 476 работа на РП Китаевка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля 10 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 15:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 14:28 | Работы по наряду | РП Китаевка\10 кВ\102 | По наряду-допуску № 476 бригада допущена к работе на РП Китаевка. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Ответственный руководитель работ: не назначается. Производитель работ: Дроздов О.Г. гр. V. Содержание работ: Ошиновка кабеля 10 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 14:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 13:35 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 475 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: Монтаж датчиков дуговой защиты, Проверка защит Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 13:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 13:11 | Работы по распоряжению | РП Китаевка\10 кВ\102 | По распоряжению № 652 бригада допущена к работе на РП Китаевка. Содержание работ: опробование привода | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 13:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 12:54 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 474 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Содержание работ: ПС Высокое испытание I СкШ 6 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 12:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 12:53 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\ТН 1 СкШ | По наряду-допуску № 472 работа на ПС 35/6 Высокое полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание ТН 6 кВ 1 СкШ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 12:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 12:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое | По наряду-допуску № 473 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Ремонт шинного моста 6 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 12:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 12:00 | Работы по распоряжению | ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. | По распоряжению № 651 бригада допущена к работе на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп.. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Осмотр воздушной линии, без права ремонта и подъема на опоры | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 12:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 11:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 650 работа на ПС 110/6 Рождественская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт СВ 6 кВ, профконтроль в/к и РЗ СВ 6 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 11:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 11:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 650 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Рождественская. Содержание работ: Ремонт СВ 6 кВ, профконтроль в/к и РЗ СВ 6 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 11:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.12.2022 11:16 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое\6 кВ\ТН 1 СкШ | По наряду-допуску № 472 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Содержание работ: Испытание ТН 6 кВ 1 СкШ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.12.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 21:23 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое\Т-1 | Отмена записи 436844 от 26.12.2022, 21:22:34 повторно внесена | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 26.12.2022 21:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 21:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое\Т-1 | По наряду-допуску № 471 работа на ПС 35/6 Высокое полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Протяжка контактных соединений 35 кВ, проверка ВК и з-т. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 26.12.2022 21:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 20:23 | Работы по наряду | ПС 35/6 Высокое\Т-1 | По наряду-допуску № 471 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Содержание работ: Протяжка контактных соединений 35 кВ, проверка ВК и з-т | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 20:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 18:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 649 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование действия защит на отключение В ВЛ 35 кВ щегловская-майская с отп. на ПС Высокое. В ВЛ 35 кВ щегловская-майская с отп. на ПС Высокое остался отключен. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 18:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 18:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 649 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: Опробование действия защит на отключение В ВЛ 35 кВ щегловская-майская с отп. на ПС Высокое | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 18:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 17:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 648 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПЗ, ввод ускорения ДЗ 2 ст. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 17:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 16:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 648 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ПЗ, ввод ускорения ДЗ 2 ст | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 16:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 16:06 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое | По наряду-допуску № 470 работа на ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая соединение шлейфов на опоре №33 для подключения отпайки на ПС 35кВ Высокое. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 16:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 12:30 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое | По наряду-допуску № 470 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Содержание работ: цепь правая соединение шлейфов на опоре №33 для подключения отпайки на ПС 35кВ Высокое. Работать разрешается до 20:00 27.12.2022 г. АГ-2 ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 12:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 11:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | По распоряжению № 647 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 11:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.12.2022 11:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | По распоряжению № 647 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: Отбор проб масла | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.12.2022 11:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.12.2022 14:13 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская | По наряду-допуску № 468 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ПС 202 фид. №8 – РП 65. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.12.2022 14:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.12.2022 13:38 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская | По наряду-допуску № 468 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Мурзинов Д.В. гр. IV. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ПС 202 фид. №8 – РП 65 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 24.12.2022 13:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.12.2022 03:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 646 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 4. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.12.2022 03:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.12.2022 02:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 646 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Шевцов А.И.. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 4 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.12.2022 02:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 16:13 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево\ЗРУ 10 кВ\Т-2\В 10кВ Т-2 | По распоряжению № 645 работа на ПС 35/10 Ненашево закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование действия защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 16:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 15:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево\ЗРУ 10 кВ\Т-2\В 10кВ Т-2 | По распоряжению № 645 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Ненашево. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Опробование действия защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 12:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 644 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Диагностика ЩПТ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 12:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 10:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 644 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. V. Содержание работ: Диагностика ЩПТ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 10:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 642 работа на ПС 110/10/6 Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеочередная проверка, изменение уставок ДФЗ с комплектом ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Никулинская – Ясногорск. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 10:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 643 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеочередная проверка, изменение уставок ДФЗ с комплектом ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Никулинская – Ясногорск. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 09:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 643 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Антонов А.А. гр. V. Содержание работ: Внеочередная проверка, изменение уставок ДФЗ с комплектом ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Никулинская – Ясногорск | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 09:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 09:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 642 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Внеочередная проверка, изменение уставок ДФЗ с комплектом ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Никулинская – Ясногорск | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 09:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 08:35 | Работы по наряду | ПС 35/6 Синетулица | Ильичева - рапорт | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 08:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.12.2022 08:34 | Работы по наряду | Киреевский ГРЭС | Мешкова - рапорт | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.12.2022 08:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 22:31 | Работы по наряду | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\Т-2, ПС 35/10 Зыбино\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 467 работа на ПС 35/10 Зыбино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-2 шинного моста 10 кВ Т-2, В 10 кВ Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 22:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 20:30 | Работы по наряду | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\Т-2, ПС 35/10 Зыбино\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 467 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Зыбино. Производитель работ: Барабанов Д.В. гр. V. Содержание работ: Испытание Т-2 шинного моста 10 кВ Т-2, В 10 кВ Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 20:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 19:17 | Работы по наряду | ПС 35/10 Зыбино\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 466 работа на ПС 35/10 Зыбино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-2 шинного моста 10 кВ Т-2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 19:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 15:59 | Работы по наряду | ПС 35/10 Зыбино\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 466 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Зыбино. Производитель работ: Барабанов Д.В. гр. V. Содержание работ: Испытание Т-2 шинного моста 10 кВ Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 16:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 15:31 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\Т-2 | По распоряжению № 641 работа на ПС 35/10 Зыбино закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка В/К и з-т Т-2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 15:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 15:19 | Работы по наряду | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\ТСН-2 | По наряду-допуску № 465 работа на ПС 35/10 Зыбино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ревизия шинного разъединителя 10 кВ ТСН 2 и проходных изоляторов ТСН-2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 15:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 14:57 | Работы по наряду | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\ТСН-2 | По наряду-допуску № 465 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Зыбино. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. V. Содержание работ: Ревизия шинного разъединителя 10 кВ ТСН 2 и проходных изоляторов ТСН-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 14:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 14:49 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\Т-2 | По распоряжению № 641 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Зыбино. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Проверка В/К и з-т Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 14:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 12:02 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Гурово - Ясногорск II с отп. | По распоряжению № 639 работа на ВЛ 35кВ Гурово - Ясногорск II с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Аварийный осмотр ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 13:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 11:28 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 640 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Уборка снега. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 11:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 10:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 640 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: Уборка снега | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 08:52 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Гурово - Ясногорск II с отп. | По распоряжению № 639 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Гурово - Ясногорск II с отп.. Производитель работ: Юрасов В.А. гр. IV. Содержание работ: Аварийный осмотр ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 08:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.12.2022 08:36 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 461 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена элементов поддерживающей изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки и монтаж птицезащитных устройств. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.12.2022 08:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.12.2022 13:21 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 463 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена масла в ТН-I СкШ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.12.2022 19:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.12.2022 12:28 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 464 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.12.2022 12:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.12.2022 12:14 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 464 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.12.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.12.2022 12:01 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ТСН-1 | По наряду-допуску № 462 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.12.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.12.2022 11:48 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 463 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Замена масла в ТН-I СкШ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.12.2022 11:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.12.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ТСН-1 | По наряду-допуску № 462 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.12.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 16:31 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 461 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Замена элементов поддерживающей изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки и монтаж птицезащитных устройств. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 16:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 16:31 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 461 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Замена элементов поддерживающей изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки и монтаж птицезащитных устройств. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 16:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 14:12 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 461 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Замена элементов поддерживающей изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки и монтаж птицезащитных устройств | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 14:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 13:21 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 460 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки КР ф. 4. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 13:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 11:27 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 460 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки КР ф. 4 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 11:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.1 | По распоряжению № 3 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 11:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 10:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.1 | По распоряжению № 3 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Мурзинов Д.В. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 10:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.12.2022 00:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.35 | По распоряжению № 638 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля Фид. 35. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.12.2022 00:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.12.2022 23:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.35 | По распоряжению № 638 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Шевцов А.К. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля Фид. 35 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.12.2022 23:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.12.2022 16:16 | Работы по распоряжению | ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. | По распоряжению № 637 работа на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.12.2022 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.12.2022 13:24 | Работы по распоряжению | ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. | По распоряжению № 637 бригада допущена к работе на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп.. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 19.12.2022 13:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.12.2022 12:56 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 459 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Расчистка снега | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 19.12.2022 12:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.12.2022 14:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 634 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Снятие осциллограмм. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.12.2022 14:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.12.2022 13:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.15 | По распоряжению № 636 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля фид 15. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.12.2022 13:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.12.2022 12:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.15 | По распоряжению № 636 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Васин В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля фид 15 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.12.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.12.2022 12:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф. Центр | По распоряжению № 635 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля фид Центр. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.12.2022 12:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.12.2022 12:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф. Центр | По распоряжению № 635 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Васин В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля фид Центр | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.12.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.12.2022 10:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | По распоряжению № 634 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Османов С.Б. гр. V. Содержание работ: Снятие осциллограмм | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.12.2022 11:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 14:22 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 458 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Протяжка резиновых уплотнений Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 13:09 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Варфоломеево | По распоряжению № 633 работа на ПС 35/10 Варфоломеево закончена, бригада удалена. Содержание работ: Демонтаж блока питания ДЗ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 13:08 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 458 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Протяжка резиновых уплотнений Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 13:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 13:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 630 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расчистка снега. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 13:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 13:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 631 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Поиск и устранение неисправности. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 13:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 12:43 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глушанки | По наряду-допуску № 457 работа на ПС 110/10 Глушанки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки вводов 10 кВ Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 12:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 12:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 6 кВ\ф.8\В ф.8 | По распоряжению № 632 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на В фид.8. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 12:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 12:41 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Варфоломеево | По распоряжению № 633 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Варфоломеево. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Демонтаж блока питания ДЗ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 12:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 11:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 629 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к ТН I СШ 35 кВ. Фазировка вторичных цепей ТН I СШ 35 кВ и ТН II СШ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 11:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 11:38 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глушанки | По наряду-допуску № 457 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глушанки. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки вводов 10 кВ Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 11:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 11:30 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 456 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ТТ 35 кВ Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 6 кВ\ф.8\В ф.8 | По распоряжению № 632 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на В фид.8 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 10:51 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 456 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ТТ 35 кВ Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 10:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 10:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 631 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Поиск и устранение неисправности | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 10:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 09:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 630 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Содержание работ: Расчистка снега | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 09:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.12.2022 09:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 629 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к ТН I СШ 35 кВ. Фазировка вторичных цепей ТН I СШ 35 кВ и ТН II СШ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.12.2022 09:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 16:23 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская\ТСН-1 | По наряду-допуску № 455 работа на ПС 35/6 Малиновская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 16:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 15:55 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская\ТСН-1 | По наряду-допуску № 455 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 15:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 15:51 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская\Т-1 | По наряду-допуску № 454 работа на ПС 35/6 Малиновская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 15:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 15:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По наряду-допуску № 448 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТН I СкШ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 626 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к ТН I СШ 35 кВ. Фазировка вторичных цепей ТН I СШ 35 кВ и ТН II СШ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 14:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 625 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проведение тепловизионного контроля ПС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 15:03 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица | По наряду-допуску № 453 работа на ПС 110/10/6 Тулица полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ТП 197 - ПС 370 фид. №1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская\Т-1 | По наряду-допуску № 454 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 14:58 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\Т-1 | По распоряжению № 628 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и РЗ Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 14:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 14:58 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская | По наряду-допуску № 451 работа на ПС 35/6 Малиновская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 14:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 14:39 | Работы по наряду | ПС 110/10 Крушма | По наряду-допуску № 452 работа на ПС 110/10 Крушма полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Тех. обслуживание ТТ ВЛ 110 Шипово-Глебово 1 с отп. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 14:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 14:19 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица | По наряду-допуску № 453 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Содержание работ: ошиновать КЛ 6 кВ ТП 197 - ПС 370 фид. №1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 13:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 627 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж аппаратуры АСКУЭ в КРУКН 6 кВ и помещении щита управления. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 13:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 13:46 | Работы по наряду | ПС 110/10 Крушма | По наряду-допуску № 452 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Крушма. Содержание работ: Тех. обслуживание ТТ ВЛ 110 Шипово-Глебово 1 с отп | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 13:44 | Работы по наряду | ПС 110/10 Крушма | По наряду-допуску № 449 работа на ПС 110/10 Крушма полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Тех. обслуживание ТТ СВ 110 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 13:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 13:31 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\Т-1 | По распоряжению № 628 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Шмакин А.А гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и РЗ Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 13:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 13:24 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская | По наряду-допуску № 451 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 13:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 13:13 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 450 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки проходного изолятора шинного моста Выводного В 6 кВ I СкШ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 450 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки проходного изолятора шинного моста Выводного В 6 кВ I СкШ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 11:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 627 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Панов Д.В. гр. IV. Содержание работ: Монтаж аппаратуры АСКУЭ в КРУКН 6 кВ и помещении щита управления | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 11:17 | Работы по наряду | ПС 110/10 Крушма | По наряду-допуску № 449 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Крушма. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание ТТ СВ 110 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 11:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 10:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 626 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к ТН I СШ 35 кВ. Фазировка вторичных цепей ТН I СШ 35 кВ и ТН II СШ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 10:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 10:45 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По наряду-допуску № 448 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Замена ТН I СкШ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 10:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.12.2022 10:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 625 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Проведение тепловизионного контроля ПС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.12.2022 10:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 15:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По наряду-допуску № 448 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТН I СкШ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 14:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 623 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт привода В 110 кВ Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 14:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 13:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Калмыки | По распоряжению № 624 работа на ПС 35/10 Калмыки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 13:23 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По наряду-допуску № 448 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Замена ТН I СкШ 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 13:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 12:26 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Калмыки | По распоряжению № 624 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Калмыки. Производитель работ: Парамонов С.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 12:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 623 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Ремонт привода В 110 кВ Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 12:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 11:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 447 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В,ЛР ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 11:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 09:50 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 446 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ШР II СШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 09:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 09:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 622 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 09:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 08:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 622 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 08:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 08:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 446 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Текущий ремонт ШР II СШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 08:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.12.2022 08:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 447 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Текущий ремонт В,ЛР ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.12.2022 08:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 16:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 446 работа на ПС 110/35/6 Кировская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ШР II СШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 17:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 16:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 447 работа на ПС 110/35/6 Кировская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В,ЛР ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 17:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 16:32 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По распоряжению № 619 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права ремонтных работ и подъёма на опоры. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 16:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 14:49 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 447 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Текущий ремонт В,ЛР ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 14:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 14:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По наряду-допуску № 442 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН I СкШ 35 кВ, профконтроль в/к ТН I СкШ 35 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 14:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 14:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 445 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание ТН и РВ 1 СШ 35 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 14:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 14:05 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 446 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Текущий ремонт ШР II СШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 14:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 13:56 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 621 работа на ПС 35/6 Гурово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена селикогеля в ВОФ Т-1,Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 13:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 13:53 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 443 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки шинного моста 35 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 13:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 13:08 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду № 442 бр Князева временно работу закончила, наряд отобран | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 13:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 445 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание ТН и РВ 1 СШ 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 12:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 621 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Гурово. Содержание работ: Замена селикогеля в ВОФ Т-1,Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 12:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 12:14 | Работы по наряду | ПС 35/6 Гурово | По наряду-допуску № 444 работа на ПС 35/6 Гурово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Долив масла В 35 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 11:43 | Работы по наряду | ПС 35/6 Гурово | По наряду-допуску № 444 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Гурово. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Долив масла В 35 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 11:34 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 443 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки шинного моста 35 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 11:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 11:24 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По наряду-допуску № 442 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Текущий ремонт ТН I СкШ 35 кВ, профконтроль в/к ТН I СкШ 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 11:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 11:21 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 620 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование ОРУ 35 кВ и КРУН 10 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 11:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 10:58 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 620 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование ОРУ 35 кВ и КРУН 10 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 10:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.12.2022 10:31 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По распоряжению № 619 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права ремонтных работ и подъёма на опоры | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.12.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 439 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: I СкШ 10 кВ замена проходных изоляторов 10 кВ фид. 3 и фид. 5. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 12.12.2022 15:48 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
12.12.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 441 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка, испытание I СкШ 10 кВ, ошиновка 1 СкШ 10 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 12.12.2022 15:47 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
12.12.2022 14:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 617 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж аппаратуры АСКУЭ в КРУКН 6 кВ и помещении щита управления. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 14:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 14:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\Т-1 | По наряду-допуску № 440 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на вводе 10 кВ Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 14:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 14:47 | Наряды и распоряжения | ПС 110/10 Велес | По наряду № 439 бр. Шебанина работу временно закончила, наряд отобран | Баранова Е.В | ← Баранова Е.В 12.12.2022, 14:47→ Карасева Т.Г. 12.12.2022, 14:47 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 12.12.2022 14:52 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
12.12.2022 14:49 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 441 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: Расшиновка, испытание I СкШ 10 кВ, ошиновка 1 СкШ 10 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 12.12.2022 14:50 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
12.12.2022 14:18 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\Т-1 | По наряду-допуску № 440 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на вводе 10 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 439 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: I СкШ 10 кВ замена проходных изоляторов 10 кВ фид. 3 и фид. 5 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 12.12.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
12.12.2022 11:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 617 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Панов Д.В. гр. IV. Содержание работ: Монтаж аппаратуры АСКУЭ в КРУКН 6 кВ и помещении щита управления | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 11:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-1 | По распоряжению № 616 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 12.12.2022 10:37 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
12.12.2022 10:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-1 | По распоряжению № 616 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: Отбор проб масла | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 10:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 09:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 614 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Калибровка щитовых приборов. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 09:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 09:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 614 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Носовский С.М. гр. V. Содержание работ: Калибровка щитовых приборов | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 09:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.12.2022 00:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-1 | По наряду-допуску № 438 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка, испытание и ошиновка Т-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.12.2022 00:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.12.2022 21:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-1 | По распоряжению № 613 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование защит Т-1, снятие осциллограмм с терминалов защит Т-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.12.2022 21:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.12.2022 19:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-1 | По распоряжению № 613 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Опробование защит Т-1, снятие осциллограмм с терминалов защит Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.12.2022 19:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.12.2022 18:51 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-1 | По наряду-допуску № 438 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Расшиновка, испытание и ошиновка Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.12.2022 18:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.12.2022 16:42 | Работы по распоряжению | ВЛ 110кВ Ленинская - Алёшня 2 | По распоряжению № 612 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2, ВЛ 110кВ Ленинская - Алёшня 2 закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения. Без права подъёма на опору и без права выполнения работ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.12.2022 16:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.12.2022 13:09 | Работы по распоряжению | ВЛ 110кВ Ленинская - Алёшня 2 | По распоряжению № 612 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2, ВЛ 110кВ Ленинская - Алёшня 2. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения. Без права подъёма на опору и без права выполнения работ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.12.2022 13:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 14:28 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 437 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 14:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 14:19 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская | По наряду-допуску № 436 работа на ПС 35/6 Малиновская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 14:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 611 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Двухсторонняя проверка ВЧ канала. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 14:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 13:35 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 437 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 13:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 12:55 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | По наряду-допуску № 423 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 12:31 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 430 работа на ПС 110/10 Пушкинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена РУМ Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 12:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 11:52 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 435 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 11:15 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская | По наряду-допуску № 436 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 13:42 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская\Т-2 | По наряду-допуску № 427 работа на ПС 35/6 Малиновская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2, устранение тепловизионного дефекта на вводе 6 кВ Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 11:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 10:08 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 423 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 10:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 09:58 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 435 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 09:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 09:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 611 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Двухсторонняя проверка ВЧ канала | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 09:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.12.2022 08:30 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 430 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Замена РУМ Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.12.2022 08:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 22:24 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 434 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля фид 6. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 22:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 21:40 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 434 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Содержание работ: Ошиновка кабеля фид 6 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 21:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 15:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 610 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Двухсторонняя проверка ВЧ канала. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 15:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 15:52 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 430 работа на ПС 110/10 Пушкинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Замена РУМ Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 15:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 14:55 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 423 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 15:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 14:50 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.7\В ф.7 | По наряду-допуску № 431 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В фид.7. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 15:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 14:44 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.4 | По наряду-допуску № 433 работа на ПС 110/10 Пушкинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка КЛ 10 кВ фид. 4. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 14:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 14:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 610 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Двухсторонняя проверка ВЧ канала | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 14:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 14:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 609 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Двухсторонняя проверка ВЧ канала. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 14:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 14:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная | По наряду-допуску № 432 работа на ПС 110/10/6 Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1. Ревизия проходных изоляторов 6 кВ Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 14:04 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.4 | По наряду-допуску № 433 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Ответственный руководитель работ: Зайцев Р.Н. гр. V. Производитель работ: Зайцев Р.Н. гр. V. Содержание работ: Ошиновка КЛ 10 кВ фид. 4 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 14:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 13:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 609 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Двухсторонняя проверка ВЧ канала | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 13:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 12:25 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная | По наряду-допуску № 432 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Замена опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1. Ревизия проходных изоляторов 6 кВ Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 12:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 11:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 423 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 12:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 11:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо | По распоряжению № 608 работа на ПС 110/35/6 Обидимо закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 11:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо | По распоряжению № 608 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Обидимо. Производитель работ: Фролков Е.М.. Содержание работ: Изменение уставок | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 11:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 10:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 607 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена блока АБ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 10:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 10:41 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.7\В ф.7 | По наряду-допуску № 431 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт В фид.7 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 10:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 10:24 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 430 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Замена РУМ Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 10:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.12.2022 10:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 607 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: Замена блока АБ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.12.2022 10:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 16:59 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Электропривод | По распоряжению № 606 работа на ПС 35/6 Электропривод закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 16:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 15:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 604 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена диспетчерских наименований. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 15:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 429 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать,испытать и ошиновать ТН и РВ 1 СкШ 35 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 15:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | По наряду-допуску № 423 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 15:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 14:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 603 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка цепей управления В ф.7, проверка привода В ф.7. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 14:12 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 429 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Расшиновать,испытать и ошиновать ТН и РВ 1 СкШ 35 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 14:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 14:05 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 428 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытать В 35 кВ Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 14:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 13:42 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская\Т-2 | По наряду-допуску № 427 работа на ПС 35/6 Малиновская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2, устранение тепловизионного дефекта на вводе 6 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 13:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 12:58 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 428 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Испытать В 35 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 12:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 12:15 | Работы по наряду | ПС 35/6 Малиновская\Т-2 | По наряду-допуску № 427 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2, устранение тепловизионного дефекта на вводе 6 кВ Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 12:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Электропривод | По распоряжению № 606 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Электропривод. Производитель работ: Шматенко Ю.А. гр. V. Содержание работ: Плановая проверка АСТУ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 11:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 10:52 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 426 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В 10 кВ ф.Богатьково. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 10:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 10:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 604 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Замена диспетчерских наименований | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 10:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 10:21 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 423 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 10:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 10:15 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 426 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт В 10 кВ ф.Богатьково | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 10:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.12.2022 10:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 603 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: Проверка цепей управления В ф.7, проверка привода В ф.7 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.12.2022 10:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 18:15 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица | По наряду-допуску № 425 работа на ПС 110/10/6 Тулица полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: расшиновать поврежденный каб. 6 кВ фид. №1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 18:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 17:51 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица | По наряду-допуску № 425 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: расшиновать поврежденный каб. 6 кВ фид. №1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 17:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:37 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 423 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка | Отмена записи 413542 от 06.12.2022, 13:25:04 Дублирующая запись. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | Отмена записи 413467 от 06.12.2022, 12:19:11 Дублирующая запись. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная | Отмена записи 413382 от 06.12.2022, 11:14:02 Дублирующая запись. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма\ОРУ 110 кВ | Отмена записи 413326 от 06.12.2022, 10:43:46 Дублирующая запись. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | Отмена записи 413239 от 06.12.2022, 09:53:39 Дублирующая запись. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.1\В ф.1 | Отмена записи 413238 от 06.12.2022, 09:52:51 Дублирующая запись. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 15:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 601 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена силикагеля в ВОФ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 15:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 14:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 600 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование защит ф.7. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 14:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 13:45 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ\ТСН-2 | По наряду-допуску № 424 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание ТСН-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.12.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
06.12.2022 13:48 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка | По распоряжению № 602 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 13:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная | По распоряжению № 599 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 13:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 13:23 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка | По распоряжению № 602 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: Отбор проб масла | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 12:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 601 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Содержание работ: Замена силикагеля в ВОФ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 600 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: Опробование защит ф.7 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 12:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 11:49 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ\ТСН-2 | По наряду-допуску № 424 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Испытание ТСН-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.12.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
06.12.2022 11:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.1\В ф.1 | По распоряжению № 596 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование защит ф.1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 11:05 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ\ТСН-1 | По наряду-допуску № 422 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание ТСН-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.12.2022 11:11 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
06.12.2022 11:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная | По распоряжению № 599 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 11:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 598 работа на ПС 110/10 Крушма закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт обогрева привода СВ 110 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 11:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 11:02 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | По наряду-допуску № 423 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЗН ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 11:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 10:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 597 работа на ПС 110/10/6 Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Юстировка спутниковой антенны. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 10:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 10:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 598 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Крушма. Содержание работ: Ремонт обогрева привода СВ 110 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 10:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 10:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 595 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена аккумуляторных батарей ИБП. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 10:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 10:11 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ\ТСН-1 | По наряду-допуску № 422 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Испытание ТСН-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.12.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
06.12.2022 09:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 597 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Содержание работ: Юстировка спутниковой антенны | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 09:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 09:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.1\В ф.1 | По распоряжению № 596 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: Опробование защит ф.1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 09:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.12.2022 09:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 595 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Замена аккумуляторных батарей ИБП | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.12.2022 09:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 22:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 593 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: проверка защит ф. 1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 22:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 21:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 593 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Содержание работ: проверка защит ф. 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 21:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 21:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.7 | По распоряжению № 592 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт привода. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 21:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 20:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.7 | По распоряжению № 592 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Содержание работ: Ремонт привода | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 20:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 15:21 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная | По наряду-допуску № 419 работа на КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая замена изоляторов на опоре №12 отключить и заземлить КВЛ на ПС Тула,ПС Центральная и ПС Щегловская заземлить в сторону линии, установить ПЗ на месте работ на провода всех фаз на опоре № 12 Под напряжением остается КВЛ 110кВ Тула- Кировская с отп. цепь левая . КВЛ 110кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением.Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК №035. Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ , ответственного за безопасное производство работ АГП мастера ТУ СЛЭП Леонов И.А.V гр., Бахмат Д.В., IV гр.-рабочий люльки гидроподъемника. до 16:00 06.12.22 АГ=1 ч. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 14:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 591 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 14:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 14:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 421 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 05.12.2022 14:17 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
05.12.2022 13:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск | По распоряжению № 590 работа на ПС 110/6 Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Благоустройство территории. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.12.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 10:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино | По распоряжению № 589 работа на ПС 35/10 Зыбино закончена, бригада удалена. Содержание работ: _. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 05.12.2022 13:37 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
05.12.2022 12:55 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 420 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 11:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 591 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.12.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 11:39 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 421 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 05.12.2022 11:39 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
05.12.2022 10:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск | По распоряжению № 590 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Шатск. Содержание работ: Благоустройство территории | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.12.2022 10:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 10:17 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная | По наряду-допуску № 419 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная. Допускающий: Бахмат Д.В. гр. IV. Содержание работ: цепь правая замена изоляторов на опоре №12 отключить и заземлить КВЛ на ПС Тула,ПС Центральная и ПС Щегловская заземлить в сторону линии, установить ПЗ на месте работ на провода всех фаз на опоре № 12 Под напряжением остается КВЛ 110кВ Тула- Кировская с отп. цепь левая . КВЛ 110кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением.Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК №035. Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ , ответственного за безопасное производство работ АГП мастера ТУ СЛЭП Леонов И.А.V гр., Бахмат Д.В., IV гр.-рабочий люльки гидроподъемника. до 16:00 06.12.22 АГ=1 ч | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.12.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.12.2022 10:09 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино | По распоряжению № 589 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Зыбино. Содержание работ: _ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 05.12.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
05.12.2022 10:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 588 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.12.2022 10:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 14:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 587 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт обогрева. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 14:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 13:58 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино | По наряду-допуску № 418 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать В ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино, ТН 1 СкШ 35 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 02.12.2022 13:58 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
02.12.2022 13:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 13:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ТН II СШ 110 кВ | По наряду-допуску № 416 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ТО ТН II СШ 110 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 12:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 587 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Ремонт обогрева | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 12:20 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино | По наряду-допуску № 418 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать В ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино, ТН 1 СкШ 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 02.12.2022 12:20 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
02.12.2022 12:18 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\СВ-35 | По наряду-допуску № 417 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать СВ 35 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 02.12.2022 12:18 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
02.12.2022 11:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 586 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: тепловизионный контроль. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 11:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 11:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр | По распоряжению № 585 работа на ПС 110/10 Красный Яр закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 11:04 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\СВ-35 | По наряду-допуску № 417 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать СВ 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 02.12.2022 11:05 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
02.12.2022 10:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 586 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Гаврилин В.В.. Содержание работ: тепловизионный контроль | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 10:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 10:18 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ТН II СШ 110 кВ | По наряду-допуску № 416 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ТО ТН II СШ 110 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 10:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 10:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.12.2022 10:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр | По распоряжению № 585 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Красный Яр. Содержание работ: Отбор проб масла | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.12.2022 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 16:23 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По наряду-допуску № 408 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь левая замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор №47-61 ВЛ 110кВ Тула- Мясново 1 с отп. Южная 1 цепь левая находится под наведенным напряжением . ВЛ 110кВ Тула -Мясново 2 с отп.цепь правая находится под напряжением. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ № 01 и ТК № 05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК № 035 и ТК №041 под непрерывным управлением ответственного руководителя работ-ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями -мастера ТУ СЛЭП Леонова И.А., V гр. работать до 16:00 30.11.22 АГ=1ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 16:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 584 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 15:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 15:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 584 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Отбор проб масла | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 14:31 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 14:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 14:19 | Работы по наряду | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\ф. 3 | По наряду-допуску № 414 работа на ПС 110/10 Стечкин полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение дефекта ТВК, замена концевой муфты. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 13:51 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Авангард-Борисово | По наряду-допуску № 415 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать В ВЛ 35 кВ Авангард-Борисово. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 13:24 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 13:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 13:12 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново | По наряду-допуску № 413 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на ТТ 6 кВ фид.26. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 13:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 13:07 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Авангард-Борисово | По наряду-допуску № 415 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать В ВЛ 35 кВ Авангард-Борисово | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 13:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 12:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ТН и ВР I СкШ | По распоряжению № 583 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Снятие прибора ПКЭ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 12:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 12:16 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ТН и ВР I СкШ | По распоряжению № 583 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Содержание работ: Снятие прибора ПКЭ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 12:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 11:59 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 411 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание СВ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 12:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 11:59 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 411 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание СВ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 11:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 11:17 | Работы по наряду | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\ф. 3 | По наряду-допуску № 414 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Ответственный руководитель работ: Маловинский В.В. гр. V. Производитель работ: Маловинский В.В. гр. V. Содержание работ: Устранение дефекта ТВК, замена концевой муфты | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 11:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 11:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 581 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВК. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 11:03 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново | По наряду-допуску № 413 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на ТТ 6 кВ фид.26 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 10:56 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 412 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля ф. 6. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 10:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | Отмена записи 408544 от 01.12.2022, 10:46:42 Дублирующая запись | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 10:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 581 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 10:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 10:23 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 412 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Ответственный руководитель работ: Полянский С.М. гр. V. Производитель работ: Скрипай А.В. гр. V. Содержание работ: Ошиновка кабеля ф. 6 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 10:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 10:18 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 411 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Испытание СВ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 09:46 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По наряду-допуску № 408 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Содержание работ: цепь левая замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор №47-61 ВЛ 110кВ Тула- Мясново 1 с отп. Южная 1 цепь левая находится под наведенным напряжением . ВЛ 110кВ Тула -Мясново 2 с отп.цепь правая находится под напряжением. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ № 01 и ТК № 05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК № 035 и ТК №041 под непрерывным управлением ответственного руководителя работ-ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями -мастера ТУ СЛЭП Леонова И.А., V гр. работать до 16:00 01.12.22 АГ=1ч | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 09:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.12.2022 00:30 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 410 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновать расшинованную КЛ 10 кВ ПС 145 фид. №30 - РП 84. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.12.2022 00:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 23:59 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 410 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: Ошиновать расшинованную КЛ 10 кВ ПС 145 фид. №30 - РП 84 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 23:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 22:31 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская | По наряду-допуску № 409 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка поврежденной КЛ 6 кВ ПС 202 фид. №1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 22:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 21:50 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская | По наряду-допуску № 409 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденной КЛ 6 кВ ПС 202 фид. №1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 21:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 16:07 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По наряду-допуску № 408 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: цепь левая замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор №47-61 ВЛ 110кВ Тула- Мясново 1 с отп. Южная 1 цепь левая находится под наведенным напряжением . ВЛ 110кВ Тула -Мясново 2 с отп.цепь правая находится под напряжением. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ № 01 и ТК № 05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК № 035 и ТК №041 под непрерывным управлением ответственного руководителя работ-ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями -мастера ТУ СЛЭП Леонова И.А., V гр. работать до 16:00 30.11.22 АГ=1ч. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.11.2022 16:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 15:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 580 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт освещения. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.11.2022 15:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 15:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.11.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 14:59 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По наряду-допуску № 408 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Содержание работ: цепь левая замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор №47-61 ВЛ 110кВ Тула- Мясново 1 с отп. Южная 1 цепь левая находится под наведенным напряжением . ВЛ 110кВ Тула -Мясново 2 с отп.цепь правая находится под напряжением. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ № 01 и ТК № 05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК № 035 и ТК №041 под непрерывным управлением ответственного руководителя работ-ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями -мастера ТУ СЛЭП Леонова И.А., V гр. работать до 16:00 30.11.22 АГ=1ч | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 15:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 14:56 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое | По наряду-допуску № 399 работа на ВЛ 35кВ Щегловская-Майская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая замена изоляторов и монтаж провода на опоре №33. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 14:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 13:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По наряду-допуску № 406 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН -1 35 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.11.2022 13:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 10:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По наряду-допуску № 406 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Текущий ремонт ТН -1 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 11:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 10:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 10:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 10:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 580 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Ремонт освещения | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.11.2022 10:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.11.2022 09:18 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое | Согласно наряда-допуска № 399 на подготовленное рабочее место осуществлён повторный допуск бригады на ВЛ 35кВ Щегловская-Майская. Содержание работ: цепь правая замена изоляторов и монтаж провода на опоре №33. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.11.2022 09:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 18:03 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. | По наряду-допуску № 402 работа на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена изоляторов и ремонт перемычек заземления грозотроса. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 18:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 15:15 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 15:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 15:10 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По наряду-допуску № 406 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН -1 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 15:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 15:14 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.47 | По наряду-допуску № 403 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на ТТ 10 кВ фид.47, профиспытание ТТ 10 кВ фид.47. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 15:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 14:54 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 407 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт СВ 35 кВ, профиспытание СВ 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 14:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 14:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 577 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 14:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 13:51 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По наряду-допуску № 406 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Текущий ремонт ТН -1 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 13:45 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Привокзальная с отп-ми | По наряду-допуску № 405 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Привокзальная с отп-ми. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Содержание работ: цепь правая замена дефектных изоляторов, ремонт провода и демонтаж дистанционного модуля диагностики на участке опор №68-71 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 13:15 | Работы по наряду | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\ф. Коптево | По наряду-допуску № 404 работа на ПС 35/6 Непрейка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки ТТ 6 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 12:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.28\В ф. 28 | По распоряжению № 579 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 12:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 12:45 | Работы по наряду | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\ф. Коптево | По наряду-допуску № 404 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки ТТ 6 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 12:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 12:43 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое | По наряду-допуску № 399 работа на ВЛ 35кВ Щегловская-Майская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая замена изоляторов и монтаж провода на опоре №33. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 12:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 12:20 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 578 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: установка приборов ПКЭ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 12:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 12:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.47 | По наряду-допуску № 403 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на ТТ 10 кВ фид.47, профиспытание ТТ 10 кВ фид.47 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 12:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 11:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.28\В ф. 28 | По распоряжению № 579 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 11:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 11:45 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 578 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Допускающий: Носовский С.М. гр. V. Производитель работ: Носовский С.М. гр. V. Содержание работ: установка приборов ПКЭ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 11:08 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. | По наряду-допуску № 402 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп.. Допускающий: Савинов С.П. гр. IV. Наблюдающий: -------------------------------. Содержание работ: Замена изоляторов и ремонт перемычек заземления грозотроса | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.11.2022 09:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 577 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.11.2022 09:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 576 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 16:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 15:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Ясногорск | По наряду-допуску № 400 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Техническое обслуживание ТТ ВЛ 35 кВ Ясногорск-Шульгино II. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 14:17 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово | По распоряжению № 574 работа на ПС 35/6 Гурово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 15:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 13:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 397 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Техническое обслуживание В КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет-Щегловская с отпайкой на ПС Криволучье. Опробование привода В КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет-Щегловская с отпайкой на ПС Криволучье. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 13:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 13:23 | Работы по наряду | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\ф. Зайцево | По наряду-допуску № 401 работа на ПС 35/6 Непрейка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки ТТ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 13:00 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.32 | По наряду-допуску № 398 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на ТТ 10 кВ фид.32, профиспытание ТТ 10 кВ фид.32. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 12:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 576 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 12:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 12:38 | Работы по наряду | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\ф. Зайцево | По наряду-допуску № 401 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ошиновки ТТ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 12:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глушанки | По распоряжению № 575 работа на ПС 110/10 Глушанки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 12:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 12:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | По распоряжению № 573 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 12:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 12:04 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Ясногорск | По наряду-допуску № 400 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Техническое обслуживание ТТ ВЛ 35 кВ Ясногорск-Шульгино II | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 12:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 11:49 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое | ВЛ 35 кВ Щегловская - Майская откл и заземлена с 2-х сторон ( на ПС 17 и ПС 174 заземление в сторону ВЛ ). Разрешается ПРМ и допуск бр Кирина по н № 399 на ВЛ 35 кВ Щегловская - Майская цепь правая для замены изолятотров и монтаж провода на опоре 33, под напряжением остается ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отп цепь левая. Работать до 29.11.212 17ч 00мин с АГ - 1 час. | Баранова Е.В | → Баранова Е.В 28.11.2022, 11:49← Кирин сл ЛЭП 28.11.2022, 11:49 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 11:49 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с отпайкой на ПС Высокое | По наряду-допуску № 399 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Щегловская-Майская. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Содержание работ: цепь правая замена изоляторов и монтаж провода на опоре №33 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 11:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 11:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глушанки | По распоряжению № 575 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глушанки. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Трошин Е.Б. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 11:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 11:19 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово | По распоряжению № 574 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Гурово. Содержание работ: Проверка ЦС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 11:02 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.32 | По наряду-допуску № 398 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта на ТТ 10 кВ фид.32, профиспытание ТТ 10 кВ фид.32 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 10:44 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 397 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Техническое обслуживание В КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет-Щегловская с отпайкой на ПС Криволучье. Опробование привода В КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет-Щегловская с отпайкой на ПС Криволучье | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.11.2022 10:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | По распоряжению № 573 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.11.2022 10:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.11.2022 11:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.8 | По распоряжению № 572 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.11.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.11.2022 10:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.8 | По распоряжению № 572 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Васин В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.11.2022 10:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.11.2022 10:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.6 | По распоряжению № 2 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.11.2022 10:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.11.2022 10:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.6 | По распоряжению № 2 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Васин В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.11.2022 10:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 382 работа на ПС 110/6 Криволучье полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Завод кабеля и его ошиновка в ячейку ф.1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 16:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 14:24 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По наряду-допуску № 396 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор №47-61. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 14:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 14:24 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По наряду-допуску № 396 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор №47-61. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 14:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 14:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 571 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 13:20 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 394 работа на ПС 110/10/6 Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание оборудования 1 СкШ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 13:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 12:59 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\ТСН-1 | По наряду-допуску № 395 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 12:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 12:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По распоряжению № 569 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 12:34 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По наряду-допуску № 396 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: цепь правая замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор №47-61 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 12:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 12:16 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.20 | По наряду-допуску № 393 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Произвести усиление контакта на присоединении шины к ТТ в кабельном отсеке. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 12:14 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\ТСН-1 | По наряду-допуску № 395 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 12:11 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 571 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 12:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 11:59 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 394 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Содержание работ: Испытание оборудования 1 СкШ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 11:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 11:47 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.20 | По наряду-допуску № 393 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Ответственный руководитель работ: Панов А.С. гр. V. Производитель работ: Канашин В.В. гр. IV. Содержание работ: Произвести усиление контакта на присоединении шины к ТТ в кабельном отсеке | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 11:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 10:59 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка | По распоряжению № 570 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 10:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 10:22 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка | По распоряжению № 570 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.11.2022 10:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 10:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 392 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт ТН | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 10:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ\ТН 1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 387 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН 1 СкШ 110 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 09:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По распоряжению № 569 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 09:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 09:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ\ТН 1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 387 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт ТН 1 СкШ 110 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 09:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 09:15 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 382 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Производитель работ: Иванкин Е.В.гр.V. Содержание работ: Завод кабеля и его ошиновка в ячейку ф.1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 09:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.11.2022 08:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 568 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 25.11.2022 08:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 17:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 392 работа на ПС 110/35/6 Рудаково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 17:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 16:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 567 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 16:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 16:29 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 392 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт ТН | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 16:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 16:27 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 391 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Косогорская - Рудаково 1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 16:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 15:50 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 382 работа на ПС 110/6 Криволучье на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Завод кабеля и его ошиновка в ячейку ф.1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 16:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 15:46 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ\ТН 1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 387 работа на ПС 110/35/6 Рудаково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН 1 СкШ 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 15:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 15:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 384 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Демонтаж ВЧЗ ВЛ 110 кВ Щегловская - Глушанки ф. "К", ф. "Ж". | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 15:29 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 391 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Косогорская - Рудаково 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 15:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 15:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По наряду-допуску № 383 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 15:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 15:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 390 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 15:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 14:20 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\Т-1 | По наряду-допуску № 388 работа на ПС 110/10/6 Тулица полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена термосигнализатора ТКП-160. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 14:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 14:22 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 390 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 14:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По наряду-допуску № 383 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 14:06 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 389 работа на ПС 110/6 Ратово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля в ячейке № 1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 14:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 14:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 386 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 14:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 13:36 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 389 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Производитель работ: Костыря И.Н. гр.IV. Содержание работ: Ошиновка кабеля в ячейке № 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 13:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 11:12 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\Т-1 | По наряду-допуску № 388 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Содержание работ: Замена термосигнализатора ТКП-160 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 11:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 11:08 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ\ТН 1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 387 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт ТН 1 СкШ 110 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 10:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково | По наряду-допуску № 386 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Испытание Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 10:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 10:03 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.4 | По наряду-допуску № 385 работа на ПС 110/10 Пушкинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС 110 кВ Пушкинская КРУН 10 кВ ф. 4 расшиновать КЛ 10 кВ ф. 4. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 10:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 09:44 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 382 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Производитель работ: Иванкин Е.В.гр.V. Содержание работ: Завод кабеля и его ошиновка в ячейку ф.1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 09:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 09:39 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По наряду-допуску № 383 работа на ПС 110/35/6 Рудаково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 09:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 09:26 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.4 | По наряду-допуску № 385 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Ответственный руководитель работ: Зайцев Р.Н. гр. V. Производитель работ: Зайцев Р.Н. гр. V. Содержание работ: ПС 110 кВ Пушкинская КРУН 10 кВ ф. 4 расшиновать КЛ 10 кВ ф. 4 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 09:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 09:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 384 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал гр. IV. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Демонтаж ВЧЗ ВЛ 110 кВ Щегловская - Глушанки ф. "К", ф. "Ж" | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 09:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 08:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По наряду-допуску № 383 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 08:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.11.2022 08:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 567 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.11.2022 08:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 16:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 564 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 16:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 16:38 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Сухотино - Медвенка | По распоряжению № 563 работа на ВЛ 35кВ Сухотино - Медвенка закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 16:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 16:37 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 382 работа на ПС 110/6 Криволучье на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Завод кабеля и его ошиновка в ячейку ф.1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 16:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 16:36 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По наряду-допуску № 383 работа на ПС 110/35/6 Рудаково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 16:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 15:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.36\В ф.36 | По распоряжению № 566 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Текущий ремонт В ф. 36. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 14:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 381 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Пайка свинцовых пластин токоведущих частей АБ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 14:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 14:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.36\В ф.36 | По распоряжению № 566 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А.. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Текущий ремонт В ф. 36 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 13:48 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 565 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена РСТМ-80. Опробование действия защит ВЛ 10 кВ ф.Малиновка на отключение В ВЛ 10 кВ ф.Малиновка . | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 13:39 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По наряду-допуску № 383 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 565 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Рогожин М.И.. Содержание работ: Замена РСТМ-80. Опробование действия защит ВЛ 10 кВ ф.Малиновка на отключение В ВЛ 10 кВ ф.Малиновка | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 11:24 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 382 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Производитель работ: Иванкин Е.В.гр.V. Содержание работ: Завод кабеля и его ошиновка в ячейку ф.1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 11:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 11:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская\В ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | По распоряжению № 564 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Измениние утавок. Опробование дейстия защит на отключение В ВЛ 35кВ Щегловская-Майская с подхватом от АПВ ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 11:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 09:45 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 381 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Пайка свинцовых пластин токоведущих частей АБ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 09:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.11.2022 09:03 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Сухотино - Медвенка | По распоряжению № 563 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Сухотино - Медвенка. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.11.2022 09:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.11.2022 11:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 561 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена блока АБ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.11.2022 17:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.11.2022 10:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье | По распоряжению № 562 работа на ПС 110/6 Криволучье закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.11.2022 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.11.2022 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье | По распоряжению № 562 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Производитель работ: Шмакин А.А.. Содержание работ: Изменение уставок | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.11.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.11.2022 10:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 561 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: Замена блока АБ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.11.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 21:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\Т-1\В 6кВ Т-1 | По распоряжению № 560 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка цепей управления, Проверка привода В 6 кВ Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 21:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 18:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\Т-1\В 6кВ Т-1 | По распоряжению № 560 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Проверка цепей управления, Проверка привода В 6 кВ Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 18:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 18:30 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 559 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 18:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 16:06 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 559 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 16:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 15:58 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Мелиоративная - Электропривод | По распоряжению № 558 работа на ВЛ 35кВ Мелиоративная - Электропривод закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 15:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 14:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 557 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 14:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 13:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская | По распоряжению № 555 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 13:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 13:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня\КРУН 10 кВ\ф.9 | По распоряжению № 556 работа на ПС 110/10 Алёшня закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт привода В фид.9. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 13:09 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Мелиоративная - Электропривод | По распоряжению № 558 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Мелиоративная - Электропривод. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 13:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 12:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 557 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Изменение уставок | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 12:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 12:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня\КРУН 10 кВ\ф.9 | По распоряжению № 556 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Содержание работ: Ремонт привода В фид.9 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.11.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская | По распоряжению № 555 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.11.2022 12:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.11.2022 00:39 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\ОРУ 35 кВ\Т-1\ОД 35кВ Т-1 | По распоряжению № 554 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт привода. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.11.2022 00:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 23:23 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\ОРУ 35 кВ\Т-1\ОД 35кВ Т-1 | По распоряжению № 554 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Содержание работ: Ремонт привода | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 23:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 15:12 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ | По наряду-допуску № 378 работа на ПС 110/6 Ратово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля ф.1 и ф.4. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 14:38 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 374 работа на ПС 110/6 Ратово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТТ фид.1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 14:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 14:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\2 СШ 6 кВ | По наряду-допуску № 380 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение дефекта на проходном изоляторе в отсеке ШР II СШ ф. 6кВ 24 А+Б, выявленного при тепловизионном обследовании. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 13:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 552 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж аппаратуры АСКУЭ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 13:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 12:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Гурово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 379 работа на ПС 35/6 Гурово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Доливка масла ТСН-2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 12:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 12:33 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\2 СШ 6 кВ | По наряду-допуску № 380 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Устранение дефекта на проходном изоляторе в отсеке ШР II СШ ф. 6кВ 24 А+Б, выявленного при тепловизионном обследовании | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 12:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 12:32 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\2 СШ 6 кВ | По наряду-допуску № 377 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение дефекта на ШР II CШ 6 кВ Т-2., выявленного при тепловизионном контроле. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 12:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 12:09 | Работы по наряду | ПС 35/6 Гурово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 379 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Гурово. Содержание работ: Доливка масла ТСН-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 12:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 11:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 553 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 11:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 11:35 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ | По наряду-допуску № 378 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Производитель работ: Костыря И.Н. гр.IV. Содержание работ: Ошиновка кабеля ф.1 и ф.4 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 11:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 09:00 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 374 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Содержание работ: Замена ТТ фид.1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 11:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 11:08 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\2 СШ 6 кВ | По наряду-допуску № 377 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Устранение дефекта на ШР II CШ 6 кВ Т-2., выявленного при тепловизионном контроле | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 09:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 553 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 09:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.11.2022 09:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 552 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Есин А.В. гр. V. Содержание работ: Монтаж аппаратуры АСКУЭ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.11.2022 09:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 549 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Слив кондесата с баков масляных выключателей. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 16:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 549 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Слив кондесата с баков масляных выключателей. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 16:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 16:04 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\1 СШ 6 кВ | По наряду-допуску № 376 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение дефекта на ШР I СШ ф. 6кВ 11 А+Б, выявленного при тепловизионном обследовании. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 16:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 374 работа на ПС 110/6 Ратово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТТ фид.1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 15:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 14:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 551 работа на ПС 110/10/6 Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка цепей управления В 10 кВ Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 14:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 14:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 371 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР ТН II СкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 14:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 13:49 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\1 СШ 6 кВ | По наряду-допуску № 375 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Устранение дефекта на ШР I СШ 6 кВ Т-1, выявленного при тепловизионном обследовании | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 13:23 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 374 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Содержание работ: Замена ТТ фид.1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 11:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 551 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Проверка цепей управления В 10 кВ Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 11:41 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 371 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт ШР ТН II СкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 11:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 10:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.29\В ф.29 | По распоряжению № 550 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 09:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.29\В ф.29 | По распоряжению № 550 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 09:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.11.2022 09:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 549 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: Слив кондесата с баков масляных выключателей | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.11.2022 09:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 544 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: слив конденсата с МВ 110 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 16:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 15:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 371 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР ТН II СкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 15:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.40\В ф.40 | По распоряжению № 548 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. Текущий ремонт В. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 15:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 14:54 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 370 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь левая звмена изоляторов установка ПЗУ на опоре №12, и установка ПЗУ на опорах № 55,56. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 15:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 14:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.40\В ф.40 | По распоряжению № 548 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. Текущий ремонт В | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 14:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 14:38 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ | По наряду-допуску № 372 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТТ 6 кВ ф. 6 кВ № 38, Текущий ремонт В ф.6 кВ № 38, профилактический контроль цепей ВК и защит ф. 6 кВ № 38. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 14:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 14:22 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\Т-2 | По наряду-допуску № 373 работа на ПС 110/10/6 Тулица полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт КЗ 110 кВ Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 13:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская | По наряду-допуску № 363 работа на ПС 110/10/6 Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 13:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 13:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская | По наряду-допуску № 363 работа на ПС 110/10/6 Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 13:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 13:29 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Промывка-1\В ф. Промывка-1 | По распоряжению № 547 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 13:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 12:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.30 | По распоряжению № 546 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновать поврежденный кабель 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84/ТП 1197. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 12:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 12:23 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Промывка-1\В ф. Промывка-1 | По распоряжению № 547 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 12:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 12:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.30 | По распоряжению № 546 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Сорокин П.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновать поврежденный кабель 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84/ТП 1197 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 12:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 11:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.4\В ф.4 | По распоряжению № 545 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 11:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 11:29 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\Т-2 | По наряду-допуску № 373 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Содержание работ: Ремонт КЗ 110 кВ Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 11:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 11:19 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ | По наряду-допуску № 372 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Ответственный руководитель работ: Панов О.И.гр.V. Содержание работ: Замена ТТ 6 кВ ф. 6 кВ № 38, Текущий ремонт В ф.6 кВ № 38, профилактический контроль цепей ВК и защит ф. 6 кВ № 38 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 10:53 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 371 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт ШР ТН II СкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ 35 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 10:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 10:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.4\В ф.4 | По распоряжению № 545 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 09:52 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 370 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: цепь левая звмена изоляторов установка ПЗУ на опоре №12, и установка ПЗУ на опорах № 55,56 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 09:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.11.2022 08:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 544 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: слив конденсата с МВ 110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.11.2022 08:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 543 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: слив конденсата с МВ 110 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 17:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 16:00 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 369 работа на ПС 110/10/6 Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 16:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 15:42 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 365 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на КВЛ 110кВ Тула-Кировская с отп. установка ПЗУ на опорах №57,61,62,63. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 15:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 14:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 364 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР 35 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 14:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 13:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.31\В ф.31 | По распоряжению № 542 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 13:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 13:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 543 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: слив конденсата с МВ 110 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 13:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 13:22 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 369 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 13:22 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 369 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 13:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 13:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская | По наряду-допуску № 363 работа на ПС 110/10/6 Никулинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 13:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 12:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.31\В ф.31 | По распоряжению № 542 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 12:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 12:49 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 366 работа на ПС 110/10/6 Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание оборудования 2 СкШ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 12:45 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 368 работа на ПС 110/10 Пушкинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поверка ТТ 10 кВ ф.4. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 12:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 12:16 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 541 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 12:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 11:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская | По наряду-допуску № 367 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поднятие давления элегаза в В КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 11:43 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 368 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Савкин О.Е. гр. V. Производитель работ: Савкин О.Е. гр. V. Содержание работ: Поверка ТТ 10 кВ ф.4 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 541 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 11:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 11:16 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Полимер-2\В ф. Полимер-2 | По распоряжению № 540 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 11:01 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская | По наряду-допуску № 367 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Поднятие давления элегаза в В КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 11:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 10:28 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 366 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Содержание работ: Испытание оборудования 2 СкШ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 10:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Полимер-2\В ф. Полимер-2 | По распоряжению № 540 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 09:35 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская | По наряду-допуску № 363 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.11.2022 09:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 09:38 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 364 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт ШР 35 кВ Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 09:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.11.2022 09:32 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 365 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: на КВЛ 110кВ Тула-Кировская с отп. установка ПЗУ на опорах №57,61,62,63 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.11.2022 09:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 16:02 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп. | По наряду-допуску № 362 работа на ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп.в пролетах опор 100-180 расчистка трассы ВЛ от ДКР с применением бензоинструмента. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 16:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 15:25 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская | По наряду-допуску № 363 работа на ПС 110/10/6 Никулинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 15:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 15:22 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 364 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР 35 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 13:53 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 364 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт ШР 35 кВ Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 13:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 13:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово | По распоряжению № 539 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 13:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 13:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 537 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена блока АБ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 13:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 13:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.10\В ф.10 | По распоряжению № 538 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Текущий ремонт привода В. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 13:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 12:57 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Никулинская | По наряду-допуску № 363 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 12:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 12:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.10\В ф.10 | По распоряжению № 538 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Текущий ремонт привода В | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 12:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 11:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 537 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Антипов О.Б.. Содержание работ: Замена блока АБ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 11:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 11:50 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп. | По наряду-допуску № 362 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп.. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп.в пролетах опор 100-180 расчистка трассы ВЛ от ДКР с применением бензоинструмента | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 10:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. 34\В ф. 34 | По распоряжению № 536 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: доливка масла. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 10:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 10:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. 34\В ф. 34 | По распоряжению № 536 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: доливка масла | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 10:02 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 534 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 10:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 09:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 535 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: слив конденсата | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 09:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.11.2022 09:20 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 534 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.11.2022 09:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 17:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ | По распоряжению № 532 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка сигнализации ТН 2 СШ 35кВ, фазировка цепей напряжения ТН 1 и 2 СШ 35кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 17:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 16:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ | По наряду-допуску № 359 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт ошиновки ТН 2 СкШ 35 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 16:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 14:40 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\Т-2 | По наряду-допуску № 358 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2,ТТ 35 кВ Т-2, замена изолятора шиного моста 10 кВ Т-2 ф. "З". | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 11.11.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
11.11.2022 14:25 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 360 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 11.11.2022 14:28 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
11.11.2022 14:16 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 361 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 11.11.2022 14:16 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
11.11.2022 14:12 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По распоряжению № 529 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр ВЛ 110кВ Тула-Мясново 1 с отп. без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 14:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 13:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф.41 | По распоряжению № 533 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт В фид.41. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 13:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 13:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф.41 | По распоряжению № 533 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт В фид.41. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 13:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 13:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\0.4 кВ | По распоряжению № 530 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ремонт аварийного освещения помещения АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 13:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 11:15 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\Т-2\ШР 35кВ Т-2 | По наряду-допуску № 353 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР 35 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 13:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф.41 | По распоряжению № 533 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Кузюков А.В. гр. V. Содержание работ: Ремонт В фид.41 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 13:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 12:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 10 кВ\ф.32\В ф.32 | По распоряжению № 531 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: доливка масла. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 12:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 361 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 11.11.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
11.11.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ | По распоряжению № 532 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Проверка сигнализации ТН 2 СШ 35кВ, фазировка цепей напряжения ТН 1 и 2 СШ 35кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 11:26 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 360 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 11.11.2022 11:26 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
11.11.2022 11:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 10 кВ\ф.25, ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 10 кВ\ф.22 | По распоряжению № 527 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж цепей АСКУЭ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 11:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 10:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 528 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 11:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 10:44 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ | По наряду-допуску № 359 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Ремонт ошиновки ТН 2 СкШ 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 10:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 10 кВ\ф.32\В ф.32 | По распоряжению № 531 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: доливка масла | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 10:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 10:02 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\Т-2 | По наряду-допуску № 358 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Текущий ремонт Т-2,ТТ 35 кВ Т-2, замена изолятора шиного моста 10 кВ Т-2 ф. "З" | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 10:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 09:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\0.4 кВ | По распоряжению № 530 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: ремонт аварийного освещения помещения АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 09:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 09:38 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По распоряжению № 529 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми. Содержание работ: осмотр ВЛ 110кВ Тула-Мясново 1 с отп. без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 09:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 09:22 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 528 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.11.2022 09:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.11.2022 08:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 10 кВ\ф.22, ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 10 кВ\ф.25 | По распоряжению № 527 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Есин А В гр. V. Содержание работ: Монтаж цепей АСКУЭ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 11.11.2022 08:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 17:49 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 525 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок, опробование защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 17:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 16:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 526 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 16:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 16:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ | По наряду-допуску № 357 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 35 кВ, II СШ 35 кВ, Замена кабеля цепей напряжения вк ТН II СШ 35 кВ, замена ТН II CШ 35 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 15:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 521 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос ОРУ 110 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 15:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 15:03 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 520 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 14:56 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 355 работа на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 35кВ Барсуки-Непрейка цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах № 115 и №116 с использованием гидроподъемника. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 14:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 14:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 523 работа на ПС 110/6 Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: обновление надписей диспетчерских наименований. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 14:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 13:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 526 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потапов А.А.гр.V. Содержание работ: Покос травы | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 13:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 522 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 13:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 13:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 524 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт В 6 кВ ф.11. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 13:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 13:24 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 356 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь зеленая на опоре №9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ с применением ПС. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск : Отключить и заземлить ВЛ на п\ст, Никулинская, п\ст Ясногорск в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №9 на провода всех трех фаз. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь зеленая находится под наведенным напряжением. Вл 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь желтая находится под напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ1, ТК № ОТ5. Работу производить по ТК№035,ТК№041. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкин Е.А.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А.-5гр. Обязательное применение защитных костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 10.11.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
10.11.2022 12:46 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 525 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: Изменение уставок, опробование защит | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 12:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 524 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Кузюков А.В. гр.V. Содержание работ: Ремонт В 6 кВ ф.11 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 12:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ | По наряду-допуску № 357 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 35 кВ, II СШ 35 кВ, Замена кабеля цепей напряжения вк ТН II СШ 35 кВ, замена ТН II CШ 35 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 11:52 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 356 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь зеленая на опоре №9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ с применением ПС. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск : Отключить и заземлить ВЛ на п\ст, Никулинская, п\ст Ясногорск в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №9 на провода всех трех фаз. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь зеленая находится под наведенным напряжением. Вл 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь желтая находится под напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ1, ТК № ОТ5. Работу производить по ТК№035,ТК№041. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкин Е.А.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А.-5гр. Обязательное применение защитных костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 10:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 523 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Шатск. Содержание работ: обновление надписей диспетчерских наименований | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 10:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 10:01 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 355 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: на ВЛ 35кВ Барсуки-Непрейка цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах № 115 и №116 с использованием гидроподъемника | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 10:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 09:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 522 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 09:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 09:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 521 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Содержание работ: Покос ОРУ 110 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 09:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.11.2022 08:48 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 520 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.11.2022 08:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 15:50 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По распоряжению № 516 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановый обход без права ремонта и подьема на опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск находится под напряжением. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 15:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 15:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 515 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 15:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 15:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ | По распоряжению № 517 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Обновление диспетчерских наименований. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 15:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 15:16 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\Т-2\ШР 35кВ Т-2 | По наряду-допуску № 353 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР 35 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 519 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 15:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 14:50 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 346 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 Проверка ВК и защит Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 14:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 14:25 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 354 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 14:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 14:24 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 352 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 14:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 14:11 | Работы по наряду | ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. | По наряду-допуску № 351 работа на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах № 32,33,34 с использованием автогидроподъемника. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 14:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 13:49 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 354 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Допускающий: Оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 13:48 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\Т-2\ШР 35кВ Т-2 | По наряду-допуску № 353 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт ШР 35 кВ Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 13:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ\СР-2 35кВ | По наряду-допуску № 345 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт СР-2 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 13:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 514 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт привода РПН, проверка АРНТ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 13:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 11:36 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 519 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 11:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 11:21 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово | По распоряжению № 518 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ОРУ 35 кВ, КРУН 10 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 11:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 11:10 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 352 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Расшиновать, испытать и ошиновать Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 11:02 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово | По распоряжению № 518 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Гаврилин В.В.гр.IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ОРУ 35 кВ, КРУН 10 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 11:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 10:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ | По распоряжению № 517 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Обновление диспетчерских наименований | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 10:27 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По распоряжению № 516 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: Плановый обход без права ремонта и подьема на опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск находится под напряжением | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 10:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 10:26 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 346 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 Проверка ВК и защит Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 10:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 10:14 | Работы по наряду | ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. | По наряду-допуску № 351 бригада допущена к работе на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп.. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: на ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах № 32,33,34 с использованием автогидроподъемника. Работать разрешается 09.11.2022 до 17:00, АГ-1 ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 10:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 09:53 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 А+Б | По наряду-допуску № 350 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля 6А ф. 6А+Б. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 09:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 09:19 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 А+Б | По наряду-допуску № 350 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Серёгин Р.Г. гр. IV. Содержание работ: Ошиновка кабеля 6А ф. 6А+Б | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 09:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 09:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 515 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 09:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.11.2022 08:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 514 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Ремонт привода РПН, проверка АРНТ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.11.2022 08:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 16:53 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 349 работа на ПС 110/6 Ратово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: завод кабеля, монтаж кабельной воронки. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 16:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 16:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 508 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 16:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 16:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 513 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Поверка ТН II СкШ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 16:06 | Работы по наряду | ВЛ 110кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 347 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск, ВЛ 110кВ Ленинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая в пролетах опор№ 167-169 замена гирлянд изоляторов и установка ПЗУ с применением ПС ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Ленинская, п\ст Ясногорск в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на повода всех трех фаз. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая находится под напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ1, ТК № ОТ5. Работу производить по ТК№035,ТК№41. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А.-5гр. Обязательное применение защитных костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 16:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 16:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 513 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Носовских С.М. гр. IV. Содержание работ: Поверка ТН II СкШ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 16:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 15:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По распоряжению № 512 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Поверка ТН I СкШ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 15:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 15:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 511 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 15:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 15:01 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ\СР-2 35кВ | По наряду-допуску № 345 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт СР-2 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 14:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ\Выводной В 4 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 510 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ремонт привода. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 14:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 14:54 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 348 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена двери в ячейке ввода ШМ выводного В 4ск Ш 6кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 14:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 14:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По распоряжению № 512 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Носовских С.М. гр. IV. Содержание работ: Поверка ТН I СкШ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 14:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 12:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глушанки | По распоряжению № 507 работа на ПС 110/10 Глушанки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ремонт обдувки Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 13:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 509 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование действия АПВ КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет – Щегловская с отп. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 13:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 13:23 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 349 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Ответственный руководитель работ: Дроздов О.Г. гр. V. Производитель работ: Костыря И.Н. гр. IV. Содержание работ: завод кабеля, монтаж кабельной воронки | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 13:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 511 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 12:53 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 346 работа на ПС 35/10 Борисово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 Проверка ВК и защит Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 12:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 12:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ\Выводной В 4 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 510 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: ремонт привода | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 12:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 12:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 509 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: Опробование действия АПВ КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет – Щегловская с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 12:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 12:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 348 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Ответственный руководитель работ: не назначается. Производитель работ: не назначается. Содержание работ: Замена двери в ячейке ввода ШМ выводного В 4ск Ш 6кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 11:11 | Работы по наряду | ВЛ 110кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 347 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск, ВЛ 110кВ Ленинская - Ясногорск. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая в пролетах опор№ 167-169 замена гирлянд изоляторов и установка ПЗУ с применением ПС ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Ленинская, п\ст Ясногорск в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на повода всех трех фаз. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая находится под напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ1, ТК № ОТ5. Работу производить по ТК№035,ТК№41. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А.-5гр. Обязательное применение защитных костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 11:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 10:26 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ\СР-2 35кВ | По наряду-допуску № 345 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт СР-2 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 10:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 10:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 508 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 10:06 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 346 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1 Проверка ВК и защит Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 10:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.11.2022 10:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глушанки | По распоряжению № 507 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глушанки. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ремонт обдувки Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.11.2022 10:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 16:17 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По распоряжению № 500 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми закончена, бригада удалена. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Тула- Мясново 1 с отп цепь левая осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 16:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 503 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 16:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 14:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 505 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование приводов В 6,35,110 кВ Т-1, опробование действия защит Т-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 14:10 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ\СР-2 35кВ | По наряду-допуску № 345 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт СР-2 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 07.11.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
07.11.2022 13:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-2, ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1 | По распоряжению № 506 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: отбор проб масла. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 13:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 12:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\Т-1, ПС 110/35/6 Рудаково\Т-2 | По распоряжению № 506 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: отбор проб масла | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 12:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 501 работа на ПС 110/10/6 Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Обновление диспетчерских наименований. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 12:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 12:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\Т-1, ПС 110/10/6 Южная\Т-3, ПС 110/10/6 Южная\Т-2 | По распоряжению № 504 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 12:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 505 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Опробование приводов В 6,35,110 кВ Т-1, опробование действия защит Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 12:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 11:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\Т-3, ПС 110/10/6 Южная\Т-2, ПС 110/10/6 Южная\Т-1 | По распоряжению № 504 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Содержание работ: Отбор проб масла | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 11:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\Т-2, ПС 110/10/6 Привокзальная\Т-1 | По распоряжению № 502 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 10:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 503 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 10:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 10:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\Т-1, ПС 110/10/6 Привокзальная\Т-2 | По распоряжению № 502 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: Отбор проб масла | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 10:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 10:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 501 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Содержание работ: Обновление диспетчерских наименований | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.11.2022 10:09 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По распоряжению № 500 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Тула- Мясново 1 с отп цепь левая осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.11.2022 10:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.11.2022 10:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 499 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Костюков С.Ю. гр. V. Содержание работ: Покос травы | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.11.2022 10:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.11.2022 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 498 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.11.2022 16:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.11.2022 13:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 498 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Трифонов А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.11.2022 13:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.11.2022 16:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 497 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.11.2022 16:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.11.2022 16:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 497 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.11.2022 16:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.11.2022 12:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 497 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Земляков Е.Д. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.11.2022 12:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 19:46 | Работы по наряду | ПС 35/10 Ненашево | По наряду-допуску № 332 работа на ПС 35/10 Ненашево полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В, КЛ 10 кВ БСК-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 19:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 16:41 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 344 работа на ПС 35/10 Дмитриевская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Переошиновка ВЛ Ф 3 на Ф Резерв. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 16:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 16:34 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 495 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция АПВ резервного оборудования (бывший фид№1). | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 16:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 15:48 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 344 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Сухоруков А.В. гр. IV. Содержание работ: Переошиновка ВЛ Ф 3 на Ф Резерв | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 15:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 13:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 493 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы на территории ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 13:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Болоховская-Майска\В ВЛ 35 кВ Болоховская-Майская | По распоряжению № 496 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 13:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 343 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание СВ 35 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 13:12 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 333 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110 Ленинская-Ратово с отп. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 13:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 13:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Болоховская-Майска\В ВЛ 35 кВ Болоховская-Майская | По распоряжению № 496 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 03.11.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
03.11.2022 12:23 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 343 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Испытание СВ 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 12:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 11:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 342 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Болоховская-Майская. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 12:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 495 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Реконструкция АПВ резервного оборудования (бывший фид№1) | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 12:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 12:03 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 494 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТО обогрева приводов 10-35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 03.11.2022 12:03 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
03.11.2022 11:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Комбайновая\В ВЛ 110 кВ Комбайновая | По распоряжению № 491 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование привода В ВЛ 110 кВ Комбаиновая. Опробование действия защит ВЛ 110 кВ Комбайновая на отключение В ВЛ 110 кВ Комбайновая. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 11:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 11:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Мелиоративная | По распоряжению № 492 работа на ПС 110/35/6 Мелиоративная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования 6-35-110 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 11:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 11:08 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.11\В ф.11 | По распоряжению № 490 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 11:07 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 494 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: ТО обогрева приводов 10-35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 03.11.2022 11:07 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
03.11.2022 11:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 493 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Покос травы на территории ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 10:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Мелиоративная | По распоряжению № 492 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Мелиоративная. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования 6-35-110 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 10:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Комбайновая\В ВЛ 110 кВ Комбайновая | По распоряжению № 491 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Опробование привода В ВЛ 110 кВ Комбаиновая. Опробование действия защит ВЛ 110 кВ Комбайновая на отключение В ВЛ 110 кВ Комбайновая | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 10:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 10:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 342 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Болоховская-Майская | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 10:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 09:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 333 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110 Ленинская-Ратово с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 10:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 09:21 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.11\В ф.11 | По распоряжению № 490 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 09:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 02:38 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Заокская\Т-2 | По наряду-допуску № 341 работа на ПС 110/35/10 Заокская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, Т-2, устранение тепловизионного дефекта шинного моста 10 кВ Т-2 , ТТ 10 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 02:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.11.2022 01:54 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Заокская\Т-2 | По наряду-допуску № 341 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Заокская. Содержание работ: КРУН 10 кВ, Т-2, устранение тепловизионного дефекта шинного моста 10 кВ Т-2 , ТТ 10 кВ Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.11.2022 01:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 17:53 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес | По наряду-допуску № 339 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТТ 10 кВ ф.5. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 17:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 15:39 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 333 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110 Ленинская-Ратово с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 15:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 15:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 484 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Болоховская, ОРУ 110-35 кВ, покос и уборка травы. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 15:33 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 487 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция АПВ резервного оборудования (бывший фид№1). | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 15:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 14:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Авангард\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 485 работа на ПС 110/35/10 Авангард закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос территории ПС. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 14:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 14:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 340 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 14:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 489 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 14:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 13:39 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 340 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 13:38 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 338 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыки. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 13:28 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес | По наряду-допуску № 339 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Замена ТТ 10 кВ ф.5 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 13:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 13:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 489 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 13:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 12:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо | По распоряжению № 488 работа на ПС 110/35/6 Обидимо закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования 6-35-110 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 12:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 11:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 482 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование действия защит Т-2. Опробование приводов В 6 кВ Т-2, В 35 кВ Т-2, В 110 кВ Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 11:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо | По распоряжению № 488 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Обидимо. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования 6-35-110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 11:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 11:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.9\В ф.9 | По распоряжению № 486 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 11:12 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 338 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыки | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 11:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 10:58 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 487 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Реконструкция АПВ резервного оборудования (бывший фид№1) | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 10:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 10:04 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.9\В ф.9 | По распоряжению № 486 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 10:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 09:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Авангард\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 485 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Авангард. Производитель работ: Туров В.И. гр.IV. Содержание работ: Покос территории ПС | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 09:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 09:57 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 333 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110 Ленинская-Ратово с отп | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 09:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 09:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 484 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: ПС Болоховская, ОРУ 110-35 кВ, покос и уборка травы | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 09:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 09:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 483 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Обмен сигналами по оптоволоконной связи | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 09:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.11.2022 09:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 482 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал гр. IV. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Опробование действия защит Т-2. Опробование приводов В 6 кВ Т-2, В 35 кВ Т-2, В 110 кВ Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.11.2022 09:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 22:36 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.35 | По наряду-допуску № 337 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, яч. ф.35 ошиновать расшинованную КЛ 10 кВ ПС 202 фид. №35 - РП 29. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 22:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 21:37 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.35 | По наряду-допуску № 337 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Содержание работ: КРУН 10 кВ, яч. ф.35 ошиновать расшинованную КЛ 10 кВ ПС 202 фид. №35 - РП 29 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 21:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 15:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 336 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ТТ 6 кВ ф. Город 1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 15:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 15:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 477 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос и уборка травы. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 15:26 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 333 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110 Ленинская-Ратово с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 15:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 15:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 479 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция АПВ резервного оборудования (бывший фид№1). | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 15:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ\Выводной В 4 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 481 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 15:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 14:47 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская | По наряду-допуску № 336 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Романов А.И. гр. IV. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта ТТ 6 кВ ф. Город 1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 14:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 14:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово | По распоряжению № 480 работа на ПС 110/10 Глебово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Обслуживание АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 14:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 14:14 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово | По наряду-допуску № 335 работа на ПС 110/10 Глебово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Техническое обслуживание В ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово I с отп., проверка в/к и защит. Техническое обслуживание ТТ ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово I с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 14:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 13:49 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.6\В ф.6 | По распоряжению № 478 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 13:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ\Выводной В 4 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 481 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 13:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово | По распоряжению № 480 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Производитель работ: Лукин А.Ю.. Содержание работ: Обслуживание АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 13:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 13:07 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово | По наряду-допуску № 335 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Техническое обслуживание В ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово I с отп., проверка в/к и защит. Техническое обслуживание ТТ ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово I с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 13:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 12:58 | Работы по наряду | ПС 35/10 Ненашево | По наряду-допуску № 332 работа на ПС 35/10 Ненашево на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В, КЛ 10 кВ БСК-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 12:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 12:51 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 479 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Реконструкция АПВ резервного оборудования (бывший фид№1) | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 12:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 12:39 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 334 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В, ТТ 6 кВ ф.4. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 12:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 12:14 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 334 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Допускающий: Оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Содержание работ: Текущий ремонт В, ТТ 6 кВ ф.4 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 11:58 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.6\В ф.6 | По распоряжению № 478 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 11:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 11:49 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 333 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110 Ленинская-Ратово с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 11:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.8\В ф.8 | По распоряжению № 476 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 11:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 11:18 | Работы по наряду | ПС 35/10 Ненашево | По наряду-допуску № 332 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Ненашево. Содержание работ: Испытание В, КЛ 10 кВ БСК-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 477 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Покос и уборка травы | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 477 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Покос и уборка травы | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.11.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.11.2022 10:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.8\В ф.8 | По распоряжению № 476 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 01.11.2022 10:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 16:16 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская | По наряду-допуску № 331 работа на ПС 35/10 Дмитриевская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В, ТТ 10 кВ ф.Русь. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 31.10.2022 16:16 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
31.10.2022 15:53 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | По распоряжению № 471 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками закончена, бригада удалена. Содержание работ: на КВЛ 110кВ Перекоп- Щегловская с отп цепь левая ремонт фундаментов опор №2,5,14,16,17,50,51 без вскрытия грунта. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 15:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 15:30 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ф.3\В ф.3 | По распоряжению № 475 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок, опробование защит, цепей управления В 10 кВ ф.1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 31.10.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
31.10.2022 14:08 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ф.3\В ф.3 | По распоряжению № 475 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Изменение уставок, опробование защит, цепей управления В 10 кВ ф.1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 31.10.2022 14:08 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
31.10.2022 13:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 474 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль АВР оперативных цепей. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 13:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 12:09 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская | По наряду-допуску № 331 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание В, ТТ 10 кВ ф.Русь | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 12:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 11:45 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. ЖБИ-1\В ф. ЖБИ-1 | По распоряжению № 472 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 11:43 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.7\В ф.7 | По распоряжению № 473 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 11:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 470 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замены реле МТЗ ШСВ 110 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 31.10.2022 11:12 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
31.10.2022 10:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 474 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль АВР оперативных цепей | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 10:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 10:42 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.7\В ф.7 | По распоряжению № 473 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 10:38 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. ЖБИ-1\В ф. ЖБИ-1 | По распоряжению № 472 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Борзов А.В. гр. IV. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 31.10.2022 10:39 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
31.10.2022 10:07 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | По распоряжению № 471 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками. Содержание работ: на КВЛ 110кВ Перекоп- Щегловская с отп цепь левая ремонт фундаментов опор №2,5,14,16,17,50,51 без вскрытия грунта | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 10:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.10.2022 08:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 470 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Замены реле МТЗ ШСВ 110 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.10.2022 08:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 16:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 318 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 16:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 15:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 329 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт ПБВ Т-2. Добавка ионола. Устранение течи масла Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 15:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 14:59 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 329 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: Ремонт ПБВ Т-2. Добавка ионола. Устранение течи масла Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 14:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 14:58 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 330 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытания Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 14:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 14:55 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По распоряжению № 465 работа на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка, осмотр ВЛ без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка находится под напряжением. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 14:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 14:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье | По распоряжению № 469 работа на ПС 110/6 Криволучье закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 14:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 13:53 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 330 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Яранцев Н.А. гр. V. Содержание работ: Испытания Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 13:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 13:51 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 329 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт ПБВ Т-2. Добавка ионола. Устранение течи масла Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 463 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профконтроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 13:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 13:44 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево\ЗРУ 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По распоряжению № 468 работа на ПС 35/10 Ненашево закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование защит на отключение В 10 кВ Т-1. Опробование привода В 10 кВ Т-1 . | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 13:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 13:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье | По распоряжению № 469 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 13:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 12:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыкм\В ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыкм | По распоряжению № 466 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей ВК и защит В ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыки. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 12:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 12:26 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 467 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 12:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 12:22 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово | По наряду-допуску № 328 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТТ ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино Текущий ремонт ТН ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 28.10.2022 12:22 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
28.10.2022 12:07 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово | По наряду-допуску № 329 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: Ремонт ПБВ Т-2. Добавка ионола. Устранение течи масла Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 12:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 11:42 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево\ЗРУ 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По распоряжению № 468 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Ненашево. Производитель работ: Потоцкий А.Д.. Содержание работ: Опробование защит на отключение В 10 кВ Т-1. Опробование привода В 10 кВ Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 28.10.2022 11:42 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
28.10.2022 11:31 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 467 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 11:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.3\В ф.3 | По распоряжению № 464 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 09:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыкм\В ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыкм | По распоряжению № 466 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей ВК и защит В ВЛ 35 кВ Болоховская-Калмыки | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 28.10.2022 09:45 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
28.10.2022 09:37 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По распоряжению № 465 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка, осмотр ВЛ без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка находится под напряжением | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 09:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 09:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.3\В ф.3 | По распоряжению № 464 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 09:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 08:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | Отмена записи 369221 от 28.10.2022, 08:20:31 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 08:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.10.2022 08:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 463 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Профконтроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.10.2022 08:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 10:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\Т-1, ПС 35/10 Борисово\Т-2 | По распоряжению № 458 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла Т-1,Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 19:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 16:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 461 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профконтроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.10.2022 17:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 16:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 460 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.10.2022 16:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 16:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 462 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 16:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 15:41 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 327 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение течи масла из сварного шва Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 15:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 14:46 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная | По наряду-допуску № 327 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Устранение течи масла из сварного шва Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.10.2022 14:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 14:09 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Ферзиково с отп. | По наряду-допуску № 326 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Ферзиково с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. на опоре №15 замена изоляторов, установка ПЗУ с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. : Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Шипово п\ст Ферзиково, п\ст Средняя в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №15 на провода всех трех фазах. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ОТ5 . Работу производить по ТК №028, ТК №35. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастераАлимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Обязательное применение костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 14:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 11:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ | По распоряжению № 459 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионный контроль. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 12:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 12:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 462 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 12:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 12:19 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Ферзиково с отп. | По наряду-допуску № 326 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Ферзиково с отп.. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. на опоре №15 замена изоляторов, установка ПЗУ с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. : Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Шипово п\ст Ферзиково, п\ст Средняя в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №15 на провода всех трех фазах. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ОТ5 . Работу производить по ТК №028, ТК №35. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастераАлимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Обязательное применение костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.10.2022 12:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 12:07 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская | По наряду-допуску № 325 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: Замена силикагеля в ТСФ Т-1. Внесение ионола в масло в бак Т-1. Нанесение второго слоя лакокрасочного покрытия | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.10.2022 12:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 10:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 461 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Профконтроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 10:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 10:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 460 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.10.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 10:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\Т-2, ПС 35/10 Борисово\Т-1 | По распоряжению № 458 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла Т-1,Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 10:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 10:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ | По распоряжению № 459 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионный контроль | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 10:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 10:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ, ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 459 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионный контроль | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.10.2022 10:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.10.2022 09:09 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\Т-1, ПС 35/10 Борисово\Т-2 | По распоряжению № 458 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: Отбор проб масла Т-1,Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.10.2022 09:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 456 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профконтроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 15:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 457 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 13:55 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 323 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение течи масла. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 13:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 13:48 | Работы по наряду | ПС 35/10 Ненашево\Т-1 | По наряду-допуску № 324 работа на ПС 35/10 Ненашево полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение течи масла Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 13:09 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 322 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 13:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 12:56 | Работы по наряду | ПС 35/10 Ненашево\Т-1 | По наряду-допуску № 324 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Ненашево. Допускающий: Оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Ященко А.В. гр V. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр IV. Содержание работ: Устранение течи масла Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 12:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 12:34 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 323 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Фармонов К.Р. гр V. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр V. Содержание работ: Устранение течи масла | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 12:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 10:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 457 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 10:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 08:43 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 322 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 08:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.10.2022 08:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 456 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Профконтроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.10.2022 08:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 18:26 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 321 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. Преход линии ВЛ 10 кВ РП №55 Климовское в пролете опор №137-138. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. ВЛ 10 кВ РП №55 Климовское отключить фидер Климовское для безопасного проведения работ. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 18:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 17:54 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По наряду-допуску № 319 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми в ремонте, отключена и заземлена с 4-х сторон: на ПС 14,149,302,218 ЗН вкл в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп цепь левая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на оп. 62. установить ПЗ на рабочем месте на провода всех фаз. ТТК №01-2022-ВЛ 35-110 кВ ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп цепь левая - под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп цепь правая - остается под напряжением. Работать до 18:00 25.10.22 АГ=2ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 17:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 16:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 452 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 25.10.2022 16:44 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
25.10.2022 16:40 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 321 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. Преход линии ВЛ 10 кВ РП №55 Климовское в пролете опор №137-138. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. ВЛ 10 кВ РП №55 Климовское отключить фидер Климовское для безопасного проведения работ. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Работать разрешается до 18:00 25.10.2022 АГ-1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 16:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 16:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 450 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 16:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 15:30 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | По распоряжению № 454 работа на ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановый осмотр ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. ВЛ находится под напряжением. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 15:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 13:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ф.1\В ф.1 | По распоряжению № 455 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Подготовка к новому включению цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 13:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 11:41 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ф.1\В ф.1 | По распоряжению № 455 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Подготовка к новому включению цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 11:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 11:20 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | По распоряжению № 454 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: Плановый осмотр ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. ВЛ находится под напряжением | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 11:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 А+Б | По наряду-допуску № 320 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Щегловская, ЗРУ 6 кВ, фид. 6 А+Б, ошиновка кабеля 6 Б кабель Б-2 фид. 6 А+Б. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 25.10.2022 11:05 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
25.10.2022 10:47 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка | По распоряжению № 453 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 10:21 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка | По распоряжению № 453 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 10:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 10:19 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 А+Б | По наряду-допуску № 320 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Ответственный руководитель работ: Артемов С.А. гр. V. Производитель работ: Серегин Р.Г. гр. IV. Содержание работ: ПС Щегловская, ЗРУ 6 кВ, фид. 6 А+Б, ошиновка кабеля 6 Б кабель Б-2 фид. 6 А+Б | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 25.10.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
25.10.2022 10:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 452 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 10:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.10.2022 09:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 450 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.10.2022 09:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 446 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 16:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп | По распоряжению № 441 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионный контроль ВЛ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 443 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 16:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 16:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 448 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 16:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 16:19 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми | По наряду-допуску № 319 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Козлов В.Н. гр. V. Производитель работ: Козлов В.Н. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп-ми в ремонте, отключена и заземлена с 4-х сторон: на ПС 14,149,302,218 ЗН вкл в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп цепь левая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на оп. 62. установить ПЗ на рабочем месте на провода всех фаз. ТТК №01-2022-ВЛ 35-110 кВ ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп цепь левая - под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп цепь правая - остается под напряжением. Работать до 18:00 25.10.22 АГ=2ч | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 16:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 15:37 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 318 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 15:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 449 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 15:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 14:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 444 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: покос и уборка травы. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 24.10.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
24.10.2022 13:55 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 318 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 13:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 13:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино | По распоряжению № 447 работа на ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 24.10.2022 13:18 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
24.10.2022 13:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино\В ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино | По распоряжению № 445 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТР привода В ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино без подъема на оборудование. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 24.10.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
24.10.2022 11:52 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.2\В ф.2 | По распоряжению № 442 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 11:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 449 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 24.10.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
24.10.2022 11:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 448 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 11:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 11:13 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино | По распоряжению № 447 бригада допущена к работе на ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 24.10.2022 11:13 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
24.10.2022 10:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 446 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 10:43 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино\В ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино | По распоряжению № 445 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: ТР привода В ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино без подъема на оборудование | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 24.10.2022 10:43 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
24.10.2022 10:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 444 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: покос и уборка травы | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 10:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 443 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 09:36 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.2\В ф.2 | По распоряжению № 442 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 09:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 09:29 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп | По распоряжению № 441 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп. Производитель работ: Мишин А.В. гр. V. Содержание работ: Тепловизионный контроль ВЛ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 09:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.10.2022 09:29 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп | По распоряжению № 441 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп. Производитель работ: Мишин А.В. гр. V. Содержание работ: Тепловизионный контроль ВЛ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.10.2022 09:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.10.2022 18:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. Китаевка 1 | По распоряжению № 440 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ , ф. Китаевка-1, рел отсек проверка цепей управления привода В. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.10.2022 18:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.10.2022 16:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. Китаевка 1 | По распоряжению № 440 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Наблюдающий: Османов С.Б. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ , ф. Китаевка-1, рел отсек проверка цепей управления привода В | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.10.2022 16:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.10.2022 13:50 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. Китаевка 1 | По наряду-допуску № 317 работа на ПС 110/10/6 Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ , КЛ 10 кВ Китаевка-1 расшиновка, испытание, ошиновка КЛ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.10.2022 14:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.10.2022 13:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. Китаевка 1 | По наряду-допуску № 317 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Ответственный руководитель работ: Голкин И.С. гр. V. Производитель работ: Галкин И.С. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ , КЛ 10 кВ Китаевка-1 расшиновка, испытание, ошиновка КЛ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.10.2022 13:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.10.2022 13:15 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. Китаевка 1 | По наряду-допуску № 317 работа на ПС 110/10/6 Южная на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ , КЛ 10 кВ Китаевка-1 расшиновка, испытание, ошиновка КЛ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.10.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.10.2022 11:35 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ\ф. Китаевка 1 | По наряду-допуску № 317 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Ответственный руководитель работ: Голкин И.С. гр. V. Производитель работ: Галкин И.С. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ , КЛ 10 кВ Китаевка-1 расшиновка, испытание, ошиновка КЛ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.10.2022 11:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.10.2022 17:40 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 22.10.2022 17:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.10.2022 16:15 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 316 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.10.2022 17:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.10.2022 17:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 439 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр устройств РЗА. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.10.2022 17:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.10.2022 16:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 439 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: осмотр устройств РЗА | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.10.2022 16:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.10.2022 14:03 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 316 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: Испытание Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 22.10.2022 14:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.10.2022 09:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.10.2022 09:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 21:34 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 21:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 15:58 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 313 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 15:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 14:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 438 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 15:01 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Авангард | По наряду-допуску № 315 работа на ПС 110/35/10 Авангард полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение дефекта проходного изолятора ввода 10 кВ Т-1 ф." К", выявленного при тепловизионном обследовании. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 15:01 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 14:04 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Авангард | По наряду-допуску № 315 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Авангард. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Устранение дефекта проходного изолятора ввода 10 кВ Т-1 ф." К", выявленного при тепловизионном обследовании | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 14:04 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 13:48 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По наряду-допуску № 309 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опоре № 62. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отпайкой на ПС Южная отключить и заземлить на ПС Тула, ПС Мясново, ПС Южная, заземлить в сторону ВЛ. Установить ПЗ на рабочем месте на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 1 с отпайками цепь левая. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить ТТК № 01-2022-ВЛ 35-110кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 13:43 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По наряду-допуску № 314 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с Валкой отдельных деревьев на участке опор118-125.ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками отключить и заземлить на ПС Ленинская, ПС Щегловская, ПС Рождественская, ПС Тулица заземлить в сторону ВЛ. установить ПЗ на месте работ на провода всех фаз.ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками цепь левая находится под наведенным напряжением. под напряжением остается ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 2 с отп.цепь правая и все параллельно идущие и пересекаемые ВЛ 0,4-110кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК № ОТ01 и ТК №05 с обязательной видеофиксацией. работу выполнять по ТК №046. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 13:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 13:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 433 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: _. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 13:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 12:59 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Калмыки\Т-1, ПС 35/10 Калмыки\Т-2 | По распоряжению № 437 работа на ПС 35/10 Калмыки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 12:59 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 12:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 438 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 12:45 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 12:43 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По наряду-допуску № 314 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп.. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с Валкой отдельных деревьев на участке опор118-125.ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками отключить и заземлить на ПС Ленинская, ПС Щегловская, ПС Рождественская, ПС Тулица заземлить в сторону ВЛ. установить ПЗ на месте работ на провода всех фаз.ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками цепь левая находится под наведенным напряжением. под напряжением остается ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 2 с отп.цепь правая и все параллельно идущие и пересекаемые ВЛ 0,4-110кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК № ОТ01 и ТК №05 с обязательной видеофиксацией. работу выполнять по ТК №046 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 12:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.24\В ф. 24 | По распоряжению № 436 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 12:29 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 313 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 12:30 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 11:21 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.10\В ф.10 | По распоряжению № 434 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 11:21 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 11:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 312 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода В ВЛ 110 кВ Щегловская-Красный Яр с отп. Опробование действия Комплекта резервных защит с автоматикой управления выключателем ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 11:09 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 11:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.24\В ф. 24 | По распоряжению № 436 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 11:01 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 10:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр\Т-2, ПС 110/10 Красный Яр\Т-1 | По распоряжению № 435 работа на ПС 110/10 Красный Яр закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 10:58 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 10:27 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 312 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода В ВЛ 110 кВ Щегловская-Красный Яр с отп. Опробование действия Комплекта резервных защит с автоматикой управления выключателем ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 10:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр\Т-2, ПС 110/10 Красный Яр\Т-1 | По распоряжению № 435 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Красный Яр. Содержание работ: Отбор проб масла | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 10:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 09:24 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ф.10\В ф.10 | По распоряжению № 434 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 09:24 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 08:57 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По наряду-допуску № 311 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп.. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками цепь левая замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах №115,116,117.ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками отключить и заземлить на ПС Ленинская, ПС Щегловская, ПС Рождественская, ПС Тулица заземлить в сторону ВЛ. установить ПЗ на месте работ на провода всех фаз.ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 1 с отпайками цепь левая находится под наведенным напряжением. под напряжением остается ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 2 с отп.цепь правая и все параллельно идущие и пересекаемые ВЛ 0,4-110кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК № ОТ01 и ТК №05 с обязательной видеофиксацией. работу выполнять по ТК №035 и №041 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 21.10.2022 08:58 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
21.10.2022 08:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 433 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Качиков А.Г.. Содержание работ: _ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 08:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 08:30 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По наряду-допуску № 309 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Козлов В.Н. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опоре № 62. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отпайкой на ПС Южная отключить и заземлить на ПС Тула, ПС Мясново, ПС Южная, заземлить в сторону ВЛ. Установить ПЗ на рабочем месте на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 1 с отпайками цепь левая. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить ТТК № 01-2022-ВЛ 35-110кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 08:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 00:47 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф.34 | По наряду-допуску № 16 работа на ПС 110/10/6 Тулица полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать КЛ 10 кВ ф.34. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 00:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.10.2022 00:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф.34 | По наряду-допуску № 16 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: не назначается. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Наблюдающий: не назначается. Содержание работ: ошиновать КЛ 10 кВ ф.34 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.10.2022 00:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 22:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня | По распоряжению № 432 работа на ПС 110/10 Алёшня закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка цепей сигнализации. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 22:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 22:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня | По распоряжению № 432 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Содержание работ: Проверка цепей сигнализации | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 22:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 19:52 | Работы по наряду | ПС 110/6 Подземгаз\ЗРУ 6 кВ\ф.12 | По наряду-допуску № 308 работа на ПС 110/6 Подземгаз полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ Ф. 12 расшиновка и демонтаж существующего кабеля. Прокладка нового кабеля, монтаж концевой муфты. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 19:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 18:46 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По наряду-допуску № 309 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опоре № 62. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отпайкой на ПС Южная отключить и заземлить на ПС Тула, ПС Мясново, ПС Южная, заземлить в сторону ВЛ. Установить ПЗ на рабочем месте на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 1 с отпайками цепь левая. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить ТТК № 01-2022-ВЛ 35-110кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 18:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 17:00 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 305 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 17:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 424 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Текущий ремонт АБ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 16:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 16:21 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | По распоряжению № 427 работа на ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановый обход ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. ВЛ находится под напряжением. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 16:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 16:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 16:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 420 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 16:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 15:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-2 | По распоряжению № 431 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 15:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 15:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По наряду-допуску № 309 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Козлов В.Н. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опоре № 62. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отпайкой на ПС Южная отключить и заземлить на ПС Тула, ПС Мясново, ПС Южная, заземлить в сторону ВЛ. Установить ПЗ на рабочем месте на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 1 с отпайками цепь левая. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить ТТК № 01-2022-ВЛ 35-110кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\Т-2 | По распоряжению № 431 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Отбор проб масла | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 15:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 15:02 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 298 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, капремонт ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт КС ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 15:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 14:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 426 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: покос травы, уборка территории. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 14:39 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 429 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 14:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 422 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Обновление программного обеспечения аппаратуры ЦВК-16. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 13:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 430 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: Фазировка кабеля 6 кВ ф.5. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 13:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 430 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Панков Р.М. гр. IV. Содержание работ: Фазировка кабеля 6 кВ ф.5 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 13:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 13:26 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес | По наряду-допуску № 307 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Переошиновка кабеля 10 кВ ф. 5. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 13:26 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес | По наряду-допуску № 307 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Переошиновка кабеля 10 кВ ф. 5. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 13:20 | Работы по наряду | ПС 110/6 Подземгаз\ЗРУ 6 кВ\ф.12 | По наряду-допуску № 308 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Подземгаз. Ответственный руководитель работ: Сафарен А.А. гр. V. Производитель работ: Макаров А.В. гр. V. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ Ф. 12 расшиновка и демонтаж существующего кабеля. Прокладка нового кабеля, монтаж концевой муфты | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 13:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 13:14 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес | По наряду-допуску № 307 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А.. Производитель работ: Панков Р.М. гр. IV. Содержание работ: Переошиновка кабеля 10 кВ ф. 5 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 12:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.38\В ф.38 | По распоряжению № 425 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 12:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 12:49 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 429 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 12:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 428 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: Фазировка кабеля 6 кВ ф.5. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 12:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 12:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 428 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Панков Р.М. гр. IV. Содержание работ: Фазировка кабеля 6 кВ ф.5 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 12:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 12:17 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | По распоряжению № 427 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: Плановый обход ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. ВЛ находится под напряжением | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 11:58 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 306 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В, ТТ, ЛР 6 кВ ф.11, профконтроль цепей в/к и защит ф.11. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 11:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 11:47 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 423 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 11:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 426 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: покос травы, уборка территории | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 11:17 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 306 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Допускающий: Оперативный нерсонал. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Зябрев В.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт В, ТТ, ЛР 6 кВ ф.11, профконтроль цепей в/к и защит ф.11 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 11:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 11:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.38\В ф.38 | По распоряжению № 425 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 11:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.10\В ф.10 | По распоряжению № 421 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 11:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 10:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.10\В ф.10 | По распоряжению № 421 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 10:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 423 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 10:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 422 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Обновление программного обеспечения аппаратуры ЦВК-16 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 10:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 09:50 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 305 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская и п\ст Иваньково, в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Роботать разрешается до 17:00 20.10.22 АГ-1 ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 09:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 08:50 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По наряду-допуску № 302 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Пушкинская с отп. на опоре №89 верховой осмотр с последующим устранением выявленных неисправностей. ВЛ 110 Алексинская ТЭЦ-Пушкинская с отп.: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Пушкинская, Алексинская ТЭЦ, п\ст Авангард в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №89 на провода всех трех фазах. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ- Пушкинская с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ОТ5 . Работу производить по ТК №033. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственный специалист за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Обязательное применение костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 08:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.10.2022 08:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 420 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.10.2022 08:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 16:46 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 296 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 16:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 16:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 16:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 16:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 414 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 16:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 16:27 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 297 работа на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая. Расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на у-ке оп. № 75-115. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка откл и заземлена на ПС Барсуки и ПС Непрейка в сторону ВЛ. Разрешается ПРМ и допуск бр. Лукьянова гр 4. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая и все пересекаемые ВЛ 0.4-10 кВ. Работы закончить до 17:00 20.10.2022, АГ - 1 час. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 16:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 16:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 304 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода ШСВ 110 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 16:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 15:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 304 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Кондрашев Е.А.. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода ШСВ 110 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 15:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 15:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 301 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 15:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 15:13 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 303 работа на ПС 110/10 Пушкинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поверка ТТ 10 кВ ф.11. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 15:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 417 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ремонт освещения. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 14:57 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 298 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, капремонт ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт КС ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 14:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 14:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово | По распоряжению № 419 работа на ПС 110/6 Айдарово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 14:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 08:34 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 296 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 13:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 13:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По распоряжению № 415 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и РЗ В ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 19.10.2022 13:43 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
19.10.2022 13:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово | По распоряжению № 419 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 13:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 13:14 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 303 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Савкин О.Е. гр. V. Содержание работ: Поверка ТТ 10 кВ ф.11 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 13:07 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По наряду-допуску № 302 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Пушкинская с отп. на опоре №89 верховой осмотр с последующим устранением выявленных неисправностей. ВЛ 110 Алексинская ТЭЦ-Пушкинская с отп.: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Пушкинская, Алексинская ТЭЦ, п\ст Авангард в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №89 на провода всех трех фазах. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ- Пушкинская с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ОТ5 . Работу производить по ТК №033. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственный специалист за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Обязательное применение костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 13:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 12:58 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 3\В ф.3 | По распоряжению № 418 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: Первый профилактический контроль цепей в/к и защит ф. 3. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 12:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 12:38 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 301 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: Испытание Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 11:45 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 298 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, капремонт ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт КС ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 11:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 3\В ф.3 | По распоряжению № 418 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: Первый профилактический контроль цепей в/к и защит ф. 3 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 11:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 11:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная | По распоряжению № 416 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж резервного оборудования. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 10:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 300 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода В ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская II с отп. Опробование действия АПВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская №2 с отпайкой. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 10:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 417 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: ремонт освещения | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 10:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 10:08 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 297 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая. Расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на у-ке оп. № 75-115. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка откл и заземлена на ПС Барсуки и ПС Непрейка в сторону ВЛ. Разрешается ПРМ и допуск бр. Лукьянова гр 4. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая и все пересекаемые ВЛ 0.4-10 кВ. Работы закончить до 17:00 20.10.2022, АГ - 1 час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 10:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 10:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная | По распоряжению № 416 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Монтаж резервного оборудования | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 10:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 10:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 300 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперптивный персонал. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода В ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская II с отп. Опробование действия АПВ ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская №2 с отпайкой | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 09:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По распоряжению № 415 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и РЗ В ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 09:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 08:39 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 08:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.10.2022 08:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 414 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.10.2022 08:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 17:38 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 296 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 17:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 17:00 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По наряду-допуску № 295 работа на ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев в пр оп 27-28, 28-29, 29-30 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская на ПС 64 и 145 в ст ВЛ, уст ПЗ на провода всех фаз на месте работ Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 6 кВ, ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - под наведенным напряжением ПРМ по ТК ОТ-01, 05. Разрешается работать по ТК 046, 047 до 17:00 17.10.22 АГ=1ч. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 17:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 407 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы, вырубка ДКР. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 16:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 16:24 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 297 работа на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая. Расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на у-ке оп. № 75-115. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка откл и заземлена на ПС Барсуки и ПС Непрейка в сторону ВЛ. Разрешается ПРМ и допуск бр. Лукьянова гр 4. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая и все пересекаемые ВЛ 0.4-10 кВ. Работы закончить до 17:00 20.10.2022, АГ - 1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 16:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 16:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 406 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 16:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 16:17 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | По распоряжению № 411 работа на ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск плановый осмотр ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. Тепловизионный контроль ВЛ. ВЛ находится под напряжением. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 16:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 16:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 15:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 410 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы, уборка территории. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 15:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 298 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, капремонт ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт КС ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 15:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 14:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По распоряжению № 408 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и РЗ В ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 15:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 14:57 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\Т-1 | По наряду-допуску № 299 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: Устранение тепловизионного дефекта, ремонт Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 14:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 14:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 412 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ. Текущий ремонт ТН II СкШ 6 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 14:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 14:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Пушкинская с отп. | По распоряжению № 413 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеочередная проверка, двухсторонняя проверка ВЧ канала ДФЗ ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 14:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 11:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Пушкинская с отп. | По распоряжению № 413 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Внеочередная проверка, двухсторонняя проверка ВЧ канала ДФЗ ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 11:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 11:39 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 412 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ. Текущий ремонт ТН II СкШ 6 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 11:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 409 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж резервного оборудования. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:58 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | По распоряжению № 411 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск плановый осмотр ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. Тепловизионный контроль ВЛ. ВЛ находится под напряжением | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:36 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 298 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, капремонт ЗН ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт КС ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 410 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Покос травы, уборка территории | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | Отмена записи 358123 от 18.10.2022, 10:19:02 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 409 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Монтаж резервного оборудования | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:17 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 297 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая. Расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на у-ке оп. № 75-115. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка откл и заземлена на ПС Барсуки и ПС Непрейка в сторону ВЛ. Разрешается ПРМ и допуск бр. Лукьянова гр 4. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая и все пересекаемые ВЛ 0.4-10 кВ. Работы закончить до 17:00 20.10.2022, АГ - 1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка\В ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По распоряжению № 408 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и РЗ В ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 10:10 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По наряду-допуску № 295 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская. Допускающий: Лескунин М.Н. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Яров О.Н. гр. V. Производитель работ: Лескунин М.Н. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев в пр оп 27-28, 28-29, 29-30 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская на ПС 64 и 145 в ст ВЛ, уст ПЗ на провода всех фаз на месте работ Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 6 кВ, ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - под наведенным напряжением ПРМ по ТК ОТ-01, 05. Разрешается работать по ТК 046, 047 до 17:00 17.10.22 АГ=1ч | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 10:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 09:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 407 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Зябрев В.А. гр. IV. Содержание работ: Покос травы, вырубка ДКР | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 09:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 09:00 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 296 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозатроса. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС-М/2021/003/71 Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается: начальника участка Терехов В.В.–5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 08:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 406 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 08:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 02:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 405 работа на ПС 110/35/10 Заокская закончена, бригада удалена. Содержание работ: проверка з-т СВ 35 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 05:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.10.2022 01:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 405 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Заокская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: проверка з-т СВ 35 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.10.2022 01:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 17:00 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По наряду-допуску № 295 работа на ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев в пр оп 27-28, 28-29, 29-30 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская на ПС 64 и 145 в ст ВЛ, уст ПЗ на провода всех фаз на месте работ Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 6 кВ, ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - под наведенным напряжением ПРМ по ТК ОТ-01, 05. Разрешается работать по ТК 046, 047 до 17:00 17.10.22 АГ=1ч. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 20:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 16:57 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 294 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фазах. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. 5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. 5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Работать разрешается до 18:00 21.10.22, АГ 1 ч. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 16:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 404 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 16:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 16:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 401 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 16:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 15:52 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 291 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 15:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 15:35 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По наряду-допуску № 295 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская. Допускающий: Лескунин М.Н. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Яров О.Н. гр. V. Производитель работ: Лескунин М.Н. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев в пр оп 27-28, 28-29, 29-30 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская на ПС 64 и 145 в ст ВЛ, уст ПЗ на провода всех фаз на месте работ Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 6 кВ, ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - под наведенным напряжением ПРМ по ТК ОТ-01, 05. Разрешается работать по ТК 046, 047 до 17:00 17.10.22 АГ=1ч | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 15:33 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 294 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фазах. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. 5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. 5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Работать разрешается до 18:00 21.10.22, АГ 1 ч | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 15:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 15:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Пушкинская с отп. | По распоряжению № 403 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеочередная проверка, двухсторонняя проверка ВЧ канала ДФЗ ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 15:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 15:18 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 293 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода В КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 15:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 14:58 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 290 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 14:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 14:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 404 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 14:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 14:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\Т-2 | По распоряжению № 402 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт привода РПН Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 14:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 14:12 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня | По наряду-допуску № 292 работа на ПС 35/6 Ботня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1 из положения 5 в 3. Испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 14:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 14:03 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 293 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Содержание работ: Техническое обслуживание, опробование привода В КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 14:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 13:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Пушкинская с отп. | По распоряжению № 403 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Внеочередная проверка, двухсторонняя проверка ВЧ канала ДФЗ ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 13:23 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня | По наряду-допуску № 292 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Ботня. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1 из положения 5 в 3. Испытание Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.10.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 13:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\Т-2 | По распоряжению № 402 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Содержание работ: Ремонт привода РПН Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 13:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 13:11 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | По наряду-допуску № 291 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 17.10.2022 13:11 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
17.10.2022 13:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 401 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 13:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.10.2022 12:31 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 290 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.10.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.10.2022 23:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.46 | По наряду-допуску № 15 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать каб. 10 кВ ф.46. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.10.2022 23:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.10.2022 22:27 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.46 | По наряду-допуску № 15 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: не требуется. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Наблюдающий: не назначается. Содержание работ: ошиновать каб. 10 кВ ф.46 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.10.2022 22:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.10.2022 15:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\Т-2 | По распоряжению № 400 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Стечкин, ОРУ 110 кВ, РПН Т-2, ремонт привода. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.10.2022 15:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.10.2022 13:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\Т-2 | По распоряжению № 400 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Содержание работ: ПС Стечкин, ОРУ 110 кВ, РПН Т-2, ремонт привода | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.10.2022 13:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.10.2022 10:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.35 | По наряду-допуску № 14 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: расшиновать КЛ 10 кВ ф.35. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.10.2022 10:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.10.2022 09:40 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\ф.35 | По наряду-допуску № 14 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: не требуется. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Наблюдающий: не назначается. Содержание работ: расшиновать КЛ 10 кВ ф.35 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.10.2022 09:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 20:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп.\В ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская II с отп. | По наряду-допуску № 289 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: поднятие давления элегаза В ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 20:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 397 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка приборов учета. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 18:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 16:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп.\В ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская II с отп. | По наряду-допуску № 289 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: поднятие давления элегаза В ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 16:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 14:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 281 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 14:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 13:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 14:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 1 | По распоряжению № 399 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка цепей в/к и защит Ф 1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 13:30 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово | По наряду-допуску № 288 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. Устранение течи масла Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 13:34 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 278 работа на ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на участке опор № 47- 48. отключить и заземлить ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово на ПС Барсуки и ПС Маслово,заземлить в сторону линии ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая. подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТЛК ОТ № 01 и ТК №05, работу производить по ТК №047. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 13:33 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 286 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. на опорах №40, №50 монтаж шлейфовых зажимов с применением ПС. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп.: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Алексинская ТЭЦ, п\ст Космос, п\ст Айдарово, п\ст Гремицы в сторону линии Установить переносные заземления на опорах №40, №50 на провода всех трех фаз. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ТК № ОТ 5. Работу производить по ТК №028. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Чусов И.В. рабочий люльки. Обязательное применение костюмов ЭП-4. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 13:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По распоряжению № 395 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 13:18 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:48 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:48 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 13:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | По распоряжению № 394 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ п. ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская 1, Профилактический контроль ДФЗ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 13:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 12:27 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 А+Б | По наряду-допуску № 287 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка и ошиновка кабеля 6А и 6 Б Ф 6 А+Б. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 12:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 12:32 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Медвенка - Мыза | По наряду-допуску № 284 работа на ВЛ 35кВ Медвенка - Мыза полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 Медвенка - Мыза замена элементов натяжной изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 26 Отключить и заземлить ВЛ на ПС Медвенка, ПС Мыза, в сторону линии Установить ПЗ на опоре № 26 на провода всех фаз Под напряжением остаются пересекающие в пролете опор №26-27 ВЛ 6 кВ Фид. №5 ПС Мыза, ВЛ 6 кВ Фид. №8 ПС Мыза. Подготовку рабочего места и допуск производить по ТК № 0Т 01 и ТК № 05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК № 037 и ППР. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Тульского у частка сл. ЛЭП Бабанова А.А. V гр. Ответственный за безопасное производство работ с автогидроподъемником мастер Тульского участка сл. ЛЭП Бабанов А.А. Vгр. работать 14.10.22 до 17:00 АГ=1 час. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 12:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 12:18 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово | По наряду-допуску № 285 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт: - ЛР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отпайками; - В ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отпайками. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 12:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы | По распоряжению № 398 работа на ПС 110/10 Гремицы закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:33 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 1 | По распоряжению № 399 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: Проверка цепей в/к и защит Ф 1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:12 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Иваньково | По распоряжению № 396 работа на ПС 35/10 Иваньково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 397 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Дьячков О. В. гр. IV. Содержание работ: Проверка приборов учета | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы | По распоряжению № 398 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Гремицы. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:06 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: текущий ремонт. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 11:01 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово | По наряду-допуску № 288 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. Устранение течи масла Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 11:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:57 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 А+Б | По наряду-допуску № 287 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Жабин А.Е. гр. V. Содержание работ: Расшиновка и ошиновка кабеля 6А и 6 Б Ф 6 А+Б | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:43 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 286 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. на опорах №40, №50 монтаж шлейфовых зажимов с применением ПС. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп.: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Алексинская ТЭЦ, п\ст Космос, п\ст Айдарово, п\ст Гремицы в сторону линии Установить переносные заземления на опорах №40, №50 на провода всех трех фаз. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ТК № ОТ 5. Работу производить по ТК №028. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Чусов И.В. рабочий люльки. Обязательное применение костюмов ЭП-4 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:38 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово | По наряду-допуску № 285 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт: - ЛР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отпайками; - В ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отпайками | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 10:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Иваньково | По распоряжению № 396 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Иваньково. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По распоряжению № 395 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 10:07 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: текущий ремонт | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 09:37 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Медвенка - Мыза | По наряду-допуску № 284 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Медвенка - Мыза. Содержание работ: ВЛ 35 Медвенка - Мыза замена элементов натяжной изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 26 Отключить и заземлить ВЛ на ПС Медвенка, ПС Мыза, в сторону линии Установить ПЗ на опоре № 26 на провода всех фаз Под напряжением остаются пересекающие в пролете опор №26-27 ВЛ 6 кВ Фид. №5 ПС Мыза, ВЛ 6 кВ Фид. №8 ПС Мыза. Подготовку рабочего места и допуск производить по ТК № 0Т 01 и ТК № 05 с обязательной видеофиксацией. Работу выполнять по ТК № 037 и ППР. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Тульского у частка сл. ЛЭП Бабанова А.А. V гр. Ответственный за безопасное производство работ с автогидроподъемником мастер Тульского участка сл. ЛЭП Бабанов А.А. Vгр. работать 14.10.22 до 17:00 АГ=1 час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 09:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.10.2022 08:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | По распоряжению № 394 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ОПУ п. ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская 1, Профилактический контроль ДФЗ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.10.2022 08:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 21:04 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 278 работа на ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на участке опор № 47- 48. отключить и заземлить ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово на ПС Барсуки и ПС Маслово,заземлить в сторону линии ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая. подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТЛК ОТ № 01 и ТК №05, работу производить по ТК №047. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 21:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 17:34 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 17:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 17:10 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Сухотино | По распоряжению № 376 работа на ПС 35/6 Сухотино закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 17:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 15:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 281 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 17:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 16:43 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 282 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. на опорах №40, №50 монтаж шлейфовых зажимов с применением ПС. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп.: Отключена и заземлена ВЛ на Алексинской ТЭЦ, п\ст Космос, п\ст Айдарово, п\ст Гремицы в сторону линии Установить переносные заземления на опорах №40, №50 на провода всех трех фаз. Отдельные указания: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ТК № ОТ 5. Работу производить по ТК №028. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 16:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 16:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 387 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 16:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 15:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По распоряжению № 389 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ОПУ шкаф защит Т-1. Профилактический контроль цепей ВК и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 15:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 15:38 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 работа на ПС 110/35/6 Болоховская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: текущий ремонт. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 15:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово | По наряду-допуску № 283 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт ТН ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отпайками. Капитальный ремонт ШР ТН ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отпайками | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 15:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 15:30 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 282 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. на опорах №40, №50 монтаж шлейфовых зажимов с применением ПС. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп.: Отключена и заземлена ВЛ на Алексинской ТЭЦ, п\ст Космос, п\ст Айдарово, п\ст Гремицы в сторону линии Установить переносные заземления на опорах №40, №50 на провода всех трех фаз. Отдельные указания: ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Космос с отп. находится под наведенным напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ТК № ОТ 5. Работу производить по ТК №028. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 15:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 15:13 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 15:02 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: текущий ремонт | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 14:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 392 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: покос травы. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 14:56 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ\Т-1 110 кВ | По наряду-допуску № 280 работа на ПС 110/35/6 Болоховская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 14:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 13:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.5\В ф.5 | По распоряжению № 393 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 13:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 12:57 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ШР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 281 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капремонт ШР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 12:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 12:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По распоряжению № 388 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей ВК и защит В ВЛ 36 кВ Барсуки-Маслово. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 12:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 12:52 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Обидимо - Октябрьская с отпайкой на ПС Привокзальная. | Отмена записи 353253 от 13.10.2022, 12:51:54 . | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 12:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 12:51 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Обидимо - Октябрьская с отпайкой на ПС Привокзальная. | По наряду-допуску № 279 работа на ВЛ 110 кВ Обидимо - Октябрьская с отпайкой на ПС Привокзальная. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой Привокзальная замена изоляторов и установка ПЗУ на опоре №38. отключить ВЛ 110кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой Привокзальная на ПС Обидимо,ПС Октябрьская и ПС Привокзальная, заземлить в сторону линии установить ПЗ на опоре №38 на провода всес фаз. ВЛ 110кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой Привокзальная остается под наведенным напряжением.Под напряжением остается параллельно идущие ВЛ 110кВ Ленинская-Кировская 2 и ВЛ35 кВ Барсуки -Электроприводи пересекаемая ВЛ 10кВ в пролете опор №38-39. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05, работу выполнять по ТК №035 и 041,а так же ППР. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 12:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 12:16 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ф.4\В 6 кВ ф.4 | По распоряжению № 390 работа на ПС 35/6 Гурово закончена, бригада удалена. Содержание работ: рел. отсек ф 4, поверка привода В 6кВ ф. 4. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 12:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 12:11 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.5\В ф.5 | По распоряжению № 393 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 12:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 11:50 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.3\В ф.3 | По распоряжению № 391 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 11:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 392 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 11:34 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.3\В ф.3 | По распоряжению № 391 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 11:06 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ\Т-1 110 кВ | По наряду-допуску № 280 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Испытание Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 11:04 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 работа на ПС 110/35/6 Болоховская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: текущий ремонт. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 11:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 10:55 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ф.4\В 6 кВ ф.4 | По распоряжению № 390 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Гурово. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: рел. отсек ф 4, поверка привода В 6кВ ф. 4 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 10:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 10:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По распоряжению № 389 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ОПУ шкаф защит Т-1. Профилактический контроль цепей ВК и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 10:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 10:22 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: текущий ремонт | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 10:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 10:09 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 10:05 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Обидимо - Октябрьская с отпайкой на ПС Привокзальная. | По наряду-допуску № 279 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Обидимо - Октябрьская с отпайкой на ПС Привокзальная.. Допускающий: Бахмат Д.В. гр. IV. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой Привокзальная замена изоляторов и установка ПЗУ на опоре №38. отключить ВЛ 110кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой Привокзальная на ПС Обидимо,ПС Октябрьская и ПС Привокзальная, заземлить в сторону линии установить ПЗ на опоре №38 на провода всес фаз. ВЛ 110кВ Обидимо-Октябрьская с отпайкой Привокзальная остается под наведенным напряжением.Под напряжением остается параллельно идущие ВЛ 110кВ Ленинская-Кировская 2 и ВЛ35 кВ Барсуки -Электроприводи пересекаемая ВЛ 10кВ в пролете опор №38-39. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05, работу выполнять по ТК №035 и 041,а так же ППР | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 10:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 09:59 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 278 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово. Допускающий: Лексунин Н.М.IVгр. Ответственный руководитель работ: Яров О.Н.Vгр.. Производитель работ: Лексунин Н.М.IVгр.. Содержание работ: на ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на участке опор № 47- 48. отключить и заземлить ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово на ПС Барсуки и ПС Маслово,заземлить в сторону линии ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая. подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТЛК ОТ № 01 и ТК №05, работу производить по ТК №047 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 09:06 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 275 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково на опорах №161, №193 замена подвесных гирлянд изоляторов с использованием ПС. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на опорах №161, №193, на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1. Работу производить по ТК №035. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Чусов И.В. 4гр. –рабочий люльки. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 09:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 09:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По распоряжению № 388 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей ВК и защит В ВЛ 36 кВ Барсуки-Маслово | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 08:45 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 08:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.10.2022 08:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 387 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактический контроль ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.10.2022 08:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 17:38 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 17:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 17:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 384 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 17:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 13:26 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово | По распоряжению № 381 работа на ПС 35/6 Гурово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 17:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 16:32 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 275 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково на опорах №161, №193 замена подвесных гирлянд изоляторов с использованием ПС. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на опорах №161, №193, на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1. Работу производить по ТК №035. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Чусов И.В. 4гр. –рабочий люльки. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 16:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 15:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 386 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование привода В ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская I с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 16:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 15:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 15:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 15:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По распоряжению № 379 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, ОПУ шкаф защит Т-1. Профилактический контроль цепей ВК и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 15:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 15:16 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 работа на ПС 110/35/6 Болоховская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: текущий ремонт. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 11:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: текущий ремонт | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 15:12 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\КРУН 10 кВ\ф.Поповка\В 10 кВ ф. Поповка | По наряду-допуску № 277 работа на ПС 35/10 Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Борисово, КРУН 10 кВ, Текущий ремонт В 10 кВ ф. Поповка, текущий ремонт ТТ 10 кВ ф. Поповка. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 14:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская | По распоряжению № 382 работа на ПС 110/35/10 Заокская закончена, бригада удалена. Содержание работ: восстановление диспетчерских наименований. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 14:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 14:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская | По распоряжению № 382 работа на ПС 110/35/10 Заокская закончена, бригада удалена. Содержание работ: восстановление диспетчерских наименований. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 14:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 14:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 386 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Зябрев В.А. гр. IV. Содержание работ: Опробование привода В ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская I с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 14:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 14:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 385 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование привода от защит с подхватом АПВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 14:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 14:10 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Дробление-1\В ф. Дробление-1 | По распоряжению № 383 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 14:00 | Работы по наряду | ПС 35/10 Борисово\КРУН 10 кВ\ф.Поповка\В 10 кВ ф. Поповка | По наряду-допуску № 277 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: ПС Борисово, КРУН 10 кВ, Текущий ремонт В 10 кВ ф. Поповка, текущий ремонт ТТ 10 кВ ф. Поповка | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 14:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 13:35 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня | По наряду-допуску № 276 работа на ПС 35/6 Ботня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1 из положения 3 в 5. Испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 13:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 13:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 385 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: Опробование привода от защит с подхватом АПВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 13:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 13:30 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 384 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 13:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 13:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Дробление-1\В ф. Дробление-1 | По распоряжению № 383 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 13:10 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня | По наряду-допуску № 276 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Ботня. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1 из положения 3 в 5. Испытание Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 12:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская | По распоряжению № 382 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Заокская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: восстановление диспетчерских наименований | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 11:32 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово | По распоряжению № 381 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Гурово. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 11:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 11:25 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 275 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково на опорах №161, №193 замена подвесных гирлянд изоляторов с использованием ПС. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково: Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии Установить переносные заземления на опорах №161, №193, на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1. Работу производить по ТК №035. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Чусов И.В. 4гр. –рабочий люльки. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Яковлево | По распоряжению № 380 работа на ПС 110/10 Яковлево закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 11:03 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Карьер-2\В ф. Карьер-2 | По распоряжению № 378 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 11:03 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Карьер-2\В ф. Карьер-2 | По распоряжению № 378 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Яковлево | По распоряжению № 380 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Яковлево. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 10:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По распоряжению № 379 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, ОПУ шкаф защит Т-1. Профилактический контроль цепей ВК и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.10.2022 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 09:55 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 10:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 10:06 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ф. Карьер-2\В ф. Карьер-2 | По распоряжению № 378 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 10:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.10.2022 08:38 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.10.2022 08:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 13:02 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 272 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В, ТТ, ЛР 6 кВ ф.9. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 22:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 16:25 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп. | По наряду-допуску № 271 работа на ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп. цепь левая на опорах №15, №24 монтаж шлейфовых зажимов. ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Пушкинская п\ст Ленинская, п\ст Авангард в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №15, №24 на провода всех трех фаз. Отдельные указания: ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп. цепь левая находятся под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Пушкинская-Алексин с отп. цепь правая находятся под напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ТК № ОТ 5. Работу производить по ТК №028. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Обязательное применение костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 21:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 21:47 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Электропривод | По наряду-допуску № 269 работа на ВЛ 35кВ Барсуки - Электропривод полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 35кВ Барсуки-Электропривод цепь правая -расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев в пролетах опор № 5-11. ВЛ 35кВ Барсуки-Электропривод цепь левая находится под наведенным напряжением, под напряжением остается ВЛ110кВ Обидимо-Октябрьская с отп.цепь левая и все пересекаемые и параллельно идущие ВЛ 0,-110кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу выполнять по ТК №47. работы производить под непосредственным управлением ответственного руководителя работ ст.мастера Ярова О.Н.V гр. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 21:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 16:48 | Работы по наряду | ПС 110/6 Средняя | По наряду-допуску № 274 работа на ПС 110/6 Средняя полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение нагрева контакта на вводе 6 кВ Т-1. Текущий ремонт Т-1. Текущий ремонт ТТ 6 кВ Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 16:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 15:21 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 работа на ПС 110/35/6 Болоховская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: текущий ремонт. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 15:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 15:08 | Работы по наряду | ПС 110/6 Средняя | По наряду-допуску № 274 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Средняя. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Устранение нагрева контакта на вводе 6 кВ Т-1. Текущий ремонт Т-1. Текущий ремонт ТТ 6 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 15:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 14:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1 | По наряду-допуску № 273 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: текущий ремонт | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 14:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 10:27 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Сухотино | По распоряжению № 376 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 12:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 11:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 272 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Допускающий: Оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт В, ТТ, ЛР 6 кВ ф.9 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 11:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 11:26 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп. | По наряду-допуску № 271 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Пушкинская - Ленинская с отп.. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп. цепь левая на опорах №15, №24 монтаж шлейфовых зажимов. ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Пушкинская п\ст Ленинская, п\ст Авангард в сторону линии. Установить переносные заземления на опоре №15, №24 на провода всех трех фаз. Отдельные указания: ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отп. цепь левая находятся под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Пушкинская-Алексин с отп. цепь правая находятся под напряжением. Подготовка рабочего места по ТК № ОТ 1, ТК № ОТ 5. Работу производить по ТК №028. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Ответственным за безопасное производство работ АГП-28 назначается мастер Алимкин Е.А. -5гр. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ мастера Алимкина Е.А. -5гр. Обязательное применение костюмов ЭП-4. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 11:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 11:06 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф.34 | По наряду-допуску № 270 работа на КРУН 10 кВ полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: расшиновать ошинованный кабель на РП 7, ошиновать расшинованный кабель на ТП 1378. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.10.2022 10:12 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф.34 | По наряду-допуску № 270 бригада допущена к работе на КРУН 10 кВ. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: не назначается. Производитель работ: Бездетнов К. гр. IV. Наблюдающий: не назначается. Содержание работ: расшиновать ошинованный кабель на РП 7, ошиновать расшинованный кабель на ТП 1378 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.10.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 18:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По распоряжению № 373 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, В 110 кВ Т-1, ремонт привода В. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 18:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 18:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По распоряжению № 373 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, В 110 кВ Т-1, ремонт привода В | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 18:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 17:45 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 17:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 15:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская | По распоряжению № 372 работа на ПС 110/6 Рождественская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Трассировка КЛ 6 кВ по территории ПС. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 15:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 15:35 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Электропривод | По наряду-допуску № 269 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Барсуки - Электропривод. Допускающий: Лексунин Н.М.IVгр. Ответственный руководитель работ: Яров О.Н. Vгр. Производитель работ: Лексунин Н.М.Vгр.. Содержание работ: на ВЛ 35кВ Барсуки-Электропривод цепь правая -расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев в пролетах опор № 5-11. ВЛ 35кВ Барсуки-Электропривод цепь левая находится под наведенным напряжением, под напряжением остается ВЛ110кВ Обидимо-Октябрьская с отп.цепь левая и все пересекаемые и параллельно идущие ВЛ 0,-110кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу выполнять по ТК №47. работы производить под непосредственным управлением ответственного руководителя работ ст.мастера Ярова О.Н.V гр | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 15:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 15:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 15:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По распоряжению № 369 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ, В 35 кВ Барсуки-Маслово. Профилактическое восстановление цепей ВК и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 15:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 15:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Авангард | По распоряжению № 371 работа на ПС 110/35/10 Авангард закончена, бригада удалена. Содержание работ: Текущий ремонт В ф.5. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 14:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 370 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: шкаф РЗиАУВ ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская. Изменение уставок. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 14:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 14:24 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\ЛР ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово, ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово\В ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По наряду-допуску № 268 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Капремонт В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, капремонт ЛР ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово, текущий ремонт КС ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово,текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 14:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 14:20 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 267 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор№100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фаз. Отдельные указания: Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71. Работу производить под непрерывном управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В.-5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка -Терехов В.В. -5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская | По распоряжению № 372 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Рождественская. Производитель работ: Галкин И.С. гр. V. Содержание работ: Трассировка КЛ 6 кВ по территории ПС | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 13:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 266 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 13:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 13:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская | По наряду-допуску № 265 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 13:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Авангард | По распоряжению № 371 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Авангард. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт В ф.5 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 12:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 11:50 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 266 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Испытание В ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 11:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 370 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Содержание работ: шкаф РЗиАУВ ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская. Изменение уставок | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 11:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 11:03 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская | По наряду-допуску № 265 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.10.2022 09:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Барсуки - Маслово | По распоряжению № 369 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ОПУ, В 35 кВ Барсуки-Маслово. Профилактическое восстановление цепей ВК и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.10.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.10.2022 11:47 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 13 работа на КРУН 6 кВ полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка расшинованного каб. 6 кВ ТП 583 - ПС 370 фид.3 каб.1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.10.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.10.2022 11:04 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 13 бригада допущена к работе на КРУН 6 кВ. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. V. Содержание работ: Ошиновка расшинованного каб. 6 кВ ТП 583 - ПС 370 фид.3 каб.1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.10.2022 11:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.10.2022 13:33 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 264 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС 243, КРУН 6 кВ, кабельный отсек ф. 1 , ошиновка кабеля ф. 1 на ТП 11. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.10.2022 13:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.10.2022 12:32 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 264 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Губенко Д.В. гр. IV. Содержание работ: ПС 243, КРУН 6 кВ, кабельный отсек ф. 1 , ошиновка кабеля ф. 1 на ТП 11 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.10.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.10.2022 11:01 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.7 | По наряду-допуску № 263 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС 202, КРУН 6 кВ, кабельный отсек ф. 7 , ошиновка кабеля ф. 7 на ТП 13. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.10.2022 11:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.10.2022 10:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.7 | По наряду-допуску № 263 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Губенко Д.В. гр. IV. Содержание работ: ПС 202, КРУН 6 кВ, кабельный отсек ф. 7 , ошиновка кабеля ф. 7 на ТП 13 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.10.2022 10:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 16:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 368 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Техническое обслуживание АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 16:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 14:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 368 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Техническое обслуживание АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 14:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 14:10 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки | По наряду-допуску № 262 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая востановление перемычки грозотроса с использованием подъемных сооружений на опоре №20. ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая находится под наведенным напряжением.Под напряжением остается ВЛ110кВ Ленинская -Мясново с отп.цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110кВ Ленинская-Привокзальная. с отп. Отключить и заземлить и заземлить ВЛ на ПС Ленинская ПС Ратово и ПС Барсуки, заземлить в сторону ВЛ, установить ПЗ на провода всех фаз на опоре №20 , Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу производить по ТК №016 Ответственный за безопастное производство работ гидроподъемником Барон А.Э. V гр. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:57 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 248 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фазах. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. 5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. 5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 13:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ | По распоряжению № 364 работа на ПС 110/10/6 Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит СВ 10 кВ, проверка цепей управления СВ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 13:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 257 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, Т-2, капитальный ремонт ТР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, текущий ремонт В 35 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 13:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск | По распоряжению № 367 работа на ПС 110/6 Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Техническое обслуживание АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 13:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:35 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки | По наряду-допуску № 262 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки. Допускающий: Алимкин Е.А. гр. V. Ответственный руководитель работ: Барон А.Э. гр. V. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая востановление перемычки грозотроса с использованием подъемных сооружений на опоре №20. ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая находится под наведенным напряжением.Под напряжением остается ВЛ110кВ Ленинская -Мясново с отп.цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110кВ Ленинская-Привокзальная. с отп. Отключить и заземлить и заземлить ВЛ на ПС Ленинская ПС Ратово и ПС Барсуки, заземлить в сторону ВЛ, установить ПЗ на провода всех фаз на опоре №20 , Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу производить по ТК №016 Ответственный за безопастное производство работ гидроподъемником Барон А.Э. V гр | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 13:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:34 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки | По наряду-допуску № 260 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая замена элементов натяжной изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных сооружений и ручной лебедки на опорt №20. ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая находится под наведенным напряжением.Под напряжением остается ВЛ110кВ Ленинская -Мясново с отп.цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110кВ Ленинская-Привокзальная. с отп. Отключить и заземлить и заземлить ВЛ на ПС Ленинская ПС Ратово и ПС Барсуки , заземлить в сторону ВЛ, установить ПЗ на провода всех фаз на опоре №20 , Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу производить по ТК №037 Ответственный за безопастное производство работ гидроподъемником Барон А.Э. V гр. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 13:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:33 | Работы по наряду | ПС 110/6 Средняя | По наряду-допуску № 261 работа на ПС 110/6 Средняя полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение нагрева контакта на вводе 6 кВ Т-2. Текущий ремонт Т-2. Текущий ремонт ТТ 6 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 13:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 13:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 365 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Устранение неисправности АК ДФЗ ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 13:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 12:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск | По распоряжению № 367 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Шатск. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Техническое обслуживание АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 12:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 12:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр | По распоряжению № 366 работа на ПС 110/10 Красный Яр закончена, бригада удалена. Содержание работ: Техническое обслуживание АБ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 12:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 12:14 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 259 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поверка ТТ 9 А ф. 6кВ 9А+Б. Поверка ТТ 9 Б ф. 6кВ 9А+Б. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 11:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По распоряжению № 362 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 11:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 11:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр | По распоряжению № 366 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Красный Яр. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Техническое обслуживание АБ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 11:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 11:35 | Работы по наряду | ПС 110/6 Средняя | По наряду-допуску № 261 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Средняя. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Устранение нагрева контакта на вводе 6 кВ Т-2. Текущий ремонт Т-2. Текущий ремонт ТТ 6 кВ Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 11:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 11:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 365 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Содержание работ: Устранение неисправности АК ДФЗ ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 11:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 11:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Мелиоративная\КРУН 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 361 работа на ПС 110/35/6 Мелиоративная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ремонт привода В ф. 4. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 10:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки | По наряду-допуску № 260 выдано разрешение допустить бригаду на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая замена элементов натяжной изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных сооружений и ручной лебедки на опорt №20. ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая находится под наведенным напряжением.Под напряжением остается ВЛ110кВ Ленинская -Мясново с отп.цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110кВ Ленинская-Привокзальная. с отп. Отключить и заземлить и заземлить ВЛ на ПС Ленинская ПС Ратово и ПС Барсуки , заземлить в сторону ВЛ, установить ПЗ на провода всех фаз на опоре №20 , Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу производить по ТК №037 Ответственный за безопастное производство работ гидроподъемником Барон А.Э. V гр. Допускающий: Алимкин Е.А. гр. V. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 10:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 259 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Савкин О.Е. гр. V. Содержание работ: Поверка ТТ 9 А ф. 6кВ 9А+Б. Поверка ТТ 9 Б ф. 6кВ 9А+Б | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 10:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ | По распоряжению № 364 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит СВ 10 кВ, проверка цепей управления СВ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 10:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Синетулица | По распоряжению № 363 работа на ПС 35/6 Синетулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 10:08 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 257 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, Т-2, капитальный ремонт ТР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, текущий ремонт В 35 кВ Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 09:51 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Синетулица | По распоряжению № 363 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Синетулица. Содержание работ: плановая проверка оборудования АСТУ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 09:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 09:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По распоряжению № 362 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Профилактическое восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 09:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 08:28 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 248 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фазах. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. 5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. 5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.10.2022 08:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.10.2022 08:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Мелиоративная\КРУН 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 361 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Мелиоративная. Содержание работ: ремонт привода В ф. 4 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.10.2022 08:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 19:45 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 258 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поверка ТТ ф. 6кВ 15А+Б Поверка ТТ 15 А ф. 6кВ 15А+Б. Поверка ТТ 15 Б ф. 6кВ 15А+Б. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 19:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 17:11 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 248 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фазах. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. 5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. 5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 17:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 16:41 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 258 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Савкин О.Е. гр. V. Содержание работ: Поверка ТТ ф. 6кВ 15А+Б Поверка ТТ 15 А ф. 6кВ 15А+Б. Поверка ТТ 15 Б ф. 6кВ 15А+Б | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 16:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 16:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Медвенка | По распоряжению № 359 работа на ПС 110/35/6 Медвенка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы, вырубка ДКР. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 16:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 16:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Медвенка | По распоряжению № 359 работа на ПС 110/35/6 Медвенка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы, вырубка ДКР. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 16:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 15:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 257 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, Т-2, капитальный ремонт ТР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, текущий ремонт В 35 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 15:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 15:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По распоряжению № 352 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ, ОРУ 110 кВ. Профилактическое восстановление цепей ВК и защит Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 15:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 14:54 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки | По наряду-допуску № 255 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных сооружений и ручной лебедки на опорах №19 и 21. ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ110кВ Ленинская -Мясново с отп.цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110кВ Ленинская-Привокзальная. с отп. Отключить и заземлить ВЛ на ПС Ленинская , ПС Ратово и ПС Барсуки в сторону ВЛ, установить ПЗ на провода всех фаз на опорах №19 и №21, Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу производить по ТК №035 b #041 Ответственный за безопасное производство работ гидроподъемником Барон А.Э. V гр. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 15:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 14:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 360 работа на ПС 110/6 Подземгаз закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 14:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 14:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 360 работа на ПС 110/6 Подземгаз закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 14:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 14:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 355 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Барсуки, ОПУ, ОРУ 110 кВ. Прокладка кабелей цепей ВК. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 14:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 14:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 256 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 14:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 13:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 354 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., ремонт привода В. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 13:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 13:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 360 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Подземгаз. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 13:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 13:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Медвенка | По распоряжению № 359 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Медвенка. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: Покос травы, вырубка ДКР | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 13:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 13:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная | По распоряжению № 358 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 13:04 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 257 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, Т-2, капитальный ремонт ТР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, текущий ремонт В 35 кВ Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 13:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 12:13 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 356 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Малиновская, ОПУ, панель ЦС, Профилактический контроль ЦС. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 12:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово | По распоряжению № 357 работа на ПС 110/10 Глебово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Глебово. Плановая проверка оборудования АСТУ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная | По распоряжению № 358 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 256 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:42 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 252 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, II CкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ и РВ II СкШ 35 кВ, капитальный ремонт ШР ТН и ВР 2 СкШ 35 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 353 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово | По распоряжению № 357 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Содержание работ: ПС Глебово. Плановая проверка оборудования АСТУ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:15 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки | По наряду-допуску № 255 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки. Допускающий: Алимкин Е.А. гр. V. Ответственный руководитель работ: Барон А.Э. гр. V. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных сооружений и ручной лебедки на опорах №19 и 21. ВЛ 110кВ Ленинская-Ратово с отпайкой Барсуки цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ110кВ Ленинская -Мясново с отп.цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110кВ Ленинская-Привокзальная. с отп. Отключить и заземлить ВЛ на ПС Ленинская , ПС Ратово и ПС Барсуки в сторону ВЛ, установить ПЗ на провода всех фаз на опорах №19 и №21, Подготовку рабочего места и допуск к работе производить по ТК ОТ №01 и ТК №05. Работу производить по ТК №035 b #041 Ответственный за безопасное производство работ гидроподъемником Барон А.Э. V гр | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 11:02 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 356 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: ПС Малиновская, ОПУ, панель ЦС, Профилактический контроль ЦС | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 11:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 10:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 355 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ОПУ, ОРУ 110 кВ. Прокладка кабелей цепей ВК | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 10:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 10:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 354 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., ремонт привода В | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 10:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 10:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 353 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 10:27 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 252 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, II CкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ и РВ II СкШ 35 кВ, капитальный ремонт ШР ТН и ВР 2 СкШ 35 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 10:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По распоряжению № 352 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ОПУ, ОРУ 110 кВ. Профилактическое восстановление цепей ВК и защит Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.10.2022 10:05 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 246 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Ответственный руководитель работ: Махов О.В. гр. V. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт ШР 110 кВ Т-2, с заменой изоляторов | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.10.2022 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 18:48 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 254 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поверка ТТ 7 Б ф. 6кВ 7А+Б. Поверка ТТ 7 А ф. 6кВ 7А+Б. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 18:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 17:18 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская | По наряду-допуску № 254 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Савкин О.Е. гр. V. Содержание работ: Поверка ТТ 7 Б ф. 6кВ 7А+Б. Поверка ТТ 7 А ф. 6кВ 7А+Б | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 17:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 16:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 249 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка, испытание и ошиновка Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 16:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:54 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 253 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка и ошиновка Ф 40. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 16:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:37 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 252 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, II CкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ и РВ II СкШ 35 кВ, капитальный ремонт ШР ТН и ВР 2 СкШ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 15:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По распоряжению № 344 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ, ОРУ 110 кВ. Профилактическое восстановление цепей ВК и защит Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 15:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:29 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 246 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт ШР 110 кВ Т-2, с заменой изоляторов. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 15:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:27 | Работы по распоряжению | ВЛ 110кВ Никулинская - Ясногорск | По распоряжению № 347 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск, ВЛ 110кВ Никулинская - Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Аварийный обход ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск находится под напряжением. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 15:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 253 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Лисин Н.В. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка и ошиновка Ф 40 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 15:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 351 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 15:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 15:09 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 252 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, II CкШ 35 кВ, текущий ремонт ТН II СкШ и РВ II СкШ 35 кВ, капитальный ремонт ШР ТН и ВР 2 СкШ 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 15:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 14:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\Устройства РЗА\ДФЗ Перекоп-Щегловская | По распоряжению № 345 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ п.ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская, Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084). | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 14:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 14:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 351 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 13:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.9 | По распоряжению № 349 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фидер №9 релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 13:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 13:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы | По распоряжению № 350 работа на ПС 110/10 Гремицы закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 13:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 13:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Ясногорск | По наряду-допуску № 251 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Устранение дефекта ТР 35 кВ Т-1, выявленного в результате тепловизионного обследования оборудования. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 13:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 13:16 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.22 | По наряду-допуску № 250 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновка кабеля. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 13:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 13:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 343 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ п.РЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская, Профилактический контроль комплекта резервных защитВЛ 110 кВ Ревякино – Кировская с отпайкой на ПС Медвенка (ТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636). | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 13:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 12:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Средняя | По распоряжению № 348 работа на ПС 110/6 Средняя закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 12:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 12:04 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Ясногорск | По наряду-допуску № 251 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Содержание работ: Устранение дефекта ТР 35 кВ Т-1, выявленного в результате тепловизионного обследования оборудования | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 12:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 12:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы | По распоряжению № 350 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Гремицы. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Тех. обслуживание АБ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 12:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 11:56 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.22 | По наряду-допуску № 250 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: не назначается. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. V. Наблюдающий: не назначается. Содержание работ: ошиновка кабеля | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 11:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 11:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.9 | По распоряжению № 349 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фидер №9 релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 11:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 11:32 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 346 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль СВ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 11:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 11:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Средняя | По распоряжению № 348 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Средняя. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 11:03 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 249 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Расшиновка, испытание и ошиновка Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 10:41 | Работы по распоряжению | ВЛ 110кВ Никулинская - Ясногорск | По распоряжению № 347 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск, ВЛ 110кВ Никулинская - Ясногорск. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: Аварийный обход ВЛ, без права ремонта и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск находится под напряжением | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 10:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 246 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Ответственный руководитель работ: Махов О.В. гр. V. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт ШР 110 кВ Т-2, с заменой изоляторов | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 10:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 10:28 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 346 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: Профилактический контроль СВ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 09:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\Устройства РЗА\ДФЗ Перекоп-Щегловская | По распоряжению № 345 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ОПУ п.ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская, Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084) | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 09:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 09:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-2 | По распоряжению № 344 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ОПУ, ОРУ 110 кВ. Профилактическое восстановление цепей ВК и защит Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 09:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 08:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 343 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ОПУ п.РЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская, Профилактический контроль комплекта резервных защитВЛ 110 кВ Ревякино – Кировская с отпайкой на ПС Медвенка (ТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 08:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.10.2022 08:33 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 248 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково, ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор №100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. Отключить и заземлить ВЛ на п\ст Дмитриевская, п\ст Иваньково в сторону линии. Установить переносные заземления на месте производства работ на провода всех трех фазах. Подготовка рабочего места по ППР ВЭМ ТЭС - М\2021\003\71 Работу производить под непрерывным управлением ответственного руководителя работ начальника участка Терехова В.В. 5гр. Ответственным за безопасное производство работ КМУ назначается начальник участка Терехов В.В. 5гр. Допуск производить с видеофиксацией на видеорегистратор | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.10.2022 08:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 17:40 | Работы по наряду | ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп. | По наряду-допуску № 247 работа на ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп.цепь правая- расчистка трассы ВЛ с валка отдельных деревьев в пролетах опор № 30-32. ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп. цепь правая отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 385, 184, 281 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 35 кВ Барсуки-Малиновская с отп. цепь левая . Работать разрешается до 18:00 04.10.2022, АГ-1 час. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 17:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 16:54 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 342 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ п. защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 16:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 16:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 334 работа на ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Кировская, ОПУ, панель РЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская с отп.. Профилактический контроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 16:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 16:34 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 342 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: ОПУ п. защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 16:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 15:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\КВЛ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 335 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп, релейный зал, панель ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская. Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084). | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 15:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 15:40 | Работы по наряду | ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп. | По наряду-допуску № 247 бригада допущена к работе на ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп.. Допускающий: Лексунин Н.М. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Яров О.Н. гр. V. Производитель работ: Лексунин Н.М. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп.цепь правая- расчистка трассы ВЛ с валка отдельных деревьев в пролетах опор № 30-32. ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп. цепь правая отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 385, 184, 281 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 35 кВ Обидимо-Малиновская с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 35 кВ Барсуки-Малиновская с отп. цепь левая . Работать разрешается до 18:00 04.10.2022, АГ-1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 15:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 246 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт ШР 110 кВ Т-2, с заменой изоляторов. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 15:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 14:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.12 | По распоряжению № 341 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фидер №12 релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 14:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 14:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 339 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Щегловская, ОПУ п.ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская. Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084). | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 14:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 13:52 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки | По наряду-допуску № 246 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Ответственный руководитель работ: Махов О.В. гр. V. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт ШР 110 кВ Т-2, с заменой изоляторов | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 13:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 13:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.12 | По распоряжению № 341 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фидер №12 релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 13:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 340 работа на ПС 110/10 Крушма закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Крушма , ОРУ 110 кВ , КРУН 10 кВ, тепловизионное обследование оборудования. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 13:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 12:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 340 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Крушма. Допускающий: Гаврилин В.В. гр. IV. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Крушма , ОРУ 110 кВ , КРУН 10 кВ, тепловизионное обследование оборудования | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 12:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 338 работа на ПС 110/6 Рождественская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рождественская, КРУН 6 кВ. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления СВ 6 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 11:59 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 336 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Малиновская, ОПУ, панель АЧР. Профилактический контроль АЧР-2 1оч. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 11:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 11:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 339 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ПС Щегловская, ОПУ п.ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская. Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084) | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 11:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 11:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 337 работа на ПС 110/10 Глебово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Глебово, ОРУ 110 кВ тепловизионное обследование оборудования. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 11:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 11:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 338 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Рождественская. Содержание работ: ПС Рождественская, КРУН 6 кВ. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления СВ 6 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 11:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 11:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 337 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Глебово, ОРУ 110 кВ тепловизионное обследование оборудования | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 11:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 10:06 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 336 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: ПС Малиновская, ОПУ, панель АЧР. Профилактический контроль АЧР-2 1оч | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 10:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 09:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\КВЛ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 335 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: ПС Перекоп, релейный зал, панель ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская. Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084) | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.10.2022 08:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 334 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп.. Содержание работ: ПС Кировская, ОПУ, панель РЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская с отп.. Профилактический контроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.10.2022 08:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 17:45 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 17:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 14:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово | По распоряжению № 330 работа на ПС 110/6 Ратово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Диагностика выпрямительного устройства. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 17:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 17:29 | Работы по наряду | ПС 110/10 Стечкин | По наряду-допуску № 245 работа на ПС 110/10 Стечкин полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля от В 10 кВ № 27 к опоре № 1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 17:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 16:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 331 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ п.РЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская, Профилактический контроль комплекта резервных защитВЛ 110 кВ Ревякино – Кировская с отпайкой на ПС Медвенка (ТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636). | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 16:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 16:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\ф.27 | По распоряжению № 333 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: проверка ЦУ В ф. 27. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 16:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 16:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\ф.27 | По распоряжению № 333 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Содержание работ: проверка ЦУ В ф. 27 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 16:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 242 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 15:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ТН-2 6кВ | По распоряжению № 325 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ п. ТН II Ск.Ш. 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 15:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ТН-2 6кВ | По распоряжению № 325 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ОПУ п. ТН II Ск.Ш. 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 14:35 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня | По наряду-допуску № 243 работа на ПС 110/10 Алёшня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 14:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 14:38 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф.5 | По распоряжению № 332 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, фидер №5 релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 14:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 14:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\КВЛ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 324 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Релейный зал п.ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская, Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084). | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 14:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 14:02 | Работы по наряду | ПС 110/10 Стечкин | По наряду-допуску № 244 работа на ПС 110/10 Стечкин полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка кабеля от В 10 кВ № 27 к опоре № 1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 14:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 13:20 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф.5 | По распоряжению № 332 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: КРУН 6 кВ, фидер №5 релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 13:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 13:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отп. | По распоряжению № 331 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ОПУ п.РЗ ВЛ 110 кВ Ревякино-Кировская, Профилактический контроль комплекта резервных защитВЛ 110 кВ Ревякино – Кировская с отпайкой на ПС Медвенка (ТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 13:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 13:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово | По распоряжению № 330 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Производитель работ: Антипов О.Б. IV гр.. Содержание работ: Диагностика выпрямительного устройства | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 13:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 12:50 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 329 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 13:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 12:11 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня | По наряду-допуску № 243 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Производитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Содержание работ: Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 12:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ТН II СкШ 6 кВ | По распоряжению № 328 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ яч. ТН II Ск.Ш. 6 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 12:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 12:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 329 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Антипов О.Б. IV гр.. Содержание работ: Техническое обслуживание аккумуляторной батареи | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 11:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ | По распоряжению № 327 работа на ПС 110/35/10 Заокская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ яч.СВ 10 кВ.Опробование действия АВР СВ 10 кВ на включение СВ 10 кВ.Проверка цепей управления СВ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 11:17 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ТН II СкШ 6 кВ | По распоряжению № 328 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: КРУН 6 кВ яч. ТН II Ск.Ш. 6 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 11:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 11:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ТН I СкШ 6 кВ | По распоряжению № 326 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ яч. ТН I Ск.Ш. 6 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН I СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 11:09 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Ответственный руководитель работ: Ященко А.В. гр. V. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 11:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 10:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ\ТН I СкШ 6 кВ | По распоряжению № 326 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Содержание работ: КРУН 6 кВ яч. ТН I Ск.Ш. 6 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН I СкШ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 10:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 09:17 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ТН-2 6кВ | По распоряжению № 325 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: ОПУ п. ТН II Ск.Ш. 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.10.2022 09:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 08:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\КВЛ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 324 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Релейный зал п.ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская, Профилактическое восстановление ДФЗ КВЛ 110 кВ Перекоп – Щегловская с отпайками (ШЭ2607 084) | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 08:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 07:00 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По наряду-допуску № 241 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: наВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками на отпайке Тулица 2 ремонтпроводов в анкерном пролете №14-15 с использованием подъемных сооружений. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками ,отпайка Тулица 2 находится под наведенным напряжением . Под напряжением остается пересекаемая ВЛ 35 кВ Кировская-Мыза (резерв) Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК № 011. отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками на ПС Ленинская,ПС Кировская ,ПС Рождественская и ПС Тулица заземлить в сторону ВЛ. установить ПЗ в пролете опор №14-15 на провода всех фаз. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 07:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 05:41 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня\Т-2 | По наряду-допуску № 239 работа на ПС 110/10 Алёшня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Профилактическое испытание ТТ 10 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 05:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 05:27 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По наряду-допуску № 241 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками. Допускающий: Леонов И.А. гр. V. Содержание работ: наВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками на отпайке Тулица 2 ремонтпроводов в анкерном пролете №14-15 с использованием подъемных сооружений. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками ,отпайка Тулица 2 находится под наведенным напряжением . Под напряжением остается пересекаемая ВЛ 35 кВ Кировская-Мыза (резерв) Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК № 011. отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками на ПС Ленинская,ПС Кировская ,ПС Рождественская и ПС Тулица заземлить в сторону ВЛ. установить ПЗ в пролете опор №14-15 на провода всех фаз | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 05:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 05:26 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По наряду-допуску № 240 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: наВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками цепь красная замена изоляторов и установка ПЗУ с использованием подъемных средств на опоре № 136. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками цепь красная находится под наведенным напряжением . Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Кировская-Мыза (резерв) цепь желтая и параллельно идущие ВЛ 110кВ Ленинская-Кировская 1 и ВЛ 6кВ фидер Новомедвенский. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК № 035 и ТК №041. отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками на ПС Ленинская,ПС Кировская ,ПС Рождественская и ПС Тулица заземлить в сторону ВЛ. установить ПЗ на опоре №136 на провода всех фаз. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 05:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 02:52 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По наряду-допуску № 240 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками. Допускающий: Леонов И.А. гр. V. Содержание работ: наВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками цепь красная замена изоляторов и установка ПЗУ с использованием подъемных средств на опоре № 136. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками цепь красная находится под наведенным напряжением . Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Кировская-Мыза (резерв) цепь желтая и параллельно идущие ВЛ 110кВ Ленинская-Кировская 1 и ВЛ 6кВ фидер Новомедвенский. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК № 035 и ТК №041. отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками на ПС Ленинская,ПС Кировская ,ПС Рождественская и ПС Тулица заземлить в сторону ВЛ. установить ПЗ на опоре №136 на провода всех фаз | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 02:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 02:43 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня\Т-2 | По наряду-допуску № 239 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Производитель работ: Авилов Я.Б. гр. V. Содержание работ: Профилактическое испытание ТТ 10 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 02:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 02:37 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня\Т-2 | По наряду-допуску № 238 работа на ПС 110/10 Алёшня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Протирка изоляции ТТ 10 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 02:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 02:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня\КРУН 10 кВ\Т-2\В 10кВ Т-2 | По распоряжению № 323 работа на ПС 110/10 Алёшня закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка в/к и защит В 10 кВ Т_2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 02:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 01:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня\КРУН 10 кВ\Т-2\В 10кВ Т-2 | По распоряжению № 323 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Содержание работ: Проверка в/к и защит В 10 кВ Т_2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 01:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 01:15 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По распоряжению № 322 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками закончена, бригада удалена. Содержание работ: Аварийный обход ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская 2 с отп без права производства работ и подъема на опору. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 01:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.10.2022 00:44 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня\Т-2 | По наряду-допуску № 238 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Содержание работ: Протирка изоляции ТТ 10 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.10.2022 00:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.10.2022 23:07 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По распоряжению № 322 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками. Содержание работ: Аварийный обход ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская 2 с отп без права производства работ и подъема на опору | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.10.2022 23:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 20:13 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 20:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 14:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 18 А+Б | По наряду-допуску № 236 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: демонтаж и монтаж концевой воронки каб. 18Б. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 18:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 17:39 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 17:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 15:59 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 8 | По распоряжению № 317 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ, фидер № 8, релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 16:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 14:34 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Заокская\Т-1 | По наряду-допуску № 237 работа на ПС 110/35/10 Заокская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Заокская, ОРУ 110 кВ, Т-1. Поднятие давления во вводе 110 кВ Т-1 фаза "З". | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 14:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 321 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ панель защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 13:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\Т-1 | По распоряжению № 320 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Щегловская, ОРУ 110 кВ шкаф привода РПН Т-1, ЩУ,. Поиск и устранение неисправности АРНТ Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 13:23 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Рудаково | По наряду-допуску № 234 работа на ВЛ 110 кВ Тула - Яснополянская с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула-Яснополянская с отп. цепь левая пр.оп. №11-19, ВЛ 110 кВ Тула-Рудаково цепь правая пр.оп. №11-19 механизированная расчистка трассы ВЛ с применением трактора-мульчера. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 12:49 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Заокская\Т-1 | По наряду-допуску № 237 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Заокская. Содержание работ: ПС Заокская, ОРУ 110 кВ, Т-1. Поднятие давления во вводе 110 кВ Т-1 фаза "З" | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 12:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 235 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН II СкШ и РВ II СкШ 35 кВ, капитальный ремонт ШР ТН и РВ II СкШ 35 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 12:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 315 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Центральная, ЩПТ, диагностика ВУ-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 12:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 11:20 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\ОРУ 35 кВ, ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 319 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВО оборудования ПС. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 11:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 11:55 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 18 А+Б | По наряду-допуску № 236 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Допускающий: оперативный песонал гр. V. Ответственный руководитель работ: Рудаков Н.П. гр. V. Производитель работ: Гарин В.А. гр. IV. Содержание работ: демонтаж и монтаж концевой воронки каб. 18Б | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 11:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 11:51 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы | По наряду-допуску № 226 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы цепь правая на опоре № 46 замена изоляторов, на опорах № 45-47 установка ПЗУ с использованием ПС, в пролете опор № 1-46 цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС Шипово и ПС Гремицы ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Резерв цепь левая под находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 30.09.22, АГ-1 час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 11:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 11:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ТН и РВ 3 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 318 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рудаково, КРУН 6 кВ ячейка ТН 3 СкШ 6 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН 3 СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 321 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ панель защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 11:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 11:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\Т-1 | По распоряжению № 320 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ПС Щегловская, ОРУ 110 кВ шкаф привода РПН Т-1, ЩУ,. Поиск и устранение неисправности АРНТ Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 11:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 10:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 314 работа на ПС 110/6 Ратово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ратово, ОРУ 110 кВ, ЩУ, ЗРУ поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 10:49 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Ответственный руководитель работ: Ященко А.В. гр. V. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 10:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 10:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 235 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Текущий ремонт ТН II СкШ и РВ II СкШ 35 кВ, капитальный ремонт ШР ТН и РВ II СкШ 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 10:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 10:05 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Рудаково | По наряду-допуску № 234 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Тула - Яснополянская с отпайками. Производитель работ: Бахмат Д.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Тула-Яснополянская с отп. цепь левая пр.оп. №11-19, ВЛ 110 кВ Тула-Рудаково цепь правая пр.оп. №11-19 механизированная расчистка трассы ВЛ с применением трактора-мульчера | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 30.09.2022 10:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 10:00 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы | По наряду-допуску № 226 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы цепь правая на опоре № 46 замена изоляторов, на опорах № 45-47 установка ПЗУ с использованием ПС, в пролете опор № 1-46 цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС Шипово и ПС Гремицы ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Резерв цепь левая под находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 30.09.22, АГ-1 час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 09:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ТН и РВ 3 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 318 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: ПС Рудаково, КРУН 6 кВ ячейка ТН 3 СкШ 6 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН 3 СкШ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 09:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 09:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 316 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Щегловская, ОПУ, шкаф ДГК 6 кВ. Измерение емкостных токов ДГК 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 09:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 08:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 316 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ПС Щегловская, ОПУ, шкаф ДГК 6 кВ. Измерение емкостных токов ДГК 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 08:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 08:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 315 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: ПС Центральная, ЩПТ, диагностика ВУ-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 08:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 08:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 314 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Содержание работ: ПС Ратово, ОРУ 110 кВ, ЩУ, ЗРУ поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 08:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 08:23 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 30.09.2022 08:23 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
30.09.2022 01:27 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.2 | По наряду-допуску № 233 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС 202, КРУН 6 кВ , ф 2, ошиновать кабель ф 6 кВ № 2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 01:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 01:02 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.2 | По наряду-допуску № 233 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Журавлева Ю.В. гр. V. Содержание работ: ПС 202, КРУН 6 кВ , ф 2, ошиновать кабель ф 6 кВ № 2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 01:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.09.2022 00:35 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 12 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать расшинованный кабель 6 кВ ф.№8 - РП 65. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.09.2022 00:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 23:53 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 12 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. V. Содержание работ: ошиновать расшинованный кабель 6 кВ ф.№8 - РП 65 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 23:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 22:35 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.12 | По наряду-допуску № 11 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать расшинованный каб. 6 кВ фид. №12 - РП 44. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 22:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 21:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.12 | По наряду-допуску № 11 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. V. Содержание работ: ошиновать расшинованный каб. 6 кВ фид. №12 - РП 44 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 21:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 17:42 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 17:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 16:59 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 16:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 16:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 309 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока ( в цепях оперативной блокировки ). | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 16:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 16:19 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы | По наряду-допуску № 226 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы цепь правая на опоре № 46 замена изоляторов, на опорах № 45-47 установка ПЗУ с использованием ПС, в пролете опор № 1-46 цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС Шипово и ПС Гремицы ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Резерв цепь левая под находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 30.09.22, АГ-1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 16:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 15:26 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 222 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт II СкШ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 15:12 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 231 работа на ПС 110/10 Глебово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фид. 1 - Ремонт кабельного ввода. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 15:09 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка | По наряду-допуску № 227 работа на ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ревякино-Кировская с отп цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах №13,14,15 .отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка, заземлить в сторону /ВЛ110кВ Ревякино-Кировская с отпайкой Медвенка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ110кВ Ревякино-Ясногорск цепь левая и все прересекаемые и параллельно идущие ВЛ 0,4-500кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК №035 и№ 041/. работать разрешается до 17-00 29.09.22. аварийная готовность 1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 15:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 14:48 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 312 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 14:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 14:47 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 229 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт СР-1 35 кВ с заменой колонок изоляторов, СВ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 14:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 14:47 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По наряду-допуску № 232 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт ШР ТН и РВ I СкШ 35 кВ с заменой изоляторов, текущий ремонт ТН I СкШ 35 кВ, РВ I СкШ кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 14:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 14:10 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 8 | По распоряжению № 313 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Ф 8. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 13:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 310 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление комплекта ДЗШ и УРОВ III СкШ 110 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 13:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 12:05 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 кВ 5 А+Б | По наряду-допуску № 228 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Щегловская, ЗРУ 6 кВ, фид. 5 А+Б, кабель 5 А, кабель 5 Б испытания и ошиновка. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 12:02 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По наряду-допуску № 232 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капитальный ремонт ШР ТН и РВ I СкШ 35 кВ с заменой изоляторов, текущий ремонт ТН I СкШ 35 кВ, РВ I СкШ кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 12:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 11:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ, ПС 110/10/6 Южная\ОРУ 110 кВ, ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 311 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 11:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 11:45 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 231 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Производитель работ: Котенёв С.Е. гр. IV. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фид. 1 - Ремонт кабельного ввода | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 11:34 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По наряду-допуску № 229 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Капитальный ремонт СР-1 35 кВ с заменой колонок изоляторов, СВ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.09.2022 10:18 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 312 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 222 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт II СкШ 35 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 10:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\ОРУ 110 кВ, ПС 110/10/6 Южная\КРУН 10 кВ, ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 311 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Содержание работ: Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 10:04 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 кВ 5 А+Б | По наряду-допуску № 228 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Ответственный руководитель работ: Паевщик В.В. гр. V. Производитель работ: Иванов Э.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Щегловская, ЗРУ 6 кВ, фид. 5 А+Б, кабель 5 А, кабель 5 Б испытания и ошиновка | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 10:04 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 09:49 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка | По наряду-допуску № 227 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка. Допускающий: Бахмат Д.В. гр. IV. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ревякино-Кировская с отп цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах №13,14,15 .отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка, заземлить в сторону /ВЛ110кВ Ревякино-Кировская с отпайкой Медвенка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ110кВ Ревякино-Ясногорск цепь левая и все прересекаемые и параллельно идущие ВЛ 0,4-500кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК №035 и№ 041/. работать разрешается до 17-00 29.09.22. аварийная готовность 1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 09:50 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 09:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы | По наряду-допуску № 226 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы цепь правая на опоре № 46 замена изоляторов, на опорах № 45-47 установка ПЗУ с использованием ПС, в пролете опор № 1-46 цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС Шипово и ПС Гремицы ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Резерв цепь левая под находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 30.09.22, АГ-1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 09:38 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 09:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 310 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: Профилактическое восстановление комплекта ДЗШ и УРОВ III СкШ 110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 09:29 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 08:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 309 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока ( в цепях оперативной блокировки ) | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 08:41 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 08:23 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 29.09.2022 08:23 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
29.09.2022 08:21 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Ответственный руководитель работ: Ященко А.В. гр. V. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.09.2022 08:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 16:03 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 14 А+Б | По наряду-допуску № 217 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Монтаж концевой муфты. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 20:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 17:50 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы | По наряду-допуску № 226 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы цепь правая на опоре № 46 замена изоляторов, на опорах № 45-47 установка ПЗУ с использованием ПС, в пролете опор № 1-46 цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС Шипово и ПС Гремицы ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Резерв цепь левая под находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 30.09.22, АГ-1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 17:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 17:43 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 17:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 17:18 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 17:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 16:05 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 219 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Монтаж кабельной муфты Ф 40. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 16:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 16:50 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 225 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание кабеля Ф 40. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 16:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 16:45 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка | По наряду-допуску № 223 работа на ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ревякино-Кировская с отп цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах №13,14,15 .отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка, заземлить в сторону /ВЛ110кВ Ревякино-Кировская с отпайкой Медвенка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ110кВ Ревякино-Ясногорск цепь левая и все прересекаемые и параллельно идущие ВЛ 0,4-500кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК №035 и№ 041/. работать разрешается до 17-00 29.09.22. аварийная готовность 1 час. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 16:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 16:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 305 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки). | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 16:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 16:07 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 224 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.2, текущий ремонт В 6кВ ф. 2, ТТ 6кВ ф. 2, замена проходных изоляторов. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 16:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 15:50 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы | По наряду-допуску № 226 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Гремицы. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы цепь правая на опоре № 46 замена изоляторов, на опорах № 45-47 установка ПЗУ с использованием ПС, в пролете опор № 1-46 цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС Шипово и ПС Гремицы ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Гремицы находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Резерв цепь левая под находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 30.09.22, АГ-1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 15:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 15:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 225 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Мязин И.Н. гр. IV. Содержание работ: Испытание кабеля Ф 40 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 15:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 14:35 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 219 работа на ПС 110/10/6 Мясново на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Монтаж кабельной муфты Ф 40. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 15:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 224 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.2, текущий ремонт В 6кВ ф. 2, ТТ 6кВ ф. 2, замена проходных изоляторов | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 15:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 15:38 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 222 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт II СкШ 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 15:33 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.2 | По распоряжению № 308 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, фид. 6 кВ №2 релейный отсек. Профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 15:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 221 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.5, текущий ремонт В 6кВ ф. 5, ТТ 6кВ ф. 5, замена проходных изоляторов. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 15:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 14:52 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.2 | По распоряжению № 308 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Володин Е.В. гр.5. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, фид. 6 кВ №2 релейный отсек. Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 14:37 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 216 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Маслово, ОРУ 35 кВ, Т-1, капитальный ремонт ШР 35 кВ Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 14:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\ОРУ 110 кВ\2 СкШ 110 кВ | По распоряжению № 303 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, ЩУ, Комплект ДЗШ 2 СкШ 110 кВ и УРОВ 2 СкШ 110 кВ, Профилактическое восстановление Комплекта ДЗШ II СкШ 110 кВ и УРОВ II СкШ 110 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 14:28 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 306 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ п. защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 14:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 14:23 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка | По наряду-допуску № 223 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка. Допускающий: Бахмат Д.В. гр. IV. Содержание работ: на ВЛ 110кВ Ревякино-Кировская с отп цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ на опорах №13,14,15 .отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ревякино - Кировская с отпайкой на ПС Медвенка, заземлить в сторону /ВЛ110кВ Ревякино-Кировская с отпайкой Медвенка цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ110кВ Ревякино-Ясногорск цепь левая и все прересекаемые и параллельно идущие ВЛ 0,4-500кВ. Подготовку рабочего места и допуск к работам производить по ТК ОТ №01 и ТК №05,работу выполнять по ТК №035 и№ 041/. работать разрешается до 17-00 29.09.22. аварийная готовность 1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 14:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 13:05 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 222 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт II СкШ 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 13:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 12:59 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | Отмена записи 334408 от 28.09.2022, 12:57:50 . | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 12:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 12:56 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово | По наряду-допуску № 221 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.5, текущий ремонт В 6кВ ф. 5, ТТ 6кВ ф. 5, замена проходных изоляторов | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 12:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 11:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 307 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рудаково, КРУН 6 кВ яч.СВ 6 кВ.Профилактический контроль цепей в/к СВ 6 кВ. Проверка цепей управления СВ 6 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 11:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 11:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 307 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рудаково, КРУН 6 кВ яч.СВ 6 кВ.Профилактический контроль цепей в/к СВ 6 кВ. Проверка цепей управления СВ 6 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 11:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 10:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 304 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС 17, ЩУ, ВУ, диагностика ВУ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 10:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 10:16 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 216 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: ПС Маслово, ОРУ 35 кВ, Т-1, капитальный ремонт ШР 35 кВ Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 10:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 10:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 307 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Осокин В.И. гр.5. Содержание работ: ПС Рудаково, КРУН 6 кВ яч.СВ 6 кВ.Профилактический контроль цепей в/к СВ 6 кВ. Проверка цепей управления СВ 6 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 10:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 10:09 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По распоряжению № 306 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр.5. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ п. защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 09:59 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 219 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Орлов Е.В. гр. IV. Содержание работ: Монтаж кабельной муфты Ф 40 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 09:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 305 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Рогожин М.И. гр.5. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки) | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 09:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 09:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 304 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: ПС 17, ЩУ, ВУ, диагностика ВУ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 09:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 09:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\ОРУ 110 кВ\2 СкШ 110 кВ | По распоряжению № 303 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Гавриков А.В. гр.5. Содержание работ: ПС Мясново, ЩУ, Комплект ДЗШ 2 СкШ 110 кВ и УРОВ 2 СкШ 110 кВ, Профилактическое восстановление Комплекта ДЗШ II СкШ 110 кВ и УРОВ II СкШ 110 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 08:43 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Ответственный руководитель работ: Ященко А.В. гр. V. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 08:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 08:36 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 08:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 03:22 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 220 работа на ПС 110/10/6 Тулица полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 3. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 03:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.09.2022 02:48 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 220 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Ефтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 3 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.09.2022 02:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 17:37 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 19:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 16:42 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\Т-1 | По наряду-допуску № 218 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт ошиновки в ячейке В 10 кВ Т-1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 16:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 16:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 296 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки). | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 16:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 16:25 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 219 работа на ПС 110/10/6 Мясново на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Монтаж кабельной муфты Ф 40. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 16:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 16:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 301 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена приборов учета. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 16:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 16:07 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 8 | По распоряжению № 302 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Ф 8. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 16:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 15:22 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 15:20 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 8 | По распоряжению № 302 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит Ф 8 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 15:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 15:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 301 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Дьячков О.В. гр. IV. Содержание работ: Замена приборов учета | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 14:51 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 216 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Маслово, ОРУ 35 кВ, Т-1, капитальный ремонт ШР 35 кВ Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 14:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 14:49 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.40 | По наряду-допуску № 219 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Орлов Е.В. гр. IV. Содержание работ: Монтаж кабельной муфты Ф 40 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 14:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 14:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\Т-1 | По распоряжению № 300 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ, панель защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический конроль цепей в/к и защит Т -1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 14:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 13:12 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\Т-1 | По наряду-допуску № 218 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Ремонт ошиновки в ячейке В 10 кВ Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 13:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 294 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, ЩУ, Комплект ДЗШ 1 СкШ 110 кВ и УРОВ 1 СкШ 110 кВ. Профилактическое восстановление Комплекта ДЗШ 1 СкШ 110 кВ и УРОВ 1 СкШ 110 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 12:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\КРУН 10 кВ\СВ-10кВ | По распоряжению № 299 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Борисово, КРУН 10 кВ, ячейка СВ 10 кВ. Профилактический контроль цепей в/к Св 10 кВ. Проверка цепей управления СВ 10 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 12:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 12:35 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\Т-1 | По распоряжению № 300 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ, панель защит Т-1, ОРУ 35 кВ. Профилактический конроль цепей в/к и защит Т -1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 12:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 6 | По распоряжению № 298 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ фид. № 6 релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 12:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 12:01 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 14 А+Б | По наряду-допуску № 217 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Ответственный руководитель работ: Кулямзин А.С. гр. V. Производитель работ: Манько О.В. гр. IV. Содержание работ: Монтаж концевой муфты | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 11:29 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 216 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: ПС Маслово, ОРУ 35 кВ, Т-1, капитальный ремонт ШР 35 кВ Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 11:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 297 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рудаково, ЩУ, панель ЦС. Профилактический контроль цепей ЦС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 11:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 10:57 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово\КРУН 10 кВ\СВ-10кВ | По распоряжению № 299 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Содержание работ: ПС Борисово, КРУН 10 кВ, ячейка СВ 10 кВ. Профилактический контроль цепей в/к Св 10 кВ. Проверка цепей управления СВ 10 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 10:46 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 6 | По распоряжению № 298 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ фид. № 6 релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ТН-1 6кВ | По распоряжению № 295 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ, панель ТН 1 СкШ 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН 1 СкШ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 10:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 297 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: ПС Рудаково, ЩУ, панель ЦС. Профилактический контроль цепей ЦС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 10:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 10:00 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 215 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Герасимов К.И. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Терехов В.В. гр. V. Производитель работ: Герасимов К.И. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково в пролете опор № 100-154 монтаж грозотроса, установка тросостоек. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 262 и ПС 27 ЗН включены в сторону ВЛ. Работать разрешается до 18:00 30.09.22, АГ-01 час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 10:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 09:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 296 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки) | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 09:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 09:34 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ\ТН-1 6кВ | По распоряжению № 295 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: ПС Маслово, ОПУ, панель ТН 1 СкШ 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН 1 СкШ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 09:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 09:32 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Ответственный руководитель работ: Ященко А.В. гр. V. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 09:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 09:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 294 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ПС Мясново, ЩУ, Комплект ДЗШ 1 СкШ 110 кВ и УРОВ 1 СкШ 110 кВ. Профилактическое восстановление Комплекта ДЗШ 1 СкШ 110 кВ и УРОВ 1 СкШ 110 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 09:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 02:44 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По наряду-допуску № 214 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ячейка В 10 кВ Т-1, замена втычных контактов ячейки В 10 кВ Т-1, регулировка вкат-выката тележки В 10 кВ Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 02:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 01:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По распоряжению № 293 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: релейный отсек, проверка ВК и з-т Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.09.2022 01:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 00:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По распоряжению № 293 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: релейный отсек, проверка ВК и з-т Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 00:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.09.2022 00:00 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По наряду-допуску № 214 работа на ПС 110/10 Велес на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ячейка В 10 кВ Т-1, замена втычных контактов ячейки В 10 кВ Т-1, регулировка вкат-выката тележки В 10 кВ Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.09.2022 00:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 21:05 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По наряду-допуску № 214 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ячейка В 10 кВ Т-1, замена втычных контактов ячейки В 10 кВ Т-1, регулировка вкат-выката тележки В 10 кВ Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 26.09.2022 21:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 20:59 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По наряду-допуску № 212 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ячейка В 10 кВ Т-1, ремонт втычных контактов ячейки В 10 кВ Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 20:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 20:58 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 213 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, 1 СкШ 6 кВ, испытание 1 СкШ 110 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 26.09.2022 20:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 18:24 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 213 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, 1 СкШ 6 кВ, испытание 1 СкШ 110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 26.09.2022 18:24 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
26.09.2022 18:23 | Работы по наряду | отп. на Юбилейную | По наряду-допуску № 207 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая, на отпайке Юбилейная I - замена изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах № 1, 2. Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. на ПС 110 кВ Перекоп, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Юбилейная, ПС 110 кВ Пролетарская в сторону линии. Отдельные указания: КВЛ-110 кВ Перекоп- Кировская с отп. цепь левая , отпайка Юбилейная I находится под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая, отпайка Юбилейная II. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 18:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 16:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 291 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ. Профилактическое восстановление комплекта ДЗШ I СкШ и УРОВ I СкШ 110 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 16:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 16:50 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10кВ Т-1 | По наряду-допуску № 212 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ячейка В 10 кВ Т-1, ремонт втычных контактов ячейки В 10 кВ Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 26.09.2022 16:50 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
26.09.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 287 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, поиск и устранение "земли"в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки). | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 16:27 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 210 работа на ПС 35/6 Маслово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 16:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ, ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 292 работа на ПС 110/6 Ратово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ратово, ОРУ 110 кВ, КРУН 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 26.09.2022 16:16 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
26.09.2022 15:15 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 211 работа на ПС 35/6 Ботня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Перевод ПБВ из 5 в 3 положение, испытание Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 15:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 14:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ, ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 292 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Ратово, ОРУ 110 кВ, КРУН 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 26.09.2022 14:58 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
26.09.2022 14:42 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По наряду-допуску № 209 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Регулировка втычных контактов в ячейке В 10 кВ фид. 5. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 26.09.2022 14:44 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
26.09.2022 14:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 211 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Ботня. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: Перевод ПБВ из 5 в 3 положение, испытание Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 14:35 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По распоряжению № 290 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая, послеаварийный обход ВЛ без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск находится под напряжением. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 14:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 14:34 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 работа на ПС 35/6 Маслово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 14:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 13:58 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 210 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Испытание Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 13:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 13:28 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По наряду-допуску № 209 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: Регулировка втычных контактов в ячейке В 10 кВ фид. 5 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 26.09.2022 13:29 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
26.09.2022 12:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Маслово\Т-1 | По наряду-допуску № 208 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Ответственный руководитель работ: Ященко А.В. гр. V. Производитель работ: Бурыкин С.В. гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 12:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 11:52 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-2 | По распоряжению № 289 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 35 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 11:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 291 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ЩУ. Профилактическое восстановление комплекта ДЗШ I СкШ и УРОВ I СкШ 110 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 11:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТН и РВ 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 288 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 10:56 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По распоряжению № 290 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая, послеаварийный обход ВЛ без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск находится под напряжением | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 10:29 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-2 | По распоряжению № 289 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 35 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 10:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 10:27 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По распоряжению № 286 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН I СкШ 35 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 10:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 10:22 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По распоряжению № 284 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск послеаварийный обход ВЛ без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск находится под напряжением | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 10:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 10:01 | Работы по наряду | отп. на Юбилейную | По наряду-допуску № 207 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая, на отпайке Юбилейная I - замена изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах № 1, 2. Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. на ПС 110 кВ Перекоп, ПС 110 кВ Кировская, ПС 110 кВ Юбилейная, ПС 110 кВ Пролетарская в сторону линии. Отдельные указания: КВЛ-110 кВ Перекоп- Кировская с отп. цепь левая , отпайка Юбилейная I находится под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая, отпайка Юбилейная II | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 10:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 09:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТН и РВ 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 288 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН II СкШ 6 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 09:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 09:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТН и РВ 1 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 285 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН I СкШ 6 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 09:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 09:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 287 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, поиск и устранение "земли"в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки) | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 09:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 09:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ\ТН-1 | По распоряжению № 286 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН I СкШ 35 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 09:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.09.2022 08:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТН и РВ 1 СкШ 6 кВ | По распоряжению № 285 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Профилактический контроль цепей сигнализации ТН I СкШ 6 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.09.2022 08:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.09.2022 20:33 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ввод Т-1 6 кВ | По распоряжению № 281 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка В/К и защит В 6 кВ Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.09.2022 20:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.09.2022 18:17 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ввод Т-1 6 кВ | По распоряжению № 281 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Допускающий: Костюков С.Ю. гр. IV. Содержание работ: Проверка В/К и защит В 6 кВ Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.09.2022 18:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 18:28 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 206 работа на ПС 110/10 Глебово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС 407 , КРУН 10 кВ, ф. 1, испытание В и ТТ 10 кВ ф. 1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 18:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 17:07 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 206 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Ответственный руководитель работ: Барабанов Д.В. гр. V. Производитель работ: Барабанов Д.В. гр. V. Содержание работ: ПС 407 , КРУН 10 кВ, ф. 1, испытание В и ТТ 10 кВ ф. 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 17:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 15:50 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 205 работа на ПС 110/10 Глебово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС 407 , КРУН 10 кВ, ф. 1, испытание В 10 кВ ф. 1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 15:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 15:25 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 205 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Ответственный руководитель работ: Барабанов Д.В. гр. V. Производитель работ: Барабанов Д.В. гр. V. Содержание работ: ПС 407 , КРУН 10 кВ, ф. 1, испытание В 10 кВ ф. 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10 кВ Т-1 | По распоряжению № 280 работа на ПС 110/10 Глебово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС 407, ЗРУ 10 кВ, яч.В 10 кВ Т-1, проверка дуговой защиты 1 СкШ 10 кВ на отключение В 10 кВ Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 15:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По распоряжению № 278 работа на ПС 110/10 Глебово закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, выкатная тележка В ф. 1, замена В ф. 1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 15:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 15:13 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Павшино-Борисово | По наряду-допуску № 204 работа на ВЛ 35кВ Павшино-Борисово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино в пролетах опор № 114-118 валка боковых деревьев с применением бензоинструмента. ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино находится под напряжением. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 14:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 276 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление, опробование действия комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ 41-17 с отп. на В КВЛ 110 кВ 41-17 с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 14:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\Т-1\В 10 кВ Т-1 | По распоряжению № 280 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: ПС 407, ЗРУ 10 кВ, яч.В 10 кВ Т-1, проверка дуговой защиты 1 СкШ 10 кВ на отключение В 10 кВ Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 14:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 13:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 279 работа на ПС 110/10/6 Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Никулинская, ЩПТ, ремонт ВУ № 2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 13:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 12:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская | По распоряжению № 279 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: ПС Никулинская, ЩПТ, ремонт ВУ № 2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 12:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 12:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово\КРУН 10 кВ\ф.1 | По распоряжению № 278 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: КРУН 10 кВ, выкатная тележка В ф. 1, замена В ф. 1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 12:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 11:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 277 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ. Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки). | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 11:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 11:22 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Павшино-Борисово | По наряду-допуску № 204 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Павшино-Борисово. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино в пролетах опор № 114-118 валка боковых деревьев с применением бензоинструмента. ВЛ 35 кВ Борисово-Павшино находится под напряжением | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 11:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 11:03 | Работы по наряду | ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ, ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ | По наряду-допуску № 203 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Ответственный руководитель работ: Сигарев В.В. гр. V. Производитель работ: Костыря И.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Ратово, ОРУ 110 кВ, КРУН 6 кВ, прокладка кабельных линий 6 кВ по территории ПС к ячейкам фид. 1 и фид. 4 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 277 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ. Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки) | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.09.2022 08:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 276 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление, опробование действия комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ 41-17 с отп. на В КВЛ 110 кВ 41-17 с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.09.2022 08:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 23:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф. 34 | По распоряжению № 1 работа на ПС 110/10/6 Тулица, ф. 34 закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 34. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 23:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 22:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ\ф. 34 | По распоряжению № 1 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица, ф. 34. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 34 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 22:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 17:15 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.2 | По наряду-допуску № 10 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ф. 2 ошиновать каб. 6 кВ ф.2 - ТП 376. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 17:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 17:13 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | По наряду-допуску № 202 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. , отпайка Юбилейная II цепь правая - замена изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах № 1, 2 КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп Отключить и заземлить КВЛ110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая на ПС 110 кВ Перекоп, ПС 110 кВ Щегловская, ПС 110 кВ Юбилейная, ПС 110 кВ Центральная в сторону линии. КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. , отпайка Юбилейная II цепь правая находится под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : КВЛ-110 кВ Перекоп- Кировская с отп., отпайка Юбилейная I цепь левая Работать до 19:00 23.09.22, АГ=1 час. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 17:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 16:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 273 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 16:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 15:57 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.2 | По наряду-допуску № 10 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: ф. 2 ошиновать каб. 6 кВ ф.2 - ТП 376 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 15:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 12:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 271 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩПТ, ремонт ВУ -1 и 2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 15:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 14:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 270 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп. Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки). | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 14:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 12:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Средняя\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 274 работа на ПС 110/6 Средняя закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 12:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 11:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Средняя\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 274 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Средняя. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 11:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 11:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 273 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 11:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 11:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Авангард\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Авангард\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/10 Авангард\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 272 работа на ПС 110/35/10 Авангард закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 10:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Авангард\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/10 Авангард\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Авангард\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 272 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Авангард. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 09:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 271 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: ЩПТ, ремонт ВУ -1 и 2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 09:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 09:47 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | По наряду-допуску № 202 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. , отпайка Юбилейная II цепь правая - замена изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах № 1, 2 КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп Отключить и заземлить КВЛ110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая на ПС 110 кВ Перекоп, ПС 110 кВ Щегловская, ПС 110 кВ Юбилейная, ПС 110 кВ Центральная в сторону линии. КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. , отпайка Юбилейная II цепь правая находится под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : КВЛ-110 кВ Перекоп- Кировская с отп., отпайка Юбилейная I цепь левая Работать до 19:00 23.09.22, АГ=1 час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 09:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.09.2022 09:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 270 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: ПС Перекоп. Поиск и устранение "земли" в цепях постоянного тока (в цепях оперативной блокировки) | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.09.2022 09:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 23:13 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 201 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: в ячейке ф. 10 кВ №42 ошиновать расшинованный КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - РП 20. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 21.09.2022 23:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 22:31 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 201 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. IV. Содержание работ: в ячейке ф. 10 кВ №42 ошиновать расшинованный КЛ 10 кВ ПС 145 ф.42 - РП 20 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 21.09.2022 22:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 16:02 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Авангард - Борисово | По распоряжению № 268 работа на ВЛ 35кВ Авангард - Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Авангард-Борисово плановый обход без права ремонта и подъема на опоры. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 16:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 15:42 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская | По наряду-допуску № 195 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская II с отп. цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР с применением бензоинструмента с валкой отдельных деревьев в пролетах опор № 113 – 124. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 2 с отп. на ПС Щегловская, ПС Баташовская, ПС Ленинская в сторону линии Установить ПЗ на месте производства работ на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская II с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская I с отп. цепь левая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Ревякино – Кировская, а также все параллельно идущие и пересекаемаые ВЛ 0,4 – 10 кВ. Работать до 17:00 21.09.22 АГ=1ч. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\КВЛ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 267 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 15:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 14:51 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ТН и ВР 2 СкШ 35кВ | По наряду-допуску № 198 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт ТН II СкШ 35 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 14:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 14:51 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 196 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт 2 СкШ 35 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 14:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 14:29 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\КРУН 6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 200 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН-6, I СкШ 6 кВ, испытание оборудования I СкШ 6 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 14:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 13:40 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\КРУН 6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 200 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: КРУН-6, I СкШ 6 кВ, испытание оборудования I СкШ 6 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 13:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 13:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово\КРУН 6 кВ\ф.5 | По распоряжению № 269 работа на ПС 110/6 Айдарово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Фид 5, релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 13:39 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\КРУН 6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 197 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт I СкШ 6 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 12:45 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\Т-2 | По наряду-допуску № 199 работа на ПС 110/6 Криволучье полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Криволучье, ОРУ 110 кВ Т-2, текущий ремонт Т-2, опробование приводов В 110 кВ Т-2, В 2 СкШ 6 кВ Т-2, В 4 СкШ 6 кВ Т-2. Проверка цепей в/к и защит Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 13:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 11:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово\КРУН 6 кВ\ф.5 | По распоряжению № 269 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: Фид 5, релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 11:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 11:40 | Работы по наряду | ПС 110/6 Криволучье\Т-2 | По наряду-допуску № 199 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Содержание работ: ПС Криволучье, ОРУ 110 кВ Т-2, текущий ремонт Т-2, опробование приводов В 110 кВ Т-2, В 2 СкШ 6 кВ Т-2, В 4 СкШ 6 кВ Т-2. Проверка цепей в/к и защит Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 11:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 11:30 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.22 | По наряду-допуску № 9 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка поврежденного каб. 6 кВ фид.22 ПС 149. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 11:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 11:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ТН и ВР 2 СкШ 35кВ | По наряду-допуску № 198 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Текущий ремонт ТН II СкШ 35 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 11:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 10:58 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\КРУН 6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 197 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: Текущий ремонт I СкШ 6 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 10:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 10:40 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.22 | По наряду-допуску № 9 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденного каб. 6 кВ фид.22 ПС 149 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 10:28 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Авангард - Борисово | По распоряжению № 268 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Авангард - Борисово. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Авангард-Борисово плановый обход без права ремонта и подъема на опоры | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 10:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 10:13 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\2 СкШ 35 кВ | По наряду-допуску № 196 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Текущий ремонт 2 СкШ 35 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 10:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 09:36 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская | По наряду-допуску № 195 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская II с отп. цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР с применением бензоинструмента с валкой отдельных деревьев в пролетах опор № 113 – 124. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 2 с отп. на ПС Щегловская, ПС Баташовская, ПС Ленинская в сторону линии Установить ПЗ на месте производства работ на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская II с отп. цепь правая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская I с отп. цепь левая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Ревякино – Кировская, а также все параллельно идущие и пересекаемаые ВЛ 0,4 – 10 кВ. Работать до 17:00 21.09.22 АГ=1ч | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 09:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.09.2022 09:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\КВЛ Перекоп-Щегловская с отп. | По распоряжению № 267 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.09.2022 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 19:55 | Работы по наряду | ПС 35/6 Электропривод\КРУН 6 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 194 работа на ПС 35/6 Электропривод полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: монтаж концевой муфты кабеля ф. 3. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 19:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 16:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 266 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. защит и управления В 35 кВ Т-2. Послеаварийная поверка цепей в/к и защит В 35 кВ Т-2. Проверка цепей управления В 35 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 16:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 16:17 | Работы по наряду | ПС 35/6 Электропривод\КРУН 6 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 194 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Электропривод. Ответственный руководитель работ: Колосков А.Г. гр. V. Производитель работ: Колосков А.Г. гр. V. Содержание работ: монтаж концевой муфты кабеля ф. 3 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 16:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 15:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 266 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: ЩУ, п. защит и управления В 35 кВ Т-2. Послеаварийная поверка цепей в/к и защит В 35 кВ Т-2. Проверка цепей управления В 35 кВ Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 15:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 14:45 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 265 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, СВ 6 кВ Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 14:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 14:20 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная | По наряду-допуску № 193 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ликвидация дефекта, доливка кабельной мастики в концевую муфту ф. 17. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 14:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 14:33 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По наряду-допуску № 153 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 14:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 14:20 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская | По наряду-допуску № 192 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 2 с отп. на отпайке Батащевская 1 цепь левая демонтаж резервного оборудования в пролете опор №9- приемный портал ПС Баташевская Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 2 с отп. на ПС Щегловская, ПС Баташовская, ПС Ленинская в сторону линии Установить ПЗ на опоре №9 отп Баташевская на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Ленинская- Щегловская 2 с отп. отпайка Баташевская 1 цепь левая находится под наведенным напряжением Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская- Кировская 1с отп. отпайка Баташевская 2 цепь правая . Работать до 16:00 20.09.22 АГ=1ч. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 13:51 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 265 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ, СВ 6 кВ Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 13:48 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная | По наряду-допуску № 193 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Ответственный руководитель работ: Ковалевский С.В. гр. V. Производитель работ: Мухин А.С. гр. IV. Содержание работ: ликвидация дефекта, доливка кабельной мастики в концевую муфту ф. 17 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 13:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 261 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: СВ 6 кВ релейный отсек. Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 6 кВ. Проверка цепей управления СВ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 13:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 13:30 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 264 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: внеплановая проверка ТУ СВ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 13:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 13:26 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 263 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ф. 4, релейный отсек Профилактический контроль цепей в/к и защит . | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 13:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма | По распоряжению № 262 работа на ПС 110/10 Крушма закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 13:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 12:32 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 263 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: ф. 4, релейный отсек Профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 12:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма | По распоряжению № 262 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Крушма. Производитель работ: Парамонов С.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 12:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 11:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 261 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: СВ 6 кВ релейный отсек. Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 6 кВ. Проверка цепей управления СВ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 11:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 11:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 260 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. защит и управления В ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. Послеаварийная поверка цепей в/к и защит В ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. Проверка цепей управления В ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 11:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 258 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. защит и управления СВ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 35 кВ Проверка цепей управления СВ 35 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 11:19 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 256 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ п. ЦС. Профилактическое восстановление цепей ЦС. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 11:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 260 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: ЩУ, п. защит и управления В ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. Послеаварийная поверка цепей в/к и защит В ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп. Проверка цепей управления В ВЛ 35 кВ Щегловская-Мыза с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 11:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 11:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 259 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: фид.5 релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 11:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 14:41 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 185 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская бригада повторно допущена. Содержание работ: Замена ТТ 10 кВ фид.37. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 10:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 10:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская | По распоряжению № 258 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ЩУ, п. защит и управления СВ 35 кВ. Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 35 кВ Проверка цепей управления СВ 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 10:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 10:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 257 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 3-4 СкШ 6 кВ, СВ 3-4 СкШ 6 кВ Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 3-4 СкШ 6 кВ. Проверка цепей управления СВ 3-4 СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 10:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По наряду-допуску № 153 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 10:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По наряду-допуску № 153 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 10:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 10:31 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская | По наряду-допуску № 192 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская. Содержание работ: ВЛ 110кВ Ленинская-Щегловская 2 с отп. на отпайке Батащевская 1 цепь левая демонтаж резервного оборудования в пролете опор №9- приемный портал ПС Баташевская Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 2 с отп. на ПС Щегловская, ПС Баташовская, ПС Ленинская в сторону линии Установить ПЗ на опоре №9 отп Баташевская на провода всех фаз. ВЛ 110 кВ Ленинская- Щегловская 2 с отп. отпайка Баташевская 1 цепь левая находится под наведенным напряжением Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская- Кировская 1с отп. отпайка Баташевская 2 цепь правая . Работать до 16:00 20.09.22 АГ=1ч | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 20.09.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 09:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 257 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: КРУН 3-4 СкШ 6 кВ, СВ 3-4 СкШ 6 кВ Профилактический контроль цепей в/к и защит СВ 3-4 СкШ 6 кВ. Проверка цепей управления СВ 3-4 СкШ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 09:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
20.09.2022 09:08 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 256 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: ЩУ п. ЦС. Профилактическое восстановление цепей ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 20.09.2022 09:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 21:06 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп., ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская | По наряду-допуску № 191 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 1 с отп. цепь левая снятие упавшего дерева с проводов ВЛ с использованием подъемных средств в пролете опор №42-43. ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. цепь левая, ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 2 цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остается параллельно идущая ВЛ110 кВ Ленинская - Кировская 1 с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 21:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 14:00 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 19:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 19:29 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\Т-1 | По наряду-допуску № 189 работа на ПС 35/10 Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ-35 кВ, Т-1, расшиновка, испытание и ошиновка Т-1, шинных мостов 35 и 10 кВ Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 19:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 19:06 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская, ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По наряду-допуску № 191 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп.. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 1 с отп. цепь левая снятие упавшего дерева с проводов ВЛ с использованием подъемных средств в пролете опор №42-43. ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. цепь левая, ВЛ 110 кВ Ленинская – Щегловская 2 цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остается параллельно идущая ВЛ110 кВ Ленинская - Кировская 1 с отп. Работать разрешается до 10:00 20.09.2022 АГ-1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 19:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 18:24 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\Т-1 | По наряду-допуску № 189 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Иваньково. Содержание работ: ОРУ-35 кВ, Т-1, расшиновка, испытание и ошиновка Т-1, шинных мостов 35 и 10 кВ Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 18:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 18:24 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\Т-1 | По наряду-допуску № 190 работа на ПС 35/10 Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ячейка В 10 кВ Т-1, замена проходного изолятора ввода В 10 кВ Т-1. Для безопасности вывести в ремонт ф. 9. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 18:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 17:32 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\Т-1 | По наряду-допуску № 190 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Иваньково. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ячейка В 10 кВ Т-1, замена проходного изолятора ввода В 10 кВ Т-1. Для безопасности вывести в ремонт ф. 9 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 17:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 17:31 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\Т-1 | По наряду-допуску № 189 работа на ПС 35/10 Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ-35 кВ, Т-1, расшиновка, испытание и ошиновка Т-1, шинных мостов 35 и 10 кВ Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 17:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 16:45 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. | По распоряжению № 253 работа на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Аварийный осмотр КВЛ без права производства работ и подъёма на опору. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 16:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 15:19 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 183 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Послеаварийная проверка в/к и защит Ф 37. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 15:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 14:22 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По распоряжению № 255 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права производства работ и подъёма на опору. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 14:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 13:48 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 186 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 13:38 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По распоряжению № 255 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп.. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права производства работ и подъёма на опору | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 13:18 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\Т-1 | По наряду-допуску № 189 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Иваньково. Содержание работ: ОРУ-35 кВ, Т-1, расшиновка, испытание и ошиновка Т-1, шинных мостов 35 и 10 кВ Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 13:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 12:12 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 186 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: Испытание Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 11:30 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 183 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Послеаварийная проверка в/к и защит Ф 37 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 12:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 12:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня | По распоряжению № 249 работа на ПС 110/10 Алёшня закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. АЧР. Изменение уставок АЧР-1 4 оч., АЧР-2 7оч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 12:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 11:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ\ШСВ 6 кВ | По распоряжению № 252 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит, проверка цепей управления ШСВ 6 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 11:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 10:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 251 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт ВУ-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 11:14 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По распоряжению № 254 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения ВЛ без право подъема на опору и выполнения работ. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская и КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная находятся под напряжением. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 11:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 10:49 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По распоряжению № 254 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения ВЛ без право подъема на опору и выполнения работ. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская и КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная находятся под напряжением | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 10:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 10:28 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. | По распоряжению № 253 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп.. Содержание работ: Аварийный осмотр КВЛ без права производства работ и подъёма на опору | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 10:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ\ШСВ 6 кВ | По распоряжению № 252 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит, проверка цепей управления ШСВ 6 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 10:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 10:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ\ф. Сельэлектро-2 | По распоряжению № 248 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит В 6кВ ф.Сельэлектро 2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 10:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 10:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 250 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТН 2 СкШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактический контроль цепей "сигнализации земли II СкШ.35 кВ". | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 10:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 09:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 250 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: ТН 2 СкШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактический контроль цепей "сигнализации земли II СкШ.35 кВ" | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 09:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 09:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 247 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТН 1 СкШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактический контроль цепей "сигнализации земли I СкШ.35 кВ". | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 09:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 09:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня | По распоряжению № 249 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Содержание работ: ЩУ, п. АЧР. Изменение уставок АЧР-1 4 оч., АЧР-2 7оч | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 09:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 09:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ\ф. Сельэлектро-2 | По распоряжению № 248 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: Профилактический контроль цепей в/к и защит В 6кВ ф.Сельэлектро 2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 09:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 09:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 247 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: ТН 1 СкШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактический контроль цепей "сигнализации земли I СкШ.35 кВ" | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 09:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 08:32 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Агаболаев В.Н. гр. V. Производитель работ: Котов С.А. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 08:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 07:11 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. | По распоряжению № 246 работа на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр КВЛ 110 кВ Металлуагическая - Болоховская II с отп без права проведения ремонтных работ и подъёма на опоры. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 07:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 03:32 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп. | По распоряжению № 246 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп.. Содержание работ: Осмотр КВЛ 110 кВ Металлуагическая - Болоховская II с отп без права проведения ремонтных работ и подъёма на опоры | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 03:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 02:33 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская, КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная | По распоряжению № 245 работа на КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Обход КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп, КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп без права производства работ и подъёма на опоры. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 03:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.09.2022 00:24 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По распоряжению № 245 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная. Содержание работ: Обход КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп, КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп без права производства работ и подъёма на опоры | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.09.2022 00:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.09.2022 15:46 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.09.2022 15:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.09.2022 11:29 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 13 | По наряду-допуску № 8 работа на ПС 110/10/6 Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС 218 Южная КРУН 6 кВ, ошиновать расшинованный кабель 6 кВ фид. № 13. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.09.2022 11:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.09.2022 10:24 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 13 | По наряду-допуску № 8 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: ПС 218 Южная КРУН 6 кВ, ошиновать расшинованный кабель 6 кВ фид. № 13 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.09.2022 10:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.09.2022 08:23 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Агаболаев В.Н. гр. V. Производитель работ: Котов С.А. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.09.2022 08:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.09.2022 01:14 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.12 | По наряду-допуску № 7 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Привокзальная КРУН 6/10 кВ яч. фид. № 12 расшиновать ошинованный кабель 6 кВ фид.12-РП 44, ошиновать расшинованный кабель 6 кВ фид. № 12-РП 52. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.09.2022 01:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.09.2022 00:00 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.12 | По наряду-допуску № 7 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. V. Содержание работ: ПС Привокзальная КРУН 6/10 кВ яч. фид. № 12 расшиновать ошинованный кабель 6 кВ фид.12-РП 44, ошиновать расшинованный кабель 6 кВ фид. № 12-РП 52 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.09.2022 00:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.09.2022 15:42 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.09.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.09.2022 11:37 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Барсуки - Малиновская с отп. | По распоряжению № 244 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Барсуки - Малиновская с отп.. Производитель работ: Барон А.Э. гр. V. Содержание работ: АВарийный обход ВЛ 35 екВ Барсуки - Малиновская с отп после автоматического отключения без права проведения ремонтных работ и подъёма на опоры | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.09.2022 11:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.09.2022 08:19 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Агаболаев В.Н. гр. V. Производитель работ: Котов С.А. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.09.2022 08:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 20:30 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 188 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля фид.77. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 16.09.2022 20:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 19:36 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 188 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Сычев А.Е. гр. IV. Содержание работ: Ошиновка кабеля фид.77 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 19:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 17:31 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 17:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 17:30 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 186 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 17:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 15:30 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 183 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Послеаварийная проверка в/к и защит Ф 37. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 15:20 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 187 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая соединение шлейфов на опоре № 46. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 14, ПС 64, ПС 202 ЗН включены в сторону КВЛ, на опоре № 46 шлейфа разрезаны и заизолированы в сторону опоры № 45 и установлено ПЗ на опоре № 46. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая и все пересекаемые и параллельно идущие ВЛС и ВЛ 0,4-110кВ. Работать разрешается до 18:00 16.09.2022, АГ-2 часа. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 15:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 14:41 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 185 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТТ 10 кВ фид.37. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 14:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 14:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По распоряжению № 243 работа на ПС 110/6 Айдарово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Айдарово, Т-1, ЩУ, панель защит и автоматики Т-1. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 14:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 13:48 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 187 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая соединение шлейфов на опоре № 46. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 14, ПС 64, ПС 202 ЗН включены в сторону КВЛ, на опоре № 46 шлейфа разрезаны и заизолированы в сторону опоры № 45 и установлено ПЗ на опоре № 46. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая и все пересекаемые и параллельно идущие ВЛС и ВЛ 0,4-110кВ. Работать разрешается до 18:00 16.09.2022, АГ-2 часа | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 13:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 179 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., ремонт В ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 12:09 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская, КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная | По наряду-допуску № 182 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 пролет опор № 48-53А и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 48-53А – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Кировская, шлейфа на оп 46 разрезаны, заизолированны в ст оп 47, на оп 46 в ст оп 47 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №46 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. Работать до 19:00 16.09.22, АГ=1 час. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 12:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 241 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп, ремонт ВУ-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 12:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 11:22 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 186 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: Испытание Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 11:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 11:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ, ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 240 работа на ПС 110/10/6 Тулица закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, КРУН 6-10 кВ. Монтаж сигнализации дуговой защиты. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 11:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 10:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр\35 кВ, ПС 110/10 Красный Яр\10 кВ, ПС 110/10 Красный Яр\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 242 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Красный Яр. Содержание работ: Покос травы | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 10:16 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 183 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Послеаварийная проверка в/к и защит Ф 37 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 10:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 10:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 241 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Антипов О.Б. гр. IV. Содержание работ: ПС Перекоп, ремонт ВУ-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 10:06 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 185 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Замена ТТ 10 кВ фид.37 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 10:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 09:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 10 кВ, ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 240 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Содержание работ: ЩУ, КРУН 6-10 кВ. Монтаж сигнализации дуговой защиты | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 09:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 08:43 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 182 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 пролет опор № 48-53А и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 48-53А – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Кировская, шлейфа на оп 46 разрезаны, заизолированны в ст оп 47, на оп 46 в ст оп 47 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №46 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. Работать до 19:00 16.09.22, АГ=1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 08:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.09.2022 08:00 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Агаболаев В.Н. гр. V. Производитель работ: Котов С.А. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.09.2022 08:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 20:51 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская, КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная | По наряду-допуску № 182 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 пролет опор № 48-53А и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 48-53А – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Кировская, шлейфа на оп 46 разрезаны, заизолированны в ст оп 47, на оп 46 в ст оп 47 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №46 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. Работать до 19:00 16.09.22, АГ=1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 20:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 16:06 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 16:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 15:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 238 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩПТ, аварийный ремонт ВУ № 1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.09.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 15:06 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ф.4, ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ТН и РВ II СкШ 6кВ | По распоряжению № 239 работа на ПС 35/6 Гурово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. ТН 2 СкШ 6 кВ внеплановая проверка цепей сигнализации ТН 2 СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 15:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 15:06 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ТН и РВ II СкШ 6кВ, ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 239 работа на ПС 35/6 Гурово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. ТН 2 СкШ 6 кВ внеплановая проверка цепей сигнализации ТН 2 СкШ 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 15:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 14:07 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ТН и РВ II СкШ 6кВ, ПС 35/6 Гурово\ЗРУ 6 кВ\ф.4 | По распоряжению № 239 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Гурово. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: ЩУ, п. ТН 2 СкШ 6 кВ аварийная проверка цепей сигнализации ТН 2 СкШ 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 14:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 13:59 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 183 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Послеаварийная проверка в/к и защит Ф 37. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 13:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 12:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 238 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Антипов О.Б, гр. V. Содержание работ: ЩПТ, аварийный ремонт ВУ № 1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 12:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 12:08 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 184 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Агаболаев В.Н. гр. V. Производитель работ: Котов С.А. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 12:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 12:03 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 183 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Послеаварийная проверка в/к и защит Ф 37 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 15.09.2022 12:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.09.2022 10:22 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 182 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 пролет опор № 48-53А и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 48-53А – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Кировская, шлейфа на оп 46 разрезаны, заизолированны в ст оп 47, на оп 46 в ст оп 47 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №46 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №46 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. Работать до 19:00 16.09.22, АГ=1 час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.09.2022 10:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 15:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По распоряжению № 237 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок, проверка цепей управления Ф 77. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 15:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 15:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Временная\КРУН 6 кВ, ПС 110/6 Временная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 232 работа на ПС 110/6 Временная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 15:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 14:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 234 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩПТ, ремонт ВУ № 1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 13:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По распоряжению № 237 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: Изменение уставок, проверка цепей управления Ф 77 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 13:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 13:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.31 | По распоряжению № 233 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Замена кабеля цепей управления ТМ Ф 31. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 13:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 13:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская | По распоряжению № 231 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж сигнализации дуговой защиты. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 13:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 13:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По распоряжению № 235 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Изменение уставок, проверка цепей управления Ф 44. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 13:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 13:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп. | По распоряжению № 230 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактическое восстановление и изменение уставок комплекта резервных защит с автоматикой управления выключателем КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 12:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 181 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В и ТТ Фид.37. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 11:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Калмыки\КРУН 10 кВ, ПС 35/10 Калмыки\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 236 работа на ПС 35/10 Калмыки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 11:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 10:53 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Калмыки\ОРУ 35 кВ, ПС 35/10 Калмыки\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 236 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Калмыки. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 10:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 10:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По распоряжению № 235 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: Изменение уставок, проверка цепей управления Ф 44 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 10:18 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.37 | По наряду-допуску № 181 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание В и ТТ Фид.37 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 10:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп | По распоряжению № 234 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Антипов О.Б, гр. V. Содержание работ: ЩПТ, ремонт ВУ № 1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 10:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 10:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Временная\КРУН 6 кВ, ПС 110/6 Временная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 232 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Временная. Производитель работ: Гавриоин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования ПС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 10:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.31 | По распоряжению № 233 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Замена кабеля цепей управления ТМ Ф 31 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 09:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская | По распоряжению № 231 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: Монтаж сигнализации дуговой защиты | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 09:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
14.09.2022 09:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп. | По распоряжению № 230 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: Профилактическое восстановление и изменение уставок комплекта резервных защит с автоматикой управления выключателем КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 14.09.2022 09:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 179 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., ремонт В ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 16:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 15:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп. | По распоряжению № 229 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. Профилактическое восстановление и изменение уставок. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 12:50 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 6 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Усиление контакта на присоединении шины к ТТ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 12:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. | По распоряжению № 227 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Щегловская, ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 12:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 12:11 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 6 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Ответственный руководитель работ: Панов А.С. гр. V. Производитель работ: Никитин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: Усиление контакта на присоединении шины к ТТ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 11:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 179 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., ремонт В ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 10:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\ОРУ 110 кВ\ВЛ Ратово-Мясново | По распоряжению № 228 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. ДФЗ Ратово-Мясново. Замена накладки "Режим работы АК". | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 10:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 10:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп. | По распоряжению № 229 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. Профилактическое восстановление и изменение уставок | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 10:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 09:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\ОРУ 110 кВ\ВЛ Ратово-Мясново | По распоряжению № 228 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ЩУ, п. ДФЗ Ратово-Мясново. Замена накладки "Режим работы АК" | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 09:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 09:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. | По распоряжению № 227 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ПС Щегловская, ЩУ, шкаф Комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 09:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.09.2022 00:38 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 13 | По наряду-допуску № 180 работа на ПС 110/10/6 Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать ошинованный каб. 6 кВ фид.13 на РП 9; ошиновать расшинованный каб. 6 кВ фид.13 на РП 63. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.09.2022 00:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 23:38 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 13 | По наряду-допуску № 180 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Мальцев В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновать ошинованный каб. 6 кВ фид.13 на РП 9; ошиновать расшинованный каб. 6 кВ фид.13 на РП 63 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 12.09.2022 23:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 16:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 223 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Щегловская, ЩУ, шкаф комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 16:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 224 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Кировская, ЩУ, шкаф комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. Профилактическое восстановление и изменение уставок. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 15:44 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 179 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., ремонт В ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 15:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 178 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Проф. восстановление цепей в/к и защит, капитальный ремонт В Ф 1. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 15:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 153 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 15:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 14:59 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 179 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., ремонт В ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 14:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 14:39 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 176 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая соединение шлейфов на опоре № 40 и разрезка шлейфов на опоре № 46, изолирование их в сторону опоры № 45 и установить ПЗ в сторону опоры 47. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 14, 64, 202 ЗН включены в сторону ВЛ. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. разрезана на опоре № 40, заизолирована в сторону опоры № 39, на опоре № 40 установлено ПЗ в сторону опоры 39. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая и все пересекаемые и параллельно идущие ВЛС 0,4-110 кВ. Работать разрешается до 17:00 12.09.2022, АГ-4 часа. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 14:17 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 178 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Проф. восстановление цепей в/к и защит, капитальный ремонт В Ф 1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 14:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.1 | По распоряжению № 226 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, фидер №1, релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 14:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 13:01 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 8 | По распоряжению № 221 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ, фидер 8, релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 13:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 13:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ТН 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 225 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 2 СкШ 6 кВ, ЩУ, шкаф ТН 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН 2 СкШ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 13:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 12:48 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СВ 35 кВ | По наряду-допуску № 177 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, СВ 35 кВ, текущий ремонт СВ 35 кВ, проверка цепей в/к и защит СВ 35 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 12:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 12:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ф.1 | По распоряжению № 226 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, фидер №1, релейный отсек. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ТН 2 СкШ 6кВ | По распоряжению № 225 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 2 СкШ 6 кВ, ЩУ, шкаф ТН 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН 2 СкШ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 11:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По распоряжению № 222 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 1 СкШ 6 кВ, ЩУ, шкаф ТН 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН 1 СкШ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 11:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СВ 35 кВ | По наряду-допуску № 177 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, СВ 35 кВ, текущий ремонт СВ 35 кВ, проверка цепей в/к и защит СВ 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 10:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По наряду-допуску № 153 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 10:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 09:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 224 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ПС Кировская, ЩУ, шкаф комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. Профилактическое восстановление и изменение уставок | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 09:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 09:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 223 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: ПС Щегловская, ЩУ, шкаф комплекта РЗиАУВ КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. Профилактическое восстановление | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 09:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 09:30 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 176 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая соединение шлейфов на опоре № 40 и разрезка шлейфов на опоре № 46, изолирование их в сторону опоры № 45 и установить ПЗ в сторону опоры 47. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 14, 64, 202 ЗН включены в сторону ВЛ. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. разрезана на опоре № 40, заизолирована в сторону опоры № 39, на опоре № 40 установлено ПЗ в сторону опоры 39. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остаются КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая и все пересекаемые и параллельно идущие ВЛС 0,4-110 кВ. Работать разрешается до 17:00 12.09.2022, АГ-4 часа | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 09:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 09:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По распоряжению № 222 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 1 СкШ 6 кВ, ЩУ, шкаф ТН 6 кВ. Профилактическое восстановление цепей сигнализации ТН 1 СкШ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 09:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.09.2022 09:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 8 | По распоряжению № 221 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ, фидер 8, релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.09.2022 09:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.09.2022 20:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская | По распоряжению № 220 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Октябрьская, ЩУ, ЩПТ, отыскание земли. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.09.2022 20:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.09.2022 19:06 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 167 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 пролет опор № 37-39 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 37-39 – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Тула, шлейфи на оп 40 разрезаны, заизолированны в ст оп 39, на оп 40 в ст оп 39 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №40 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие 0,4-110 кВ. Работать до 08.09.22 20:00 АГ=1 час. Результат работы: Работы по наряду № 167 полностью закончены, люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. КВЛ 110кВ Тула-Кировская с отп. и КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. можно вводить в работу, считаем их под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.09.2022 19:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.09.2022 14:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская | По распоряжению № 220 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: ПС Октябрьская, ЩУ, ЩПТ, отыскание земли | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.09.2022 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.09.2022 08:15 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 167 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 пролет опор № 37-39 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 37-39 – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Тула, шлейфи на оп 40 разрезаны, заизолированны в ст оп 39, на оп 40 в ст оп 39 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №40 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие 0,4-110 кВ. Работать до 08.09.22 20:00 АГ=1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.09.2022 08:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 17:57 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп. | По наряду-допуску № 175 работа на ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп цепь левая опоры № 79, 80,81 замена изоляторов и установка ПЗУ. ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп откл и заземлена на ПС Металлургическая, ПС Временная, ПС Болоховская в сторону ВЛ.ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп находится под наведённым напряжением. Под напряжением остаётся КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская II c отп. Работать до 16ч 00мин 09.09.22 с АГ - 1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 17:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 16:52 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 16:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 16:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По распоряжению № 217 работа на ПС 110/6 Айдарово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, панель защит и автоматики Т-1. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 16:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 15:59 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 174 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 15:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 15:45 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская, ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По наряду-допуску № 172 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская I с отп цкпь левая и ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская II с отп цепь правая в пролетах опор № 117-120 расчистка трассы ВЛ от ДКР с применением бензоинструмента и уборка порубочных остатков с применением мульчирующих механизмов. Под напряжением остаются ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская I с отп цепь левая ,ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская II с отп цепь правая. Работать 09.09.22 до 16ч 00мин с АГ - ВЗ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 15:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 15:45 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп., ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская | По наряду-допуску № 172 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская I с отп цкпь левая и ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская II с отп цепь правая в пролетах опор № 117-120 расчистка трассы ВЛ от ДКР с применением бензоинструмента и уборка порубочных остатков с применением мульчирующих механизмов. Под напряжением остаются ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская I с отп цепь левая ,ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская II с отп цепь правая. Работать 09.09.22 до 16ч 00мин с АГ - ВЗ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 15:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 153 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 15:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 14:52 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп. | Согласно наряда-допуска № 175 на подготовленное рабочее место осуществлён повторный допуск бригады на ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп.. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп цепь левая опоры № 79, 80,81 замена изоляторов и установка ПЗУ. ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп откл и заземлена на ПС Металлургическая, ПС Временная, ПС Болоховская в сторону ВЛ.ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп находится под наведённым напряжением. Под напряжением остаётся КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская II c отп. Работать до 16ч 00мин 09.09.22 с АГ - 1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 14:52 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп. | По наряду-допуску № 175 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп.. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп цепь левая опоры № 79, 80,81 замена изоляторов и установка ПЗУ. ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп откл и заземлена на ПС Металлургическая, ПС Временная, ПС Болоховская в сторону ВЛ.ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская I с отп находится под наведённым напряжением. Под напряжением остаётся КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская II c отп. Работать до 18ч 00мин 09.09.22 с АГ - 1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 13:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 219 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование эл. оборудования. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 13:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 13:50 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Космос-Заокская с отп. | По наряду-допуску № 173 работа на ВЛ 110 кВ Космос-Заокская с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Космос-Заокская с отп. в пролетах опор №105-106 валка боковых деревьев, на опоре №104 выправка поддерживающих гирлянд изоляторов, на отпайке Яковлево 2 на опоре №50 замена изоляторов, опорах №49-51 установка ПЗУ с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Космос -Заокская с отп. находится под наведенным напряжением. Работу закончить 09.09.22 до 14:00 АГ=1час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 13:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 219 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Допускающий: Костюков С.Ю. гр. IV. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование эл. оборудования | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 12:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СкШ 35 кВ | По распоряжению № 216 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, шкаф ТН 35 2 СкШ 35 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН 35 2 СкШ 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 12:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 218 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование эл. оборудования. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 12:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп. | По распоряжению № 214 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, ДЗЛ КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. Изменение уставок. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 12:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 12:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 218 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Допускающий: Костюков С.Ю. гр. IV. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование эл. оборудования | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 12:11 | tl-i09-tspx01.tl.tech
09.09.2022 12:02 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 1 | По распоряжению № 213 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, фидер №1 релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 12:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 11:52 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 174 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 11:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По распоряжению № 217 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: ЩУ, панель защит и автоматики Т-1. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 11:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 11:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СкШ 35 кВ | По распоряжению № 216 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: КРУН 6 кВ, шкаф ТН 35 2 СкШ 35 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН 35 2 СкШ 35 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 11:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 11:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СкШ 35 кВ | По распоряжению № 215 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, шкаф ТН 35 1 СкШ 35 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН 35 1 СкШ 35кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 11:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 11:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СкШ 35 кВ | По распоряжению № 215 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: КРУН 6 кВ, шкаф ТН 35 1 СкШ 35 кВ. Профилактический контроль цепей сигнализации ТН 35 1 СкШ 35кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 11:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ\ф. Город 2 | По распоряжению № 212 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф. Город 2 релейный отсек. Профилактический контроль цепей в/к и защит ф. Город 2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 11:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 10:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 153 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 10:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\КВЛ 110 кВ Тула - Кировская с отп. | По распоряжению № 214 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ЩУ, ДЗЛ КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. Изменение уставок | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 10:27 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Космос-Заокская с отп. | По наряду-допуску № 173 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Космос-Заокская с отп.. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Космос-Заокская с отп. в пролетах опор №105-106 валка боковых деревьев, на опоре №104 выправка поддерживающих гирлянд изоляторов, на отпайке Яковлево 2 на опоре №50 замена изоляторов, опорах №49-51 установка ПЗУ с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Космос -Заокская с отп. находится под наведенным напряжением. Работу закончить 09.09.22 до 14:00 АГ=1час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 10:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 10:23 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 1 | По распоряжению № 213 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: КРУН 6 кВ, фидер №1 релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 10:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 10:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ\ф. Город 2 | По распоряжению № 212 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф. Город 2 релейный отсек. Профилактический контроль цепей в/к и защит ф. Город 2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 09:51 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 165 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Допускающий: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт В, кап ремонт ШР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 09:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 09:46 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 2 с отпайкой на ПС Баташевская, ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. | По наряду-допуску № 172 выдано разрешение допустить бригаду на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп.. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская I с отп цкпь левая и ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская II с отп цепь правая в пролетах опор № 117-120 расчистка трассы ВЛ от ДКР с применением бензоинструмента и уборка порубочных остатков с применением мульчирующих механизмов. Под напряжением остаются ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская I с отп цепь левая ,ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская II с отп цепь правая. Работать 09.09.22 до 16ч 00мин с АГ - ВЗ. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 09:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 09:40 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 165 выдано разрешение допустить бригаду на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: Текущий ремонт В, кап ремонт ШР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп. Допускающий: Лебедев В.В. гр. IV. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 09:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 08:11 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 163 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, 6 СкШ 10 кВ, фид. 77, замена ТТ 10 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 08:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.09.2022 08:04 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 выдано разрешение допустить бригаду на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1. Допускающий: Оперативный персонал. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.09.2022 08:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 17:57 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская, КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная | По наряду-допуску № 167 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 пролет опор № 37-39 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 37-39 – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Тула, шлейфи на оп 40 разрезаны, заизолированны в ст оп 39, на оп 40 в ст оп 39 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №40 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие 0,4-110 кВ. Работать до 08.09.22 20:00 АГ=1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 17:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 16:19 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 16:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 15:44 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 165 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В, кап ремонт ШР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 15:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 15:39 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По наряду-допуску № 153 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 15:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 15:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ТН и ВР 2 СкШ 35кВ | По наряду-допуску № 171 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, ТН 2 СкШ 35 кВ, испытание ТН и РВ 2 СкШ 35 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 15:26 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\Т-1 | По распоряжению № 197 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Центральная, ЩУ, шкаф АРНТ Т-1, монтаж РНМ-1 после ремонта. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 15:23 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 168 работа на ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на участке опор № 7-51. ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 302, ПС 92, ПС 369 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая и все пересекаемые ВЛ 0,4-10 кВ. Работать разрешается до 17:00 08.09.2022, АГ-1 час. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 15:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 15:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По распоряжению № 202 работа на ПС 110/6 Айдарово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Айдарово, Т-1, ЩУ, панель защит и автоматики Т-1. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 14:36 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 131 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покос травы. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 14:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 14:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ | По распоряжению № 204 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 2 СШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактическое восстановление. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 14:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 14:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 211 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС 218, ОРУ 110 кВ, КРУН 6, 10 кВ - тепловизионное обследование. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 14:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 14:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ТН и ВР 2 СкШ 35кВ | По наряду-допуску № 171 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, ТН 2 СкШ 35 кВ, испытание ТН и РВ 2 СкШ 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 14:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 14:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 209 работа на ПС 110/6 Ратово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ратово, ЩУ, панель автоматики СВ 6 кВ. Опробование АВР, проверка цепей управления СВ 6 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская\ОРУ 35 кВ\Т-2\В 35 кВ Т-2 | По распоряжению № 210 работа на ПС 110/35/10 Заокская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Заокская, ОРУ 110-35 кВ, Т-2, опробование привода В 35 кВ Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 14:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 170 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., испытание В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 14:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 13:49 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 7 | По распоряжению № 208 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ, фидер № 7, релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 13:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 211 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС 218, ОРУ 110 кВ, КРУН 6, 10 кВ - тепловизионное обследование | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 13:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 13:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 207 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ф.5, релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 13:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 13:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская\ОРУ 35 кВ\Т-2\В 35 кВ Т-2 | По распоряжению № 210 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Заокская. Содержание работ: ПС Заокская, ОРУ 110-35 кВ, Т-2, опробование привода В 35 кВ Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 11:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 169 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 6 СкШ 10 кВ, фид. 77, испытание ТТ 10 кВ фид.77. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 13:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 209 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Содержание работ: ПС Ратово, ЩУ, панель автоматики СВ 6 кВ. Опробование АВР, проверка цепей управления СВ 6 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 13:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 153 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:56 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 7 | По распоряжению № 208 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ, фидер № 7, релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:54 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 170 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., испытание В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 160 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. текущий ремонт В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., капитальный ремонт ШР и ЛР ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 203 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ, КРУН 10 кВ , тепловизионное обследование оборудования. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 207 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ф.5, релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ТН I СШ | По распоряжению № 206 работа на ПС 35/6 Сухотино закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Сухотино, ТН 1 СШ 35 кВ. Проверка цепей в/к. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:06 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Варфоломеево\КРУН 10 кВ\СВ 10 кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 205 работа на ПС 35/10 Варфоломеево закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Варфоломеево, КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ релейный отсек. Опробование АВР, проверка цепей управления СВ 10 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 12:03 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 2 | По распоряжению № 201 работа на ПС 35/6 Мыза закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ, фидер № 2, релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 12:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 11:45 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ТН I СШ | По распоряжению № 206 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: ПС Сухотино, ТН 1 СШ 35 кВ. Проверка цепей в/к | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 11:42 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Варфоломеево\КРУН 10 кВ\СВ 10 кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 205 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Варфоломеево. Содержание работ: ПС Варфоломеево, КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ релейный отсек. Опробование АВР, проверка цепей управления СВ 10 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 11:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 2 СШ 35кВ | По распоряжению № 204 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 2 СШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактическое восстановление | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 11:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 11:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По распоряжению № 199 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 1 СШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактическое восстановление. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 11:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 203 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Перекоп, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ, КРУН 10 кВ , тепловизионное обследование оборудования | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 11:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 200 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Центральная, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6, 10 кВ, тепловизионное обследование оборудования. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 10:57 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 160 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. текущий ремонт В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., капитальный ремонт ШР и ЛР ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 10:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По распоряжению № 202 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: ПС Айдарово, Т-1, ЩУ, панель защит и автоматики Т-1. Профилактическое восстановление цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 10:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 10:39 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 169 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 6 СкШ 10 кВ, фид. 77, испытание ТТ 10 кВ фид.77 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 10:30 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 168 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на участке опор № 7-51. ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 302, ПС 92, ПС 369 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая и все пересекаемые ВЛ 0,4-10 кВ. Работать разрешается до 17:00 08.09.2022, АГ-1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 10:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 10:22 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза\ЗРУ 6 кВ\ф. 2 | По распоряжению № 201 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: ПС Мыза, КРУН 6 кВ, фидер № 2, релейный отсек. Первый профилактический контроль цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 10:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 131 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 10:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 200 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Центральная, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6, 10 кВ, тепловизионное обследование оборудования | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 10:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 09:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 198 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Кировская, ЩУ, ДЗЛ КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. Изменение уставок. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 09:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 09:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 35 кВ\ТН 1 СШ | По распоряжению № 199 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ПС Барсуки, ТН 1 СШ 35 кВ, ЩУ, шкаф ТН 35 кВ. Профилактическое восстановление | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 09:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 09:28 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 165 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: Текущий ремонт В, кап ремонт ШР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 09:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 09:11 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская, КВЛ 110 кВ Тула - Щегловская с отп на ПС Центральная | По наряду-допуску № 167 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 пролет опор № 37-39 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 пролет опор № 37-39 – замена грозозащитного троса. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Тула, шлейфи на оп 40 разрезаны, заизолированны в ст оп 39, на оп 40 в ст оп 39 уст ПЗ. КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп.: вкл ЗН в ст ВЛ на ПС Щегловская и на ПП №2 Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП №2 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №40 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №2 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие 0,4-110 кВ. Работать до 08.09.22 20:00 АГ=1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 09:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 09:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 198 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Содержание работ: ПС Кировская, ЩУ, ДЗЛ КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. Изменение уставок | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 09:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 08:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\Т-1 | По распоряжению № 197 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Содержание работ: ПС Центральная, ЩУ, шкаф АРНТ Т-1, монтаж РНМ-1 после ремонта | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 08:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 07:56 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 08:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.09.2022 07:56 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.09.2022 07:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 22:46 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.10 | По наряду-допуску № 4 работа на ПС 110/10/6 Тулица полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать расшинованный кабель 6 кВ ф.10. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 22:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 22:03 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Тулица\КРУН 6 кВ\ф.10 | По наряду-допуску № 4 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: ошиновать расшинованный кабель 6 кВ ф.10 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 22:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 16:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 193 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет, шкаф в/к, шкаф защиты и автоматики В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет. Профилактическое восстановление в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 19:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 16:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 163 работа на ПС 110/10/6 Мясново на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, 6 СкШ 10 кВ, фид. 77, замена ТТ 10 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 16:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 16:18 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 162 работа на ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Маслово- Рассвет с отп. на отпайке Непрейка цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на участке опор №3-15. Отключить ВЛ на ПС Маслово, ПС Рассвет, ПС Непрейка заземлить в сторону линии. ВЛ 35 кВ Маслово- Рассвет с отп. , отпайка Непрейка цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 35кВ Барсуки-Непрейка цепь правая и все пересекаемые ВЛ-0,4-10кВ. работать до 17:00 07.09.22 АГ=1час. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 16:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 16:10 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 16:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 15:58 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 165 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт В, кап ремонт ШР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 15:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая I | По наряду-допуску № 166 работа на ПС 35/6 Сухотино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1 к ЛР. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 15:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 15:15 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино | По наряду-допуску № 164 работа на ПС 35/6 Сухотино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Ясногорск с отп. к ЛР. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 15:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 14:50 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 160 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. текущий ремонт В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., капитальный ремонт ШР и ЛР ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 14:47 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая I | По наряду-допуску № 166 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1 к ЛР | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 14:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 14:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 195 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 14:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 14:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Никулинская - Ясногорск \В ВЛ 110кВ Никулинская - Ясногорск | По распоряжению № 196 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Содержание работ: ЩУ, Опробование, проверка цепей управления | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 14:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 12:49 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | По наряду-допуску № 165 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Содержание работ: Текущий ремонт В, кап ремонт ШР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 12:23 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино | По наряду-допуску № 164 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Ясногорск с отп. к ЛР | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 12:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 12:17 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 163 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: КРУН 10 кВ, 6 СкШ 10 кВ, фид. 77, замена ТТ 10 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ф.Плеханово | По распоряжению № 192 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: профилактическое восстановление цепей вк и з-т. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:54 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Ботня | По распоряжению № 194 работа на ПС 35/6 Ботня закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 195 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 10:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 195 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 10:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:22 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 162 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Маслово- Рассвет с отп. на отпайке Непрейка цепь левая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев на участке опор №3-15. Отключить ВЛ на ПС Маслово, ПС Рассвет, ПС Непрейка заземлить в сторону линии. ВЛ 35 кВ Маслово- Рассвет с отп. , отпайка Непрейка цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 35кВ Барсуки-Непрейка цепь правая и все пересекаемые ВЛ-0,4-10кВ. работать до 17:00 07.09.22 АГ=1час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 10:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:16 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 160 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. текущий ремонт В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., капитальный ремонт ШР и ЛР ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Ботня | По распоряжению № 194 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Ботня. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 10:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 193 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет, шкаф в/к, шкаф защиты и автоматики В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет. Профилактическое восстановление в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 10:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 09:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки\КРУ 6 кВ\ф.Плеханово | По распоряжению № 192 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: профилактическое восстановление цепей вк и з-т | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 09:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 08:23 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 07.09.2022 08:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 06:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы | По распоряжению № 191 работа на ПС 110/10 Гремицы закончена, бригада удалена. Содержание работ: ремонт привода ЛР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.09.2022 06:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
07.09.2022 05:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы | По распоряжению № 191 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Гремицы. Содержание работ: ремонт привода ЛР ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отп-ми | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 07.09.2022 05:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 16:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ЗРУ 6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 161 работа на ПС 35/6 Сухотино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, 1 СкШ 6 кВ переошиновка спусков от ШР 6 кВ Т-1 к 1 СкШ 6 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 16:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 16:35 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 158 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 пролет опор № 23-24 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №1 пролет опор № 23-24 – замена грозозащитного троса. Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП1 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №40 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП1 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие 0,4-110 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 16:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 16:35 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 158 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 пролет опор № 23-24 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №1 пролет опор № 23-24 – замена грозозащитного троса. Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП1 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №40 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП1 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие 0,4-110 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 16:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 16:31 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 16:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 15:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 184 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет, шкаф в/к, шкаф защиты и автоматики В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет. Профилактическое восстановление. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 15:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 15:35 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 160 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. текущий ремонт В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., капитальный ремонт ШР и ЛР ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 15:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 15:21 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ЗРУ 6 кВ\1 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 161 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, 1 СкШ 6 кВ переошиновка спусков от ШР 6 кВ Т-1 к 1 СкШ 6 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 15:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 159 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, погрузка оборудования. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 15:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 14:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По распоряжению № 180 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. Комплект РЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская. Профилактическое восстановление. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 14:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 14:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 188 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 14:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 13:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Насосная 2 | По распоряжению № 190 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: В ВЛ 110 кВ Насосная 2, ЩУ панель защит ВЛ 110 кВ Насосная 2. Опробование, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 13:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 13:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Насосная 2 | По распоряжению № 190 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Содержание работ: В ВЛ 110 кВ Насосная 2, ЩУ панель защит ВЛ 110 кВ Насосная 2. Опробование, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 13:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\КЛ Притяжение | По распоряжению № 187 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеочередная проверка ТУ и ТС ф. ДГК 6 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 13:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 12:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.24 | По распоряжению № 186 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф. 24 релейный отсек. Изменение уставок, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 12:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 12:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Насосная 1 | По распоряжению № 189 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: В ВЛ 110 кВ Насосная 1, ЩУ панель защит ВЛ 110 кВ Насосная 1. Опробование, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 12:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 12:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Насосная 1 | По распоряжению № 189 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Содержание работ: В ВЛ 110 кВ Насосная 1, ЩУ панель защит ВЛ 110 кВ Насосная 1. Опробование, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 12:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По наряду-допуску № 160 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп. текущий ремонт В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп., капитальный ремонт ШР и ЛР ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет с отп | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 12:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 11:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 188 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 11:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 11:21 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 159 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, погрузка оборудования | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 11:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 11:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.24 | По распоряжению № 186 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф. 24 релейный отсек. Изменение уставок, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 11:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 11:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 185 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, СВ 6 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 10:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\СП 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 182 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, СВ 6 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 10:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 185 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: КРУН 6 кВ, СВ 6 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 181 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 10 кВ, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 10:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп.\В ВЛ 35кВ Маслово - Рассвет с отп. | По распоряжению № 184 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет, шкаф в/к, шкаф защиты и автоматики В ВЛ 35 кВ Маслово-Рассвет. Профилактическое восстановление | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 10:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\СП 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 182 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Содержание работ: КРУН 6 кВ, СВ 6 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 10:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 10 кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 181 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Содержание работ: КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 10 кВ, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 10:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 09:35 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 158 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: Участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 пролет опор № 23-24 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП №1 пролет опор № 23-24 – замена грозозащитного троса. Отдельные указания: участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Тула до опоры №40 и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Тула до ПП1 находятся под наведенным напряжением. Внимание - под напряжением остались : участок КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп. цепь левая от ПС Кировская до опоры №40 с отп. на ПС Пролетарская и участок КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая от ПС Щегловская до ПП1 с отп. на ПС Центральная , все параллельно идущие 0,4-110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 09:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 09:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По распоряжению № 180 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Содержание работ: ЩУ, п. Комплект РЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская. Профилактическое восстановление | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 09:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.09.2022 08:03 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 06.09.2022 08:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 19:48 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 157 работа на ПС 110/6 Айдарово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 19:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 18:43 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\Т-1 | По наряду-допуску № 157 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Барабанов Д.В. гр. V. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, испытание Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 18:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 18:42 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 работа на ПС 110/6 Айдарово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 18:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 18:25 | Работы по наряду | ПС 110/6 Айдарово\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 156 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Айдарово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.Б. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, капитальный ремонт Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 18:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 16:19 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | КВЛ разрезана на оп 40, заизолирована в ст оп 39, уст ПЗ на оп 40 в ст оп 39. ВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская от ПС 64 до оп 40 с отп 202 можновводить в работу | Голик С.С | ← Лукьянов Дмитрий Александрович 05.09.2022, 16:19 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 16:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 16:19 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 154 работа на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь левая разрезка шлейфов на опоре № 40 и изолирование их в сторону опоры № 39. Отключить и заземлить КВЛ на ПС Тула, ПС Кировская, ПС Пролетарская в сторону линии Установить ПЗ на опоре № 40 на провода всех фаз КВЛ 110 КВ Тула - Кировская с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается КВЛ 110 кВ Тула – Щегловская с отп. цепь правая. Так же под напряжением остаются все пересекаемые и параллельно идущие ВЛС и ВЛ 0,4 – 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 16:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 15:32 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Авангард - Борисово | По распоряжению № 175 работа на ВЛ 35кВ Авангард - Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановый осмотр, без права ремонта и подъёма на опоры. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 15:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 15:10 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\ОРУ 35 кВ, ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 179 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 15:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 15:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По наряду-допуску № 153 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 15:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 174 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит (з-ки 6606, 6888). | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 15:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 15:02 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 155 работа на ПС 35/6 Ботня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ , Т-1, изменение положения ПБВ, испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 15:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 14:44 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ, ПС 35/6 Малиновская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 179 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 14:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 14:26 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 155 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Ботня. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 35 кВ , Т-1, изменение положения ПБВ, испытание Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 14:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 14:15 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | По наряду-допуску № 154 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская. Наблюдающий: -. Содержание работ: цепь левая разрезка шлейфов на опоре № 40 и изолирование их в сторону опоры № 39. Отключить и заземлить КВЛ на ПС Тула, ПС Кировская, ПС Пролетарская в сторону линии Установить ПЗ на опоре № 40 на провода всех фаз КВЛ 110 КВ Тула - Кировская с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается КВЛ 110 кВ Тула – Щегловская с отп. цепь правая. Так же под напряжением остаются все пересекаемые и параллельно идущие ВЛС и ВЛ 0,4 – 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 14:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 14:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По распоряжению № 171 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. комплекта РЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - профилактическое восстановление. (з-ка 6617). | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 14:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 178 работа на ПС 35/10 Зыбино закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ , СВ 10 кВ, релейный отсек - опробование АВР СВ 10 кВ, проверка ЦУ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 12:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 12:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\СВ III-IV СкШ 6кВ | По распоряжению № 177 работа на ПС 110/6 Криволучье закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, панель защиты и автоматики СВ 3-4 СкШ 6 кВ - опробование АВР СВ 3-4 СкШ 6 кВ, проверка цепей управления. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 12:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 12:01 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Зыбино\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 178 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Зыбино. Производитель работ: Володин Е.В. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ , СВ 10 кВ, релейный отсек - опробование АВР СВ 10 кВ, проверка ЦУ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 11:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\СВ III-IV СкШ 6кВ | По распоряжению № 177 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: ЩУ, панель защиты и автоматики СВ 3-4 СкШ 6 кВ - опробование АВР СВ 3-4 СкШ 6 кВ, проверка цепей управления | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 11:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 11:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\СВ I-II СкШ 6кВ | По распоряжению № 176 работа на ПС 110/6 Криволучье закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, панель защиты и автоматики СВ 1-2 СкШ 6 кВ - опробование АВР СВ 1-2 СкШ 6 кВ, проверка цепей управления. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 11:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 11:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 152 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 11:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 11:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Криволучье\КРУН 6 кВ\СВ I-II СкШ 6кВ | По распоряжению № 176 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Криволучье. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: ЩУ, панель защиты и автоматики СВ 1-2 СкШ 6 кВ - опробование АВР СВ 1-2 СкШ 6 кВ, проверка цепей управления | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 11:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Авангард - Борисово | По распоряжению № 175 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Авангард - Борисово. Содержание работ: Плановый осмотр, без права ремонта и подъёма на опоры | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 11:15 | Работы по распоряжению | РП Китаевка\10 кВ\103 | По распоряжению № 173 работа на РП Китаевка закончена, бригада удалена. Содержание работ: КЛ 10 кВ № 103, релейный отсек , изменение уставок. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 11:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 174 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит (з-ки 6606, 6888) | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 10:38 | Работы по распоряжению | РП Китаевка\10 кВ\103 | По распоряжению № 173 бригада допущена к работе на РП Китаевка. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: КЛ 10 кВ № 103, релейный отсек , изменение уставок | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 10:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 10:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 153 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.09.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 09:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 172 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: покос травы | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 09:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.09.2022 09:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская | По распоряжению № 171 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: ЩУ, п. комплекта РЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Кировская-Октябрьская - профилактическое восстановление. (з-ка 6617) | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 05.09.2022 09:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.09.2022 17:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 11 | По наряду-допуску № 3 работа на ПС 110/10/6 Южная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновать расшинованный КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 32. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.09.2022 17:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.09.2022 16:36 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 11 | По наряду-допуску № 3 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Допускающий: Оперативному персоналу. Производитель работ: Васин В.Н. гр. IV. Наблюдающий: Не требуется. Содержание работ: ошиновать расшинованный КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 32 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.09.2022 16:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.09.2022 12:14 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 152 работа на ПС 35/6 Санталово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.09.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.09.2022 08:11 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 152 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.В. гр. IV. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.09.2022 08:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.09.2022 23:48 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 2 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновать расшинованный КЛ 6 кВ ПС 219 ф.1 - ТП 580. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.09.2022 23:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.09.2022 23:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.1 | По наряду-допуску № 2 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Допускающий: Оперативному персоналу. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Наблюдающий: Не требуется. Содержание работ: Ошиновать расшинованный КЛ 6 кВ ПС 219 ф.1 - ТП 580 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.09.2022 23:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.09.2022 19:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 152 работа на ПС 35/6 Санталово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.09.2022 19:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.09.2022 11:35 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 152 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.В. гр. IV. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.09.2022 11:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 19:24 | Работы по наряду | РП Китаевка\10 кВ | По наряду-допуску № 151 работа на РП Китаевка полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание КЛ 10 кВ Китаевка 2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 19:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 18:45 | Работы по наряду | РП Китаевка\10 кВ | По наряду-допуску № 151 бригада допущена к работе на РП Китаевка. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание КЛ 10 кВ Китаевка 2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 18:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 17:09 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 150 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская - Иваньково в пролете опор 33-34 снятие переносных заземлений. ВЛ 35 кВ Дмитриевская - Иваньково откл и заземлена с 2-х сторон ( на ПС 27 и 262 заземление в сторону ВЛ). Работу закончить 02.09.22 в 20:00 с АГ - 1 час. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 17:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 16:51 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 150 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская - Иваньково в пролете опор 33-34 снятие переносных заземлений. ВЛ 35 кВ Дмитриевская - Иваньково откл и заземлена с 2-х сторон ( на ПС 27 и 262 заземление в сторону ВЛ). Работу закончить 02.09.22 в 20:00 с АГ - 1 час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 16:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 13:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 146 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: испытание Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 16:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 15:55 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ЗРУ 6 кВ\2 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 149 работа на ПС 35/6 Сухотино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: переошиновка спусков от ШР 6 кВ Т-2 к 2СкШ 6кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 16:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 15:38 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 170 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: отбор проб масла Т-1, Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 15:13 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 163 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 15:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 168 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка и регулировка функции вкат/выкат тележки В Ф 5, проверку управления В. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 15:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 170 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Содержание работ: отбор проб масла Т-1, Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 15:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 15:05 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 14 А+Б\КР 14Б ф. 14 А+Б | По наряду-допуску № 148 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Заводка кабеля в КР 14Б. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 15:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ЗРУ 6 кВ\2 СкШ 6 кВ | По наряду-допуску № 149 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: переошиновка спусков от ШР 6 кВ Т-2 к 2СкШ 6кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 15:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 14:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 169 работа на ПС 110/6 Подземгаз закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 14:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 169 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Подземгаз. Содержание работ: Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 13:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 167 работа на ПС 110/35/6 Обидимо закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование АВР, проверка цепей управления. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 13:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 13:47 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 144 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, I CкШ 35 кВ, текущий ремонт I СкШ и РВ I СкШ 35 кВ/. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 13:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 13:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 168 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: Проверка и регулировка функции вкат/выкат тележки В Ф 5, проверку управления В | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 13:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 13:26 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 141 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 13:01 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 147 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Отключить и заземлить ВЛ на ПС Дмитриевская, Иваньково в сторону линии. в пролете опор №33-34 установка переносных заземлений, для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ Фидер №5 ПС Дмитриевская. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 13:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 12:51 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 14 А+Б\КР 14Б ф. 14 А+Б | По наряду-допуску № 148 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Допускающий: Оперативному песоналу. Ответственный руководитель работ: Не назначается. Производитель работ: Рудаков Н.П. гр. V. Наблюдающий: Не ебуется. Содержание работ: Заводка кабеля в КР 14Б | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 12:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 12:31 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп | По наряду-допуску № 145 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Отключить и заземлить ВЛ на ПС Шипово,Глебово, Крушма, Средняя в сторону линии. на опорах №1, 10 монтаж шлейфовых зажимов с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 1 с отп. находится под наведенным напряжением. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 12:27 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 147 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Наблюдающий: -. Содержание работ: Отключить и заземлить ВЛ на ПС Дмитриевская, Иваньково в сторону линии. в пролете опор №33-34 установка переносных заземлений, для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ Фидер №5 ПС Дмитриевская | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 12:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 12:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Медвенка | По распоряжению № 164 работа на ПС 110/35/6 Медвенка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 12:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 12:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Обидимо\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 167 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Обидимо. Содержание работ: Опробование АВР, проверка цепей управления | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 12:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 11:55 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 165 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: релейный отсек. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 11:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 11:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\СВ 3-4 СкШ | По распоряжению № 166 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Содержание работ: Опробование АВР СВ 3-4 СкШ 10 кВ, проверка цепей управления | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 11:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 11:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\СВ 1-2 СкШ | По распоряжению № 162 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование АВР СВ 1-2 СкШ 10 кВ, проверка цепей управления. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 11:28 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 146 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: испытание Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 11:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 11:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 165 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: релейный отсек. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 11:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 11:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Медвенка | По распоряжению № 164 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Медвенка. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 11:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 11:13 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\ШР ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 142 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ратово с отп., капитальный ремонт ШР 110 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 11:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 09:52 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 144 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, I CкШ 35 кВ, текущий ремонт I СкШ и РВ I СкШ 35 кВ/ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 10:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ\СВ 1-2 СкШ | По распоряжению № 162 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Содержание работ: Опробование АВР СВ 1-2 СкШ 10 кВ, проверка цепей управления | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 09:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Мыза | По распоряжению № 160 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Мыза. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 09:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 09:24 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп | По наряду-допуску № 145 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово I с отп. Наблюдающий: -. Содержание работ: Отключить и заземлить ВЛ на ПС Шипово,Глебово, Крушма, Средняя в сторону линии. на опорах №1, 10 монтаж шлейфовых зажимов с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 1 с отп. находится под наведенным напряжением | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 09:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.09.2022 08:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 134 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт ШР ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отп. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.09.2022 08:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 16:52 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп. | По распоряжению № 150 работа на ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Металлургическая-Болоховская 1 с отп. цепь левая, внеочередной осмотр ВЛ после автоматического отключения без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Металлургическая-Болоховская 1 с отп. находится под напряжением. Результат работы: на оп. № 80 верхняя фаза "А" обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов и на проводе, вывода в ремонт ВЛ не требует. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 16:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 16:36 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 141 работа на ПС 35/6 Санталово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 16:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 16:12 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Сухотино - Тесницкая 2 | По распоряжению № 151 работа на ВЛ 35кВ Сухотино - Тесницкая 1 закончена, бригада удалена. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1 и ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 2. Осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 16:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 15:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\ШР ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 142 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Барсуки, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ратово с отп., капитальный ремонт ШР 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 15:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 15:29 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 144 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, I CкШ 35 кВ, текущий ремонт I СкШ и РВ I СкШ 35 кВ/. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 15:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 15:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 152 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, Шкаф АВР опер.цепей. Проф.восстановление АВР опер.цепей. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 15:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 14:59 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 155 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 14:50 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По распоряжению № 154 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ТН-1 6 кВ. Проф.контроль цепей сигналицации ТН-1 6 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 14:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 14:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\СП 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 159 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, релейный отсек СВ 6. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 14:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 14:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 149 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Уборка территории. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 14:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 13:41 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 144 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 35 кВ, I CкШ 35 кВ, текущий ремонт I СкШ и РВ I СкШ 35 кВ/ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 13:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 13:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 13:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 13:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\СП 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 159 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: КРУН 6 кВ, релейный отсек СВ 6. Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 13:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 13:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 143 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ - 35 кВ, I CкШ 35 кВ , испытание I СкШ 35 кВ и РВ I СкШ 35 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 13:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 13:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 10 кВ\СВ 3-4 10 кВ | По распоряжению № 158 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. защит и автоматики СВ 3-4 СкШ 10 кВ, Опробование АВР СВ 3-4 СкШ 10 кВ, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 13:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 12:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 10 кВ\СВ 1-2 10кВ | По распоряжению № 157 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: ЩУ, п. защит и автоматики СВ 1-2 СкШ 10 кВ, Опробование АВР СВ 1-2 СкШ 10 кВ, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 12:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 156 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. защит и автоматики СВ 6 кВ, Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 12:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 10 кВ\СВ 1-2 10кВ | По распоряжению № 157 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, п. защит и автоматики СВ 1-2 СкШ 10 кВ, Опробование АВР СВ 1-2 СкШ 10 кВ, проверка цепей управления. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 12:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 12:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 10 кВ\СВ 3-4 10 кВ | По распоряжению № 158 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: ЩУ, п. защит и автоматики СВ 3-4 СкШ 10 кВ, Опробование АВР СВ 3-4 СкШ 10 кВ, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 12:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 12:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 156 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: ЩУ, п. защит и автоматики СВ 6 кВ, Опробование АВР СВ 6 кВ, проверка цепей управления | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 12:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 11:54 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 143 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ОРУ - 35 кВ, I CкШ 35 кВ , испытание I СкШ 35 кВ и РВ I СкШ 35 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 11:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 11:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская | По распоряжению № 153 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Пролетарская, ОРУ 110 кВ, тепловизионное обследование оборудования 6-10, 110 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 10:52 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 155 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 10:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 10:42 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По распоряжению № 154 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Допускающий: Шмакин А.А. гр. IV. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ТН-1 6 кВ. Проф.контроль цепей сигналицации ТН-1 6 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 10:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская | По распоряжению № 153 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Пролетарская, ОРУ 110 кВ, тепловизионное обследование оборудования 6-10, 110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 10:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 10:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 152 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ, Шкаф АВР опер.цепей. Проф.восстановление АВР опер.цепей | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 10:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 10:07 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 09:58 | Работы по распоряжению | ВЛ 35кВ Сухотино - Тесницкая 2 | По распоряжению № 151 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Сухотино - Тесницкая 1. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1 и ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 2. Осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 09:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 09:41 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп. | По распоряжению № 150 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 1 с отп.. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Металлургическая-Болоховская 1 с отп. цепь левая, внеочередной осмотр ВЛ после автоматического отключения без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Металлургическая-Болоховская 1 с отп. находится под напряжением | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 09:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 09:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 149 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Содержание работ: Уборка территории | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 09:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.09.2022 08:04 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 141 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.В. гр. IV. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.09.2022 08:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 15:42 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 15:41 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По распоряжению № 143 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка состояния контуров заземления, тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 15:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 141 работа на ПС 35/6 Санталово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 15:27 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 139 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и монтаж птицезащитных устройств с использованием подъемных средств на опоре № 51-54. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 371 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 16:00 31.08.2022, АГ-1 час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 15:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 15:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 148 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. контроль ЦС. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 15:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 15:14 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 147 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит Ф Интеркрос-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 15:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 15:01 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 134 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт ШР ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 15:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 14:56 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая II | По наряду-допуску № 138 работа на ПС 35/6 Сухотино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Сухотино, ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 2. Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 2 к ЛР. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 14:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 14:49 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 141 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Парамонов К.А. гр. V. Производитель работ: Коренев Н.В. гр. IV. Содержание работ: Кап. ремонт Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 14:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 14:30 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 140 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка, испытание,ошиновка В ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отп. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 14:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 14:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По распоряжению № 145 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. восстановление цепей в/к и защит СВ 35 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 14:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 13:47 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 148 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: Проф. контроль ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 13:34 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 147 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит Ф Интеркрос-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 13:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 146 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование АВР СВ 10 кВ, проверка цепей управления. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 12:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 146 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Содержание работ: Опробование АВР СВ 10 кВ, проверка цепей управления | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 12:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 12:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 144 работа на ПС 110/10 Пушкинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, снятие осциллограмм. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 11:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\СВ-35кВ | По распоряжению № 145 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Проф. восстановление цепей в/к и защит СВ 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 11:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 140 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка, испытание,ошиновка В ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 11:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 11:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Пушкинская | По распоряжению № 144 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Содержание работ: ЩУ, снятие осциллограмм | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 11:20 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 139 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и монтаж птицезащитных устройств с использованием подъемных средств на опоре № 51-54. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 371 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 16:00 31.08.2022, АГ-1 час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 16:29 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 135 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и монтаж птицезащитных устройств с использованием подъемных средств на опоре № 51-54. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 371 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 16:00 31.08.2022, АГ-1 час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 10:57 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая II | По наряду-допуску № 138 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: ПС Сухотино, ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 2. Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 2 к ЛР | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 10:31 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 09:59 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 134 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Кап. ремонт ШР ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 31.08.2022 10:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.08.2022 08:59 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По распоряжению № 143 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Содержание работ: Проверка состояния контуров заземления, тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.08.2022 08:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 17:05 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\КЛ Притяжение | По наряду-допуску № 137 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ошиновка кабеля. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 17:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 16:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\КЛ Притяжение | Отмена записи 299540 от 30.08.2022, 16:43:36 Не точная запись. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 16:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 16:43 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\КЛ Притяжение | По наряду-допуску № 137 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново, КРУН 6 кВ, ДГК. Производитель работ: Клешнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Ошиновка кабеля | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 16:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 16:28 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 135 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и монтаж птицезащитных устройств с использованием подъемных средств на опоре № 51-54. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 371 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 16:00 31.08.2022, АГ-1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 16:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 16:02 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 139 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Санталово, ф. Интеркрос-2. Реконструкция цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 16:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 15:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По распоряжению № 142 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, текущий ремонт В 10 кВ ф. 77. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 15:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 134 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Кап. ремонт ШР ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 15:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 15:31 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 15:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 14:37 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка\В ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка | По наряду-допуску № 136 работа на ПС 35/6 Сухотино полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Сухотино, ОРУ 35 кВ, В ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка. Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка к ЛР. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 14:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 138 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, панель АЧР. Проф.восстановление АЧР. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 14:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 13:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По распоряжению № 142 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, текущий ремонт В 10 кВ ф. 77 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 13:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 13:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По распоряжению № 140 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, релейный отсек ф. 77. Опробование защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 13:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По распоряжению № 141 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, текущий ремонт В 10 кВ ф. 44. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 13:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По распоряжению № 141 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, текущий ремонт В 10 кВ ф. 44. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 12:42 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По наряду-допуску № 134 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Кап. ремонт ШР ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отп | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 12:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 12:03 | Работы по наряду | ПС 35/6 Сухотино\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка\В ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка | По наряду-допуску № 136 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Сухотино. Содержание работ: ПС Сухотино, ОРУ 35 кВ, В ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка. Переошиновка спусков ВЛ 35 кВ Сухотино-Медвенка к ЛР | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 12:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 11:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По распоряжению № 141 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, текущий ремонт В 10 кВ ф. 44 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 11:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По распоряжению № 137 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, релейный отсек ф.44. Опробование защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 11:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 11:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По распоряжению № 140 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, релейный отсек ф. 77. Опробование защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 11:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 11:17 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 135 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и монтаж птицезащитных устройств с использованием подъемных средств на опоре № 51-54. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 371 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 16:00 31.08.2022, АГ-1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 11:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 10:57 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 139 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: ПС Санталово, ф. Интеркрос-2. Реконструкция цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 10:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 138 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, панель АЧР. Проф.восстановление АЧР | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 10:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 10:12 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 10:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
30.08.2022 09:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По распоряжению № 137 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 10 кВ, релейный отсек ф.44. Опробование защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 30.08.2022 09:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 16:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\КЛ Притяжение | По распоряжению № 136 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 6 кВ,проверка привода и защит В 6 кВ ДГК резерв. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 16:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 15:29 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По наряду-допуску № 130 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев с применением бензопил на участке опор № 88-89. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп отключена и заземлена с 4-х сторон: на ПС Кировская, ПС Ленинская и ПС Тулица, ПС Рождественская заземление в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп находится под наведённым напряжением. Под напряжением остаётся ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп цепь левая. Работать до 16ч 00мин 29.08.22 с АГ - 1 час. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 15:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 15:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\Т-2\В 35 кВ Т-2 | По наряду-допуску № 127 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Изоляция ошиновки В 35 кВ Т-2, ТТ 35 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 15:20 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По наряду-допуску № 133 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В Ф 44. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 15:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 15:14 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 131 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покос травы. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 15:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 15:14 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 131 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покос травы. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 15:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:57 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:46 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По наряду-допуску № 133 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание В Ф 44 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:45 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 132 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В Ф 77. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы\РУ 110 кВ | По распоряжению № 130 работа на ПС 110/10 Гремицы закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:31 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По распоряжению № 131 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеплановый обход ВЛ 110 кВ Аексинская ТЭЦ - Пушкинская с отп без права ремонта и подъёма на опоры. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ТН и ВР 2 СкШ 35кВ | По распоряжению № 134 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. восстановление в/к и защит ТН II СкШ 35 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:04 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 135 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 14:02 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 132 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание В Ф 77 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 14:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 13:37 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 131 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Содержание работ: Покос травы | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 13:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 13:31 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками | По наряду-допуску № 130 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп цепь правая расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев с применением бензопил на участке опор № 88-89. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп отключена и заземлена с 4-х сторон: на ПС Кировская, ПС Ленинская и ПС Тулица, ПС Рождественская заземление в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп находится под наведённым напряжением. Под напряжением остаётся ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп цепь левая. Работать до 16ч 00мин 29.08.22 с АГ - 1 час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 13:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 13:27 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ф.Интеркрос 2 | По распоряжению № 135 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: Реконструкция цепей в/к и защит | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 13:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 13:07 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ\ТН и ВР 2 СкШ 35кВ | По распоряжению № 134 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Проф. восстановление в/к и защит ТН II СкШ 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 13:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 12:58 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\КЛ Притяжение | По наряду-допуску № 129 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание В ДГК 5 СкШ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 12:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 12:26 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По наряду-допуску № 128 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: Покраска КРУН 10 КВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 12:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 11:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 133 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование АВР СВ 6 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 10:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\КРУН 6 кВ\СВ 6 кВ | По распоряжению № 133 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Содержание работ: Опробование АВР СВ 6 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 10:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 35 кВ\ШСВ 35 кВ | По распоряжению № 132 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование АВР ШСВ 35 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 10:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 10:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 35 кВ\ШСВ 35 кВ | По распоряжению № 132 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Содержание работ: Опробование АВР ШСВ 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 10:04 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\Т-2\В 35 кВ Т-2 | По наряду-допуску № 127 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: Изоляция ошиновки В 35 кВ Т-2, ТТ 35 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 10:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 09:47 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По распоряжению № 131 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард. Содержание работ: Внеплановый обход ВЛ 110 кВ Аексинская ТЭЦ - Пушкинская с отп без права ремонта и подъёма на опоры | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 09:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.08.2022 09:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Гремицы\РУ 110 кВ | По распоряжению № 130 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Гремицы. Содержание работ: Покос травы | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.08.2022 09:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 19:18 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По наряду-допуску № 126 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: на оп 89 - снятие постороннего предмета с тела опоры без приближения к токоведущим частям. ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард остается под напряжением. до 19:00 27.08.22. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.08.2022 19:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 17:42 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По распоряжению № 129 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард закончена, бригада удалена. Содержание работ: Аварийный осмотр ВЛ без права ремонта и подъема на опору. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой ц Пр, под напряжением ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отпайкой ц Л. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 18:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 18:35 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По наряду-допуску № 126 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард. Содержание работ: на оп 89 - снятие постороннего предмета с тела опоры без приближения к токоведущим частям. ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард остается под напряжением. до 20:00 27.08.22 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 18:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 17:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ШСВ 35 кВ\ШСВ 35 кВ | По распоряжению № 128 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка з-т и привода ШСВ 35 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 17:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 16:54 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\Т-2 | По наряду-допуску № 125 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: расшиновка, испытание, ошиновка Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 16:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 16:25 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард | По распоряжению № 129 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард. Содержание работ: Аварийный осмотр ВЛ без права ремонта и подъема на опору. ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Пушкинская с отпайкой ц Пр, под напряжением ВЛ 110 кВ Пушкинская-Ленинская с отпайкой ц Л | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 16:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 15:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 127 работа на ПС 110/6 Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 15:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 14:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\Т-2 | По наряду-допуску № 125 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: расшиновка, испытание, ошиновка Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 14:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 14:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\Т-2\В 35 кВ Т-2 | По наряду-допуску № 124 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.08.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 12:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\ШСВ 35 кВ\ШСВ 35 кВ | По распоряжению № 128 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: Проверка з-т и привода ШСВ 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 11:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 127 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Шатск. Исполнитель работ: Ишков В.Д. гр. III. Содержание работ: Покос травы | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.08.2022 12:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.08.2022 11:44 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 35 кВ\Т-2\В 35 кВ Т-2 | По наряду-допуску № 124 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Содержание работ: Испытание В 35 кВ Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 27.08.2022 11:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 18:15 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 18:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 15:08 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 122 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская- Алешня 1 цепь левая верховой осмотр и замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 73-86. ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I откл и заземлена с 2-х сторон (на ПС Ленинская и ПС Алёшня в сторону линии). Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская -Алёшня II цепь правая. Работать 26.05.22 до 15:00 с АГ - 1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 15:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 14:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\Т-2, ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По распоряжению № 126 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рудаково, ОРУ 110 кВ, отбор проб масла из Т-1, Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 14:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 14:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\Т-2, ПС 110/35/6 Рудаково\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По распоряжению № 126 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: ПС Рудаково, ОРУ 110 кВ, отбор проб масла из Т-1, Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 14:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 13:27 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 121 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская- Алешня 1 цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 52,53. ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I откл и заземлена с 2-х сторон (на ПС Ленинская и ПС Алёшня в сторону линии). Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская -Алёшня II цепь правая. Работать 26.05.22 до 15:00 с АГ - 1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 13:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 12:46 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 кВ 5 А+Б | По наряду-допуску № 120 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф. 5А+Б, кабель 5А, испытание, ошиновка. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 12:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 12:38 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 111 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, Т-2, текущий ремонт Т-2, В, ТТ, ШР 35 кВ Т-2, В и ТР 6 кВ Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 12:37 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 123 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, текущий ремонт ТСН-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 12:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\Т-2\В 6кВ Т-2 | По распоряжению № 124 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, релейный отсек В 6 кВ Т-2, профконтроль ВК и защит Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 12:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 11:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 125 работа на ПС 110/6 Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Шатск, ОРУ 110 кВ, отбор проб масла. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 11:44 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\СП | По наряду-допуску № 101 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: капремонт СР-2 110 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 11:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 125 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Шатск. Содержание работ: ПС Шатск, ОРУ 110 кВ, отбор проб масла | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\Т-2\В 6кВ Т-2 | По распоряжению № 124 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Допускающий: Кондрашев Е.А. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ, релейный отсек В 6 кВ Т-2, профконтроль ВК и защит Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 11:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Октябрьская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 123 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Кировская, ОРУ 110 кВ, 6 и 10 кВ, тепловизионное обследование оборудования ПС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 11:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ТСН-2 | По наряду-допуску № 123 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, текущий ремонт ТСН-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 11:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 10:54 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 122 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Непрейка, КРУН 6 кВ, поиск и устранение НПС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 10:36 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 122 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская- Алешня 1 цепь левая верховой осмотр и замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 73-86. ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I откл и заземлена с 2-х сторон (на ПС Ленинская и ПС Алёшня в сторону линии). Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская -Алёшня II цепь правая. Работать 26.05.22 до 15:00 с АГ - 1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 10:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 10:36 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 122 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская- Алешня 1 цепь левая верховой осмотр и замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 73-86. ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I откл и заземлена с 2-х сторон (на ПС Ленинская и ПС Алёшня в сторону линии). Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская -Алёшня II цепь правая. Работать 26.05.22 до 15:00 с АГ - 1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 10:32 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 121 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская- Алешня 1 цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 52,53. ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I откл и заземлена с 2-х сторон (на ПС Ленинская и ПС Алёшня в сторону линии). Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская -Алёшня II цепь правая. Работать 26.05.22 до 15:00 с АГ - 1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 10:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 10:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 кВ 5 А+Б | По наряду-допуску № 120 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Степанов Е.Ю. гр. IV. Производитель работ: Паевщик В.В. гр. V. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф. 5А+Б, кабель 5А, испытание, ошиновка | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 09:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ, ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 121 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Кировская, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования ПС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 09:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 09:24 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 122 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Содержание работ: ПС Непрейка, КРУН 6 кВ, поиск и устранение НПС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 09:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 09:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ЗРУ 6 кВ, ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 121 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Кировская, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования ПС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 09:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 08:13 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 08:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
26.08.2022 08:13 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 26.08.2022 08:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 21:13 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 119 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I цепь левая верховой осмотр ВЛ, замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и установка ПЗУ с использованием подъёмных средств и ручной лебёдки на оплрах № 73-86. ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I откл и заземлена с 2-х сторон (на ПС Ленинская и ПС Алёшня в сторону линии).Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская -Алёшня II цепь правая, в пролете опор 86-87 пересекаемые фидера № 3 и 5 ПС Алёшня. Работать 25.05.22 до 22:00 с АГ - 1 час. Результат работы: На опорах № 78, 80, 85, 86 заменены гирлянды изоляторов (перекрытие по птичьему помету). В случае аварийной необходимости ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 можно вводить в работу. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 21:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 16:56 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 116 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН-10 кВ, покраска КРУН-10 кВ II CкШ 10 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 16:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 16:26 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.24 | По наряду-допуску № 113 работа на ПС 110/10/6 Мясново полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 3-4 СкШ 6 кВ, фид 24, заводка кабеля, монтаж кабельной воронки. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 16:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 16:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По распоряжению № 119 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, 2 Ск.Ш 10 кВ. Проф.восстановление дуговой з-ты 2 СкШ 10 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 16:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 16:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 117 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН-10 кВ, II CкШ 10 кВ, текущий ремонт. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 16:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ, ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 117 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Маслово, ОРУ 35 кВ, КРУН 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 15:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 15:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По распоряжению № 119 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: ПС Рассвет, 2 Ск.Ш 10 кВ. Проф.восстановление дуговой з-ты 2 СкШ 10 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 15:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 118 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС №302 «Рассвет», КРУН-10 кВ, II CкШ 10 кВ , испытание оборудования II СкШ 10 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 15:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 15:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 119 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I цепь левая верховой осмотр ВЛ, замена элементов поддерживающей изолирующей подвески (изоляторов) и установка ПЗУ с использованием подъёмных средств и ручной лебёдки на оплрах № 73-86. ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня I откл и заземлена с 2-х сторон (на ПС Ленинская и ПС Алёшня в сторону линии).Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская -Алёшня II цепь правая, в пролете опор 86-87 пересекаемые фидера № 3 и 5 ПС Алёшня. Работать 25.05.22 до 22:00 с АГ - 1 час | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 14:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 118 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Барабанов Д.В. гр.V. Производитель работ: Барабанов Д.В. гр.V. Содержание работ: ПС №302 «Рассвет», КРУН-10 кВ, II CкШ 10 кВ , испытание оборудования II СкШ 10 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 14:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 13:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово | По распоряжению № 118 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Санталово, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 13:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 13:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 115 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, текущий ремонт ШР 35 кВ Т-2. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 13:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 13:40 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 111 работа на ПС 35/6 Санталово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, Т-2, текущий ремонт Т-2, В, ТТ, ШР 35 кВ Т-2, В и ТР 6 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 13:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 13:53 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 117 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Лебедев В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН-10 кВ, II CкШ 10 кВ, текущий ремонт | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 13:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 12:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\2 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 116 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН-10 кВ, покраска КРУН-10 кВ II CкШ 10 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 12:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 12:34 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 115 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Крпнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, текущий ремонт ШР 35 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 12:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 12:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СР-2 35кВ | По наряду-допуску № 112 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, СР-2 35 кВ, текущий ремонт СР-2 35 кВ. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 11:46 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По распоряжению № 116 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права проведения ремонтных работ и подъема на опору. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 11:44 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово | По распоряжению № 118 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: ПС Санталово, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 11:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 11:39 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | По наряду-допуску № 114 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Ответственный руководитель работ: Гущин М.А. грV. Производитель работ: Антонов А.А. гр. V. Содержание работ: ПС Кировская, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская 1 с отп, замена ФП ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская I с отп. ф. "К" | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 11:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 11:34 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\ф.24 | По наряду-допуску № 113 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Сычёв А.Е. гр. V. Содержание работ: ПС Мясново, КРУН 3-4 СкШ 6 кВ, фид 24, заводка кабеля, монтаж кабельной воронки | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово\КРУН 6 кВ, ПС 35/6 Маслово\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 117 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Маслово, ОРУ 35 кВ, КРУН 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 11:11 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СР-2 35кВ | По наряду-допуску № 112 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Королев А.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, СР-2 35 кВ, текущий ремонт СР-2 35 кВ | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 11:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 10:41 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 111 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, Т-2, текущий ремонт Т-2, В, ТТ, ШР 35 кВ Т-2, В и ТР 6 кВ Т-2 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 10:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская\КРУН 6 кВ, ПС 110/6 Рождественская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 115 работа на ПС 110/6 Рождественская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Раждественская ОРУ 110 кВ, КРУН 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования ПС. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 09:58 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По распоряжению № 116 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права проведения ремонтных работ и подъема на опору | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 09:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.08.2022 09:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Рождественская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/6 Рождественская\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 115 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Рождественская. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Раждественская ОРУ 110 кВ, КРУН 6 кВ, тепловизионное обследование оборудования ПС | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.08.2022 09:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 17:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 107 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. на опорах №60, 61 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах, замена гасителей вибрации в пролетах №52-55. На отпайке Крушма 2 на опоре №2 замена изоляторов и установка ПЗУ на указанной опоре. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, ПС Глебово, ПС Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. находится под наведенным напряжением. Работать разрешается 24.08.2022 до 18:00, АГ-1 час. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 17:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 17:01 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. Люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. В случае аварийной необходимости ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск можно вводить в работу, считаем ВЛ под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 17:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 16:06 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 110 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-2, Текущий ремонт Т-2, В 10 кВ Т-2, текущий ремонт ТТ 10 кВ Т-2, ревизия ЗН, шинного моста 10 кВ Т-2, текущий ремонт шинного моста 10 кВ Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 16:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 14:50 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\СП | По наряду-допуску № 101 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капремонт СР-2 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 14:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 11:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\СП | По наряду-допуску № 101 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Ответственный руководитель работ: Махов О.В. гр. V. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: капремонт СР-2 110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 14:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 14:45 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По распоряжению № 112 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Санталово, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 14:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 14:25 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 109 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ-35 кВ, Т-2, испытание Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 14:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 13:53 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 110 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-2, Текущий ремонт Т-2, В 10 кВ Т-2, текущий ремонт ТТ 10 кВ Т-2, ревизия ЗН, шинного моста 10 кВ Т-2, текущий ремонт шинного моста 10 кВ Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 13:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 13:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 113 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 13:37 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 108 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, погрузка и вывоз дорожных плит с территории ПС. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 13:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 11:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 114 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 11:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 11:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По наряду-допуску № 109 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Барабанову Д.В. гр. V. Производитель работ: Шамшину А.О. гр. IV. Содержание работ: ОРУ-35 кВ, Т-2, испытание Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 11:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 10:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 113 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 10:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 10:34 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 10:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 10:30 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\Т-2 | По распоряжению № 112 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ПС Санталово, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 10:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 10:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 108 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Допускающий: Пашинцев Д.В. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, погрузка и вывоз дорожных плит с территории ПС | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 10:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 09:43 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 107 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Мишин А.В. гр. V. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. на опорах №60, 61 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах, замена гасителей вибрации в пролетах №52-55. На отпайке Крушма 2 на опоре №2 замена изоляторов и установка ПЗУ на указанной опоре. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, ПС Глебово, ПС Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. находится под наведенным напряжением. Работать разрешается 24.08.2022 до 18:00, АГ-1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 09:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.08.2022 09:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.1 | По распоряжению № 111 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Центральная, ЗРУ 6-10 кВ, тележка В фид.1, ремонт привода. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.08.2022 09:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 23:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 110 работа на ПС 110/10/6 Центральная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 23:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 22:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Центральная | По распоряжению № 110 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Допускающий: Степанов Е.Ю. гр. IV. Производитель работ: Мальцев В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 22:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 18:46 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 18:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 17:12 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 17:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 17:11 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 99 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролете опор №190-191 и ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая в пролете опор № 123-124 - замена грозозащитного троса. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск отключена и заземлена с 2-х сторон: на ПС 371, 75 ЗН включены в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ. Никулинская-Ясногорск цепь левая, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остались все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. С целью обеспечения безопасного производства работ необходимо убедится в установке ПЗ на фазных проводах ВЛ 6 кВ № 11 ПС Ясногорск на месте производства работ. К работе приступить после допуска персоналом Ясногорского РЭС. Работать до 17:00 23.08.2022, АГ=1час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 17:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 17:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По распоряжению № 109 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, 1 СкШ 10 кВ. Проф.восстановление дуговой защиты 1 СкШ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 17:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 17:01 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 106 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, покраска КРУН 10 кВ 1 СкШ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 17:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 17:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 104 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, 1 СкШ 10 кВ, текущий ремонт. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 17:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 16:41 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 103 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. на опорах № 60,61 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах, замена гасителей вибрации в пролетах опорах №52-55. На отпайке Крушма 2 на опоре № 2 замена изоляторов и установка ПЗУ на указанной опоре. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, ПС Глебово, ПС Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. находится под наведенным напряжением. Работать разрешается 23.08.2022 до 18:00, АГ-1 час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 16:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 16:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По распоряжению № 109 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, 1 СкШ 10 кВ. Проф.восстановление дуговой защиты 1 СкШ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 16:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 16:10 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 107 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Тесницкая, КРУН 6 кВ, покраска КРУН 6 кВ, без подъема на высоту. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 16:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 16:01 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 106 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, покраска КРУН 10 кВ 1 СкШ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 16:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\СП | По наряду-допуску № 101 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капремонт СР-2 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 15:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 15:29 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 кВ 5 А+Б | По наряду-допуску № 105 работа на ПС 110/35/6 Щегловская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф.5А+Б, кабель 5А, расшиновка кабеля. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 15:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 14:50 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Щегловская\6 кВ\ф. 6 кВ 5 А+Б | По наряду-допуску № 105 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Паевщик В.В. гр. V. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф.5А+Б, кабель 5А, расшиновка кабеля | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 14:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 14:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 104 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, 1 СкШ 10 кВ, текущий ремонт | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 14:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 14:41 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 102 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: испытание оборудования 1 СкШ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 14:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 14:09 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня\КРУН 10 кВ\СВ-10кВ | По распоряжению № 108 работа на ПС 110/10 Алёшня закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Алешня, КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 14:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 12:04 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 103 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. на опорах № 60,61 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах, замена гасителей вибрации в пролетах опорах №52-55. На отпайке Крушма 2 на опоре № 2 замена изоляторов и установка ПЗУ на указанной опоре. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, ПС Глебово, ПС Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. находится под наведенным напряжением. Работать разрешается 23.08.2022 до 18:00, АГ-1 час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 12:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 3 А+Б | По наряду-допуску № 100 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: На ПС 41 Перекоп ЗРУ 6 кВ ф. 6 кВ 3 А+Б кабель 3-А, определение трассы кабеля. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 11:44 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\1 СкШ 10 кВ | По наряду-допуску № 102 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Шамшину А.О. гр. IV. Содержание работ: испытание оборудования 1 СкШ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 11:44 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 97 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, текущий ремонт ТТ 10 кВ Т-1, ревизия ЗН шинного. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 11:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Алёшня\КРУН 10 кВ\СВ-10кВ | По распоряжению № 108 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Содержание работ: ПС Алешня, КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ релейный отсек. Опробование АВР СВ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 11:07 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 107 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Содержание работ: ПС Тесницкая, КРУН 6 кВ, покраска КРУН 6 кВ, без подъема на высоту | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 11:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 11:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\СП | По наряду-допуску № 101 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Ответственный руководитель работ: Махов О.В. гр. V. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: капремонт СР-2 110 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 11:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 10:24 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 97 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, текущий ремонт ТТ 10 кВ Т-1, ревизия ЗН шинного | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 10:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 10:14 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 3 А+Б | По наряду-допуску № 100 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Допускающий: Оперативному персоналу. Ответственный руководитель работ: Поляков Е.В. гр. V. Производитель работ: Артисов В.А. гр. IV. Наблюдающий: Не требуется. Содержание работ: На ПС 41 Перекоп ЗРУ 6 кВ ф. 6 кВ 3 А+Б кабель 3-А, определение трассы кабеля | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 10:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 09:57 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 99 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролете опор №190-191 и ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая в пролете опор № 123-124 - замена грозозащитного троса. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск отключена и заземлена с 2-х сторон: на ПС 371, 75 ЗН включены в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ. Никулинская-Ясногорск цепь левая, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остались все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. С целью обеспечения безопасного производства работ необходимо убедится в установке ПЗ на фазных проводах ВЛ 6 кВ № 11 ПС Ясногорск на месте производства работ. К работе приступить после допуска персоналом Ясногорского РЭС. Работать до 17:00 23.08.2022, АГ=1час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 23.08.2022 09:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.08.2022 01:03 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.2 | По наряду-допуску № 98 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Привокзальная, фид. 2, ошиновать кабель фид. 2 на РП 26. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.08.2022 01:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 23:33 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.2 | По наряду-допуску № 98 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. V. Содержание работ: ПС Привокзальная, фид. 2, ошиновать кабель фид. 2 на РП 26 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 23:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 20:25 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. Люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. В случае аварийной необходимости ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск можно вводить в работу, считаем ВЛ под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 20:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 19:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 13 | По распоряжению № 106 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 20:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 19:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 13 | По распоряжению № 106 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Допускающий: Степанов Е.Ю. гр. IV. Производитель работ: Мальцев В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 19:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 19:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 11 | По распоряжению № 105 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 19:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 18:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ\ф. 11 | По распоряжению № 105 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Допускающий: Степанов Е.Ю. гр. IV. Производитель работ: Мальцев В.Н. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 18:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 15:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 102 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Тесницкая, КРУН 6кВ, покраска КРУН 6кВ, без подъема на высоту. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 15:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\Т-1 | По распоряжению № 104 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, Панель защит. Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 15:34 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 97 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, текущий ремонт ТТ 10 кВ Т-1, ревизия ЗН шинного. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 14:23 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\Т-2\В 6кВ Т-2 | По распоряжению № 103 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, релейный отсек В 6 кВ Т-2, профконтроль ВК и защит Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 14:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 13:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\Т-1 | По распоряжению № 104 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, Панель защит. Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 13:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 12:57 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\Т-2\В 6кВ Т-2 | По распоряжению № 103 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Допускающий: Атаманов С.В. гр. IV. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ, релейный отсек В 6 кВ Т-2, профконтроль ВК и защит Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 12:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 12:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 97 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, текущий ремонт ТТ 10 кВ Т-1, ревизия ЗН шинного | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 12:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 10:41 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 102 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Содержание работ: ПС Тесницкая, КРУН 6кВ, покраска КРУН 6кВ, без подъема на высоту | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 10:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
22.08.2022 09:22 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 95 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 185-190 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 118-123 замена грозозащитного тросса. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ленинская и ПС Ясногорск в сторону линии, ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск заземлена с 2-х сторон: на ПС Ясногорск и ПС Никулинская в сторону линии.ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск находятся под наведенным напряжением. Работать до 19ч 00мин 26.08.22 с АГ - 1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 22.08.2022 09:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.08.2022 14:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 100 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: ф. 6 кВ № 3 замена МПУ "сириус". | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.08.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.08.2022 13:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 100 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Османов С.Б. гр. V. Содержание работ: ф. 6 кВ № 3 замена МПУ "сириус" | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.08.2022 13:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.08.2022 11:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 99 работа на ПС 110/10/6 Южная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отыскание неисправности. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.08.2022 11:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
21.08.2022 10:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Южная\КРУН 6 кВ | По распоряжению № 99 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Южная. Производитель работ: Османов С.Б. гр. V. Содержание работ: Отыскание неисправности | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 21.08.2022 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 17:59 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 92 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опорах 56, 57. ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая и все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ находятся под напряжением. Результат работы: Работы полностью закончены, люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск можно вводить в работу, считаем ВЛ под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 18:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 14:11 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 94 работа на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 50-100 выправка подвесных гирлянд изоляторов с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 371 и ПС 75 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь леваянаходится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается 19.08.2022 до 18:00, АГ-1 час. Результат работы: Работы закончены, люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск можно вводить в работу, считаем ВЛ под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 14:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 13:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 98 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, тек, рем. и проф. востановление ВК и защит СВ 10 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 13:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 13:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 83 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кв ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт В 110 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 13:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 13:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 95 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 13:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 13:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ\СВ 10 кВ | По распоряжению № 98 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Николаев П.С. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, тек, рем. и проф. востановление ВК и защит СВ 10 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 13:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 13:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ | По распоряжению № 96 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ, релейный отсек. Проф.восстановление цепей в/ку и защит СВ 10 кеВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 13:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 12:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ\СР 10кВ | По распоряжению № 97 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10кВ, тек, рем. СР 10 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 12:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 12:39 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 94 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Мишин А.В. гр. V. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая в пролетах опор № 50-100 выправка подвесных гирлянд изоляторов с использованием ПС. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 371 и ПС 75 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь леваянаходится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается 19.08.2022 до 18:00, АГ-1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 12:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 12:41 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 93 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 138-139, 158-159 валка боковых деревьев с использованием бензоинструмента, на опоре № 100 восстановление обрешетки металлической опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 75 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая находится под напряжением. Работать разрешается 19.08.2022 до 14:00, АГ-1 час. Результат работы: Работы по наряду № 93 полностью закончены, люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск можно вводить в работу, считаем ВЛ под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 12:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 10:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ\СР 10кВ | По распоряжению № 97 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Николаев П.С. гр. IV. Содержание работ: КРУН 10кВ, тек, рем. СР 10 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 10:56 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 83 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Эрзин Г.С. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кв ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт В 110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 10:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 10:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\СВ 10кВ | По распоряжению № 96 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, СВ 10 кВ, релейный отсек. Проф.восстановление цепей в/ку и защит СВ 10 кеВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 10:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 93 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Мишин А.В. гр. V. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая в пролетах опор № 138-139, 158-159 валка боковых деревьев с использованием бензоинструмента, на опоре № 100 восстановление обрешетки металлической опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 75 ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая находится под напряжением. Работать разрешается 19.08.2022 до 14:00, АГ-1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 10:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 10:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 95 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 10:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 10:19 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По наряду-допуску № 86 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, В, ТТ, ШР 35 кВ Т-1, В и ТР 6 кВ Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 10:01 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По распоряжению № 94 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ПС Санталово, Т-1, шкаф защит Т-1. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 10:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 09:33 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 92 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опорах 56, 57. ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск цепь правая и все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ находятся под напряжением | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 09:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 09:23 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 78 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Покос травы. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 09:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 02:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.12 | По распоряжению № 93 работа на ПС 110/10/6 Привокзальная закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 02:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
19.08.2022 01:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная\КРУН 6 кВ\ф.12 | По распоряжению № 93 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Допускающий: Летюк А.Н. гр. IV. Производитель работ: Сизов Н.И. гр. V. Содержание работ: Расшиновка повреждённого кабеля | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 19.08.2022 01:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 18:23 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 89 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая в пролете опор № 188-191 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск ц. левая - в пролете опор № 121 - 124 -замена грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 371, 75 ЗН включены в ст. ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ 110 кВ. Никулинская-Ясногорск цепь левая, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Работать до 14:00 19.08 АГ=1час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 18:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 15:56 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 87 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая на опоре № 181 выправка подвесных гирлянд изоляторов с использованием ПС, в пролетах опор 138-139 валка боковых деревьев с использованием бензоинструмента. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая, ф. 3 ПС 281. Работать до 18:00 18.08.22 АГ=1час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 16:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 16:00 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 84 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая замена изоляторов и установка ПЗУ с применением ПС и ручной лебедки на опорах № 57,58,59 ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая, ф. 3 ПС 281. Работать до 16:00 18.08.22 АГ=1час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 16:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 15:50 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Иваньково - Кашира | По наряду-допуску № 91 работа на ПС 35/10 Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поверка ТТ ВЛ 35 кВ Иваньково - Кашира. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 15:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 15:14 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35кВ Иваньково - Кашира | По наряду-допуску № 91 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Иваньково. Производитель работ: Носовский С.М. гр. V. Содержание работ: Поверка ТТ ВЛ 35 кВ Иваньково - Кашира | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 15:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 15:13 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\ОРУ 35 кВ\I СкШ 35 кВ\ТН I СкШ 35кВ | По наряду-допуску № 90 работа на ПС 35/10 Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Поверка ТН 1 СкШ 35 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 14:47 | Работы по наряду | ПС 35/10 Иваньково\ОРУ 35 кВ\I СкШ 35 кВ\ТН I СкШ 35кВ | По наряду-допуску № 90 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Иваньково. Производитель работ: Носовский С.М. гр. V. Содержание работ: Поверка ТН 1 СкШ 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 14:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 14:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 92 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, Шкаф ЦС. Проф.восстановление ЦС. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 14:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 14:39 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ТН-2 СкШ 10кВ | По распоряжению № 88 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: текущий ремонт ТН 2 СкШ 10 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 14:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 14:35 | Работы по наряду | ПС 110/6 Подземгаз\ЗРУ 6 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 85 работа на ПС 110/6 Подземгаз полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Ремонт концевой муфты, испытание. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 14:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 14:20 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По распоряжению № 89 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Т-1, шкаф защит Т-1. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 14:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 14:20 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По наряду-допуску № 86 работа на ПС 35/6 Санталово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, В, ТТ, ШР 35 кВ Т-1, В и ТР 6 кВ Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 14:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 14:00 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По наряду-допуску № 88 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, Т-1 Испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 14:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 13:21 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 89 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая в пролете опор № 188-191 и ВЛ 110 кВ Никулинская - Ясногорск ц. левая - в пролете опор № 121 - 124 -замена грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 371, 75 ЗН включены в ст. ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ 110 кВ. Никулинская-Ясногорск цепь левая, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Работать до 14:00 19.08 АГ=1час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 12:39 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По наряду-допуску № 88 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Ответственный руководитель работ: Галкин И.С. гр. V. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. V. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, Т-1 Испытание Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 12:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 91 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская-1 с отп.. Поиск и устранение неисправности. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 12:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 91 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская-1 с отп.. Поиск и устранение неисправности | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 11:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:45 | Работы по распоряжению | ПС Метал-отп.Стеч. | По распоряжению № 90 работа на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп., ПС Метал-отп.Стеч. закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПП КВЛ 110 кВ Металлургическая-Болоховская-2 с от.-тепловизионное обследование ОРУ 110 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС Метал-отп.Стеч. | По распоряжению № 90 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп., ПС Метал-отп.Стеч.. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПП КВЛ 110 кВ Металлургическая-Болоховская-2 с от.-тепловизионное обследование ОРУ 110 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 11:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС Метал-отп.Стеч. | По распоряжению № 90 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Металлургическая - Болоховская 2 с отп., ПС Метал-отп.Стеч.. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ПП КВЛ 110 кВ Металлургическая-Болоховская-2 с от.-тепловизионное обследование ОРУ 110 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 10:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\КРУН 6 кВ, ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 87 работа на ПС 110/6 Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование ОРУ 110 кВ, КРУН 6 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:23 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По распоряжению № 89 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Т-1, шкаф защит Т-1. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 11:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ТН-2 СкШ 10кВ | По распоряжению № 88 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: текущий ремонт ТН 2 СкШ 10 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:12 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 87 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Производитель работ: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая на опоре № 181 выправка подвесных гирлянд изоляторов с использованием ПС, в пролетах опор 138-139 валка боковых деревьев с использованием бензоинструмента. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая, ф. 3 ПС 281. Работать до 18:00 18.08.22 АГ=1час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 11:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 11:08 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По наряду-допуску № 86 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, В, ТТ, ШР 35 кВ Т-1, В и ТР 6 кВ Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 10:41 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 84 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Бабанов А.А.Д гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая замена изоляторов и установка ПЗУ с применением ПС и ручной лебедки на опорах № 57,58,59 ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая, ф. 3 ПС 281. Работать до 16:00 18.08.22 АГ=1час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 10:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Шатск\КРУН 6 кВ, ПС 110/6 Шатск\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 87 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Шатск. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: Тепловизионное обследование ОРУ 110 кВ, КРУН 6 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 18.08.2022 10:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 10:09 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 83 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Эрзин Г.С. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кв ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт В 110 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 10:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.08.2022 06:22 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 78 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 06:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | Согласно наряда-допуска № 78 на подготовленное рабочее место осуществлён повторный допуск бригады на ПС 110/10/6 Привокзальная. Содержание работ: Покос травы. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 06:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 78 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 06:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 78 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 06:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 78 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.08.2022 06:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 15:02 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 86 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, панель ТМ, проверка ЦУ фид. 6. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 15:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 14:37 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По наряду-допуску № 77 работа на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах 77, 78, 80. ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 333, 64, 49 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая с отп. цепь левая. ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:0 17.08.2022, АГ-1 час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 14:37 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 76 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая - расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев по частям с применением АГП и бензопил в пролете опор 62-66. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключить и заземлить на ПС 29 и ПС 371 в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. Работать разрешено до 17:00 17.08.22, АГ 1ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 14:16 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 86 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Маслово. Допускающий: Шматенко Ю.А. гр. V. Производитель работ: Шматенко Ю.А. гр. V. Содержание работ: ЩУ, панель ТМ, проверка ЦУ фид. 6 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 14:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 14:10 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По распоряжению № 85 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Санталово, Т-1, шкаф защит Т-1. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 14:09 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ТСН-1 | По наряду-допуску № 81 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, ТСН-1, текущий ремонт ТСН-1, ШР 6 кВ ТСН-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 14:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 13:08 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По наряду-допуску № 82 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Сычёв А.Б. гр. V. Содержание работ: заводка кабеля, монтаж кабельной воронки | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 14:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 13:54 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ТСН-2 | По наряду-допуску № 79 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ПС 110 кВ Рассвет, ТСН-1, текущий ремонт ТСН-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 13:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 13:49 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По наряду-допуску № 80 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, ТН 1 СкШ 6 кВ, поверка ТН. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 13:08 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.44 | По наряду-допуску № 82 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Сычёв А.Б. гр. V. Содержание работ: заводка кабеля, монтаж кабельной воронки | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 13:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 12:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ТСН-1 | По наряду-допуску № 81 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Королев А.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, ТСН-1, текущий ремонт ТСН-1, ШР 6 кВ ТСН-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 12:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 12:14 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\КРУН 6 кВ\ТН 1 СкШ 6кВ | По наряду-допуску № 80 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Содержание работ: ПС Санталово, КРУН 6 кВ, ТН 1 СкШ 6 кВ, поверка ТН | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 12:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 11:52 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СР-1 35кВ, ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СВ 35 кВ | По наряду-допуску № 73 работа на ПС 35/6 Санталово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, текущий ремонт СВ, ТТ СВ 35 кВ, СР-1 35 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 11:48 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 76 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Леонов И. А. гр. V. Производитель работ: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая - расчистка трассы ВЛ от ДКР с валкой отдельных деревьев по частям с применением АГП и бензопил в пролете опор 62-66. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключить и заземлить на ПС 29 и ПС 371 в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. Работать разрешено до 17:00 17.08.22, АГ 1ч | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 11:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 11:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\Т-1 | По распоряжению № 85 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ПС Санталово, Т-1, шкаф защит Т-1. Проф.контроль цепей в/к и защит Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 11:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 11:26 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ТСН-2 | По наряду-допуску № 79 выдано разрешение допустить бригаду на ПС 110/35/10 Рассвет. Содержание работ: ПС 110 кВ Рассвет, ТСН-2, текущий ремонт ТСН-2. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 10:57 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 74 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь желтая - ремонт шлейфа с применением АГП на опоре № 86. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключить и заземлить на ПС 29 и ПС 371 в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь желтая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь зеленая. Работать разрешено до 17:00 17.08.22, АГ 1ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Привокзальная\ОРУ 110 кВ | По наряду-допуску № 78 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Привокзальная. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 09:46 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По наряду-допуску № 74 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Леонов И. А. гр. V. Производитель работ: Щербаков В.Б. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь желтая - ремонт шлейфа с применением АГП на опоре № 86. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключить и заземлить на ПС 29 и ПС 371 в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь желтая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь зеленая. Работать разрешено до 17:00 17.08.22, АГ 1ч | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 09:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.08.2022 09:05 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По наряду-допуску № 77 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая замена изоляторов и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах 77, 78, 80. ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС 333, 64, 49 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая с отп. цепь левая. ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 17.08.2022, АГ-1 час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.08.2022 09:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 20:18 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 69 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая - замена изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах 123,124, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая находятся под напряжением ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Работать до 14:00 19.08 АГ=1час. Результат работы: Работа по наряду № 69 полностью закончена. Люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. При необходимости ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск можно вводить в работу, считаем ВЛ под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 20:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 14:30 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 70 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская Алешня 1 цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 58, 59, 60, 61. ВЛ 110 КВ Ленинская Алешня -1 отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 278 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 2 цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 находится под наведенным напряжением. Так же под напряжением остается пересекаемая в пролете опор № 59-60 ВЛ 6 кВ Водозабор 1, ВЛ 6 кВ Водозабор 12 от ПС Малиновсвкая. Работать разрешается до 16:00 16.08.2022, АГ -1 час. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 15:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 15:07 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СР-1 35кВ, ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СВ 35 кВ | По наряду-допуску № 73 работа на ПС 35/6 Санталово на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, текущий ремонт СВ, ТТ СВ 35 кВ, СР-1 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 15:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 14:36 | Работы по наряду | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СВ 35 кВ, ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СР-1 35кВ | По наряду-допуску № 73 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Санталово. Производитель работ: Потапов А.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Санталово, ОРУ 35 кВ, текущий ремонт СВ, ТТ СВ 35 кВ, СР-1 35 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 14:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 83 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 14:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 14:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ТН-1 СкШ 10кВ | По распоряжению № 82 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТН-1 10 кВ, Релейный отсек. Проф.восстановление цепей в/к и сигнализации ТН-1 10 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 14:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 14:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 81 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10кВ, текущий ремонт ТН-1 СкШ 10кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 14:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 14:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 80 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ремонт входной двери домика дежурного. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 14:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 13:46 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 84 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 12:09 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.46 | По наряду-допуску № 72 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновать поврежденный кабель 10 кВ ф. 46. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 12:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 11:50 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 84 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 11:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 11:42 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.46 | По наряду-допуску № 72 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Бездетнов К.В. гр. IV. Содержание работ: Расшиновать поврежденный кабель 10 кВ ф. 46 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 11:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 11:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 83 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 11:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 11:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\КРУН 10 кВ\ТН-1 СкШ 10кВ | По распоряжению № 82 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: ТН-1 10 кВ, Релейный отсек. Проф.восстановление цепей в/к и сигнализации ТН-1 10 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 81 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: КРУН 10кВ, текущий ремонт ТН-1 СкШ 10кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 09:46 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 70 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Бабанов А.А. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская Алешня 1 цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 58, 59, 60, 61. ВЛ 110 КВ Ленинская Алешня -1 отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 278 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 2 цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 находится под наведенным напряжением. Так же под напряжением остается пересекаемая в пролете опор № 59-60 ВЛ 6 кВ Водозабор 1, ВЛ 6 кВ Водозабор 12 от ПС Малиновсвкая. Работать разрешается до 16:00 16.08.2022, АГ -1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 09:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 09:28 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 80 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: ремонт входной двери домика дежурного | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 09:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.08.2022 08:52 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | По наряду-допуску № 69 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск ц. правая - замена изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах 123,124, ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск отключена и заземляна с 2-х сторон: на ПС 29, 75 ЗН включены в ст ВЛ. ВЛ 110 кВ Никулинская-Ясногорск цепь левая находятся под напряжением ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая находятся под наведенным напряжением. Работать до 14:00 19.08 АГ=1час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.08.2022 08:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 17:35 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По распоряжению № 74 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 17:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 17:15 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 68 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская Алешня 1 цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 59. ВЛ 110 КВ Ленинская Алешня -1 отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 278 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 2 цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 находится под наведенным напряжением. Так же под напряжением остается пересекаемая в пролете опор № 59-60 ВЛ 10 кВ от ПС Малиносвкая. Работать разрешается до 18:00 15.08.2022, АГ -1 час. Результат работы: Работа полностью закончена, люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. При необходимости ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 можно вводить в работу, считаем ВЛ под напряжением. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 17:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 15:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 77 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110-35 кВ, покос травы. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 15:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 15:21 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По наряду-допуску № 68 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Бабанов А.А. гр. V. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская Алешня 1 цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 59. ВЛ 110 КВ Ленинская Алешня -1 отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 и ПС 278 ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 2 цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 находится под наведенным напряжением. Так же под напряжением остается пересекаемая в пролете опор № 59-60 ВЛ 10 кВ от ПС Малиносвкая. Работать разрешается до 18:00 15.08.2022, АГ -1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 14:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 79 работа на ПС 110/10/6 Никулинская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Никулинская, ОРУ 110 кВ, покраска металлоконструкций. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 14:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 14:45 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По распоряжению № 75 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 после аварийного отключения без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. Результат работы: На опоре № 59 фаза верхняя "В" разрушены 3 изолятора. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 14:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 14:41 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ТСН-1 | По наряду-допуску № 66 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, текущий ремонт ТСН-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 14:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 76 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 76 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 13:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Никулинская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 79 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Никулинская. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: ПС Никулинская, ОРУ 110 кВ, покраска металлоконструкций | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 13:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 13:13 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево | По распоряжению № 78 работа на ПС 35/10 Ненашево закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ненашево, плановая проверка оборудования АСТУ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 13:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 12:51 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ТСН-1 | По наряду-допуску № 66 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, КРУН 10 кВ, текущий ремонт ТСН-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 12:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 12:30 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По распоряжению № 75 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Осмотр ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1 после аварийного отключения без права производства ремонтных работ и подъема на опоры | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 12:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 12:19 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево | По распоряжению № 78 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Ненашево. Производитель работ: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Ненашево, плановая проверка оборудования АСТУ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 12:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 12:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 77 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110-35 кВ, покос травы | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 12:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 76 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 12:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
15.08.2022 12:00 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | По распоряжению № 74 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская. Производитель работ: Леонов И.А. гр. V. Содержание работ: Внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская под напряжением | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 15.08.2022 12:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 17:23 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 65 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование вводить в работу нельзя, из-за замени 19 метровой опоры на опору 16,4 м, габарит с ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевская составил 0,9 м, что меньше допустимого. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена на ПС Дмитриевская и ПС Иваньково в сторону ВЛ.ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково- замена дефектных опор № 33. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ. Перед допуском убедиться в установке ПЗ на проводах ВЛ 10 кВ № 5 ПС Дмитриевская, работать после допуска персоналом ЯРЭС. Работать разрешается до 19:00 12.08.22, АГ 1 ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 17:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 14:31 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками | По наряду-допуску № 61 работа на ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками цепь левая отключена и заземлена на ПС Щегловская, ПС Красный ЯР, ПС Глушанки и ПС Шатск в сторону ВЛ. Разрешается ПРМ и допуск бригады на ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками цепь левая -замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием ПС и ручной лебедки на опорах № 11,12. Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110 кВ Щегловская-Глушанки. ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 12.08.22, АГ 1ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 16:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 14:50 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 60 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая на опорах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах с применением ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, Глебово, Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 12.08.2022, АГ-1час. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 14:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 14:25 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\ОРУ 110 кВ\СВ 110 кВ | По наряду-допуску № 63 работа на ПС 110/10 Глебово полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Текущий ремонт СВ, ТТ СВ 110 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 14:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 14:16 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 62 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт ШР 110 кВ Т-2, ЗОН 110 кВ Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 14:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 13:48 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 69 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: проф.восстановление в/к и з-т Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 13:46 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 70 работа на ПС 35/6 Непрейка закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Непрейка, ОРУ 35 кВ покос травы. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 13:35 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 65 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково отключена и заземлена на ПС Дмитриевская и ПС Иваньково в сторону ВЛ.ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково- замена дефектных опор № 33. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ. Перед допуском убедиться в установке ПЗ на проводах ВЛ 10 кВ № 5 ПС Дмитриевская, работать после допуска персоналом ЯРЭС. Работать разрешается до 19:00 12.08.22, АГ 1 ч | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 13:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 13:26 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 48 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 13:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 13:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 72 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 13:14 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 64 работа на ПС 110/10 Алёшня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ Т-1 - ремонт КЗ 110 кВ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 13:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 12:17 | Работы по наряду | ПС 110/10 Алёшня\ОРУ 110 кВ\Т-1 | По наряду-допуску № 64 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Алёшня. Допускающий: оперативный персонал. Ответственный руководитель работ: Кузюков А.В. гр. V. Производитель работ: Князев О.В. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ Т-1 - ремонт КЗ 110 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 12:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 11:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 73 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская 2 с отп. Поиск и устранение неисправности. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 11:16 | Работы по наряду | ПС 110/10 Глебово\ОРУ 110 кВ\СВ 110 кВ | По наряду-допуску № 63 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Допускающий: Карасёва Т.Г. гр. IV. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт СВ, ТТ СВ 110 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 11:09 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 62 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт ШР 110 кВ Т-2, ЗОН 110 кВ Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 11:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 11:08 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 56 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: текущий ремонт тр-ра. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 11:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:57 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская II с отп. | По распоряжению № 73 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Османов С.Б. гр. V. Содержание работ: ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская 2 с отп. Поиск и устранение неисправности | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 72 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:25 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками | По наряду-допуску № 61 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Бабанов А.А. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками цепь левая отключена и заземлена на ПС Щегловская, ПС Красный ЯР, ПС Глушанки и ПС Шатск в сторону ВЛ. Разрешается ПРМ и допуск бригады на ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками цепь левая -замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием ПС и ручной лебедки на опорах № 11,12. Под напряжением остается ВЛ 35 кВ Щегловская-Майская цепь правая и параллельно идущая ВЛ 110 кВ Щегловская-Глушанки. ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Щегловская - Красный Яр с отпайками цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 12.08.22, АГ 1ч | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 71 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: профвосстановление в/к и з-т Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 56 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: текущий ремонт тр-ра | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 48 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Николаев П.С. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:18 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Непрейка\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 70 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Непрейка. Допускающий: Пашинцев Д.В. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Непрейка, ОРУ 35 кВ покос травы | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 10:01 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 60 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая на опорах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах с применением ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, Глебово, Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 12.08.2022, АГ-1час | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 10:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.08.2022 09:45 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 69 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: проф.восстановление в/к и з-т Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.08.2022 09:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 21:50 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 59 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: расшиновать каб. 6кВ ф.8-РП65. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 21:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 21:14 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 59 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Евтеев А.Г. гр. IV. Содержание работ: расшиновать каб. 6кВ ф.8-РП65 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 21:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 17:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 7 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кв ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт В 110 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 19:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 18:32 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 18:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 16:35 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 53 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая на опорах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах с применением ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, Глебово, Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 11.08.2022, АГ-1час. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 16:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По распоряжению № 63 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Рассвет, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 16:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 16:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 48 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 16:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 16:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 58 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС № 302 Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-2, испытания Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 16:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 15:54 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 54 работа на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 14; ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь красная замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки н опоре № 3. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая отключена и заземлена с 2-х сторон, на ТЭЦ Тулачермет и ПС Металлургическая ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается на участке опор № 1-4 ВЛ 110 кВ Щегловская-НТМЗ с отп. цепь желтая, ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь красная находится под наведенным напряжением. На участке опор № 5-18 под напряжением остается ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 1. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 11.08.2022, АГ-1 час. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 15:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 15:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 55 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт СР-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 15:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 14:47 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 44 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, 1 СкШ 110 кВ, Текущий ремонт СкШ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 15:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 15:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово | По распоряжению № 62 работа на ПС 110/6 Ратово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ратово, ЩУ, монтаж резервного оборудования. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 15:06 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 66 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: проф.восстановление в/к и з-т Т-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 15:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 14:37 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 58 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Галкин И.С. гр. V. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: ПС № 302 Рассвет, ОРУ 110 кВ, Т-2, испытания Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 14:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 55 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт СР-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 14:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 14:32 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 56 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: текущий ремонт тр-ра. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 14:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 14:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 64 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 14:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 13:52 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\Т-2 | По наряду-допуску № 56 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: текущий ремонт тр-ра | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 13:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 13:49 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 55 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт СР-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 13:25 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 67 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Помещение связи и ТМ : плановая проверка ТМ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 13:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 13:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ревякино - Ясногорск \В ВЛ 110кВ Ревякино - Ясногорск | По распоряжению № 68 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ясногорск, ЩУ, АПВ ВЛ 110 кВ Ревякино-Ясногорск. Опробование. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 13:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 12:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ревякино - Ясногорск \В ВЛ 110кВ Ревякино - Ясногорск | По распоряжению № 68 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: ПС Ясногорск, ЩУ, АПВ ВЛ 110 кВ Ревякино-Ясногорск. Опробование | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 12:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 12:43 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 55 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт СР-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 12:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 12:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 42 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет ОРУ 110 кВ,Т-2, капитальный ремонт В 110 кВ Т-2, текущий ремонт ЗОН 110 кВ Т-2, шинного моста 110 кВ Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 12:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 12:35 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская | По распоряжению № 67 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Производитель работ: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Помещение связи и ТМ : плановая проверка ТМ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 12:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 12:21 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая | По распоряжению № 66 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: проф.восстановление в/к и з-т Т-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 12:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 11:36 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Варфоломеево | Отмена записи 280653 от 11.08.2022, 11:36:10 . | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 11:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 11:35 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Варфоломеево | По распоряжению № 65 работа на ПС 35/10 Варфоломеево закончена, бригада удалена. Содержание работ: Помещение связи ТМ : плановая проверка ТМ. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 11:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 10:53 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Варфоломеево | По распоряжению № 65 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Варфоломеево. Производитель работ: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Помещение связи ТМ : плановая проверка ТМ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 10:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 64 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: ПС Велес, КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Монтаж и наладка цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 10:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 10:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По распоряжению № 63 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: ПС Рассвет, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 10:22 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 48 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Николаев П.С. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 10:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 10:12 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 44 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Плотников И.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, 1 СкШ 110 кВ, Текущий ремонт СкШ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 10:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 10:00 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 54 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Леонов И.А. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опоре № 14; ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь красная замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки н опоре № 3. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая отключена и заземлена с 2-х сторон, на ТЭЦ Тулачермет и ПС Металлургическая ЗН включены в сторону ВЛ. Под напряжением остается на участке опор № 1-4 ВЛ 110 кВ Щегловская-НТМЗ с отп. цепь желтая, ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь красная находится под наведенным напряжением. На участке опор № 5-18 под напряжением остается ВЛ 110 кВ Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 1. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 11.08.2022, АГ-1 час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 10:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 09:45 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 53 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая на опорах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах с применением ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. отключена и заземлена с 3-х сторон, на ПС Шипово, Глебово, Крушма ЗН включены в сторону ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 11.08.2022, АГ-1час | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 09:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 09:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово | По распоряжению № 62 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: ПС Ратово, ЩУ, монтаж резервного оборудования | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 09:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 09:03 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 61 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 09:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 08:44 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 08:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 07:01 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.7 | По наряду-допуску № 52 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка кабеля фид 7. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 07:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 06:15 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.7 | По наряду-допуску № 52 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Поцелуев С.В. гр. V. Содержание работ: Расшиновка кабеля фид 7 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 06:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 04:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.2 | По распоряжению № 60 работа на ПС 110/10/6 Пролетарская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 04:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
11.08.2022 03:58 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Пролетарская\КРУН 6 кВ\ф.2 | По распоряжению № 60 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Пролетарская. Производитель работ: Поцелуев С.В. гр. V. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид 2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 11.08.2022 03:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 19:46 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 19:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 16:53 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 47 работа на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с исрользованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 11,12,13 Под напряжением остается ВЛ 110 кв Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 2, параллельно идущая ВЛ 6 кВ ф.38 ПС Рудаково. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 10.08.2022, АГ-1 час. Результат работы: Люди и механизмы удалены, ПЗ установленные бригадой сняты. При необходимости ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая можно вводить в работу. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 16:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 15:02 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая I | По наряду-допуску № 39 работа на ПС 35/6 Тесницкая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1, капитальный ремонт ЛР ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 15:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 15:13 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По распоряжению № 53 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 закончена, бригада удалена. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Алёшня 1, осмотр ВЛ после аварийного отключения без права производства ремонтных работ и подъема на опоры. Результат работы: Произведен обход ВЛ 110 кВ Ленинская-Алешня 1. На опоре № 60 верхняя фаза "Б" обнаружены 2 битых изолятора, вывода ВЛ в ремонт не требуется. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:45 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая | По наряду-допуску № 38 бригада закончила работу на ПС 35/6 кВ Тесницкая. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1, В 35 кВ, В 6кВ, ТТ 6 кВ Т-1, капитальный ремонт ШР 35 кВ, ТР 6 кВ Т-1 | Максимова Ю.А | → Кондрашев Е.А. 10.08.2022, 14:45 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 15:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:45 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\Т-1 | По распоряжению № 56 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: проф.восстановление в/к и з-т Т-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 15:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 15:01 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево\Т-1 | По распоряжению № 59 работа на ПС 35/10 Ненашево закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ненашево, КРУН 10 кВ, В 10 кВ Т-1, релейный отсек. Опробование защит и опробование привода В 10 кВ Т-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 52 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: покос травы. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 57 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: профвосстановление в/к и з-т, проверка вкат/выкат тележки В 10 кВ ф.5. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 14:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:23 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Ненашево\Т-1 | По распоряжению № 59 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Ненашево. Производитель работ: Борзов А.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Ненашево, КРУН 10 кВ, В 10 кВ Т-1, релейный отсек. Опробование защит и опробование привода В 10 кВ Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 14:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:21 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 54 работа на ПС 110/10 Крушма закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Крушма, ОРУ 110 кВ, покос травы мототриммером. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 55 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: профвосстановление в/к и з-т Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 48 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 44 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, 1 СкШ 110 кВ, Текущий ремонт СкШ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 14:09 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 42 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет ОРУ 110 кВ,Т-2, капитальный ремонт В 110 кВ Т-2, текущий ремонт ЗОН 110 кВ Т-2, шинного моста 110 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 14:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 13:21 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.30 | По наряду-допуску № 51 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Октябрьская, КРУН 10 кВ, ячейка фид.30, ошиновка расшинованного кабеля 10 кВ ф.30 - РП 84. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 13:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 13:20 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская\Т-1 | По наряду-допуску № 50 работа на ПС 35/10 Дмитриевская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Дмитриевская, ОРУ 35 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 13:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 13:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 58 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Кировская, ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская 1 с отп.. Поиск и устранение неисправности. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 13:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 12:46 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская\КРУН 10 кВ\ф.30 | По наряду-допуску № 51 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Евтеев Е.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Октябрьская, КРУН 10 кВ, ячейка фид.30, ошиновка расшинованного кабеля 10 кВ ф.30 - РП 84 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 12:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 12:38 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская\Т-1 | По наряду-допуску № 50 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Дмитриевская, ОРУ 35 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 12:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 12:37 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ф.5 | По наряду-допуску № 49 работа на ПС 35/10 Дмитриевская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Дмитриевская, КРУН 10 кВ, фид.5 устранение тепловизионного дефекта ЛР фид. 5. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 12:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 12:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская | По распоряжению № 58 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Антонов А.А. гр. V. Содержание работ: ПС Кировская, ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская 1 с отп.. Поиск и устранение неисправности | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 12:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 11:52 | Работы по наряду | ПС 35/10 Дмитриевская\КРУН 10 кВ\ф.5 | По наряду-допуску № 49 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Дмитриевская, КРУН 10 кВ, фид.5 устранение тепловизионного дефекта ЛР фид. 5 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 11:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес | По распоряжению № 57 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: профвосстановление в/к и з-т, проверка вкат/выкат тележки В 10 кВ ф.5 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 11:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1 | По распоряжению № 53 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 1. Производитель работ: Бабанов А.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Алёшня 1, осмотр ВЛ после аварийного отключения без права производства ремонтных работ и подъема на опоры | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 11:15 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\Т-1 | По распоряжению № 56 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: проф.восстановление в/к и з-т Т-1 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 11:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 11:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет | По наряду-допуску № 48 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Николаев П.С. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 1 с отп | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 11:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 09:55 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая | По наряду-допуску № 38 бригада допущена к работе на ПС 35/6 кВ Тесницкая. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1, В 35 кВ, В 6кВ, ТТ 6 кВ Т-1, капитальный ремонт ШР 35 кВ, ТР 6 кВ Т-1 | Максимова Ю.А | → Кондрашев Е.А. 10.08.2022, 09:55 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 10:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 10:40 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 47 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Леонов И.А. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с исрользованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 11,12,13 Под напряжением остается ВЛ 110 кв Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 2, параллельно идущая ВЛ 6 кВ ф.38 ПС Рудаково. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 10.08.2022, АГ-1 час | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 10:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 10:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 55 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: профвосстановление в/к и з-т Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 10:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 10:22 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 44 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Плотников И.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, 1 СкШ 110 кВ, Текущий ремонт СкШ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 10:02 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 42 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет ОРУ 110 кВ,Т-2, капитальный ремонт В 110 кВ Т-2, текущий ремонт ЗОН 110 кВ Т-2, шинного моста 110 кВ Т-2 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 10:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 10:24 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Крушма\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 54 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Крушма. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Крушма, ОРУ 110 кВ, покос травы мототриммером | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 10:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 09:14 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 09:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
10.08.2022 09:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 52 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: покос травы | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 10.08.2022 09:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 18:43 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 18:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 16:21 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 37 работа на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 8,10,11.12.13,14.15,17. Отдельные указания: Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Кировская – Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 2, параллельно идущая ВЛ 6кВ Ф. №38 ПС Рудаково. ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая цепь левая находится под наведенным напряжением. Работы закончить до 17:00 12.08.22. АГ 1 час. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 16:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 16:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 44 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: покос травы. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 16:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 15:47 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 45 работа на ПС 110/10/6 Мясново на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 4 СкШ 10 кВ, фид. 77, заводка кабеля, монтаж кабельной воронки. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 15:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 15:46 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\6 кВ\КЛ Притяжение | По наряду-допуску № 46 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Сычёв А.Е. гр. V. Содержание работ: ДГК 6 кВ , заводка кабеля, монтаж кабельной воронки | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 15:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 15:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\КРУН 6 кВ\ф.13 | По распоряжению № 50 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.10, релейный отсек. Изменение уставок. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 15:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 15:04 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По распоряжению № 47 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: Т-2, шкаф защит Т-2. Проф. восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 15:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 15:03 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 44 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, 1 СкШ 110 кВ, Текущий ремонт СкШ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 15:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 15:02 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 42 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет ОРУ 110 кВ,Т-2, капитальный ремонт В 110 кВ Т-2, текущий ремонт ЗОН 110 кВ Т-2, шинного моста 110 кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 15:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.7 | По распоряжению № 46 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф.7 релейный отсек. Проф.контроль цепей в/к и защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По распоряжению № 51 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф.6 релейный отсек. Проф.контроль цепей в/к и защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\Т-1 | По наряду-допуску № 40 работа на ПС 35/6 Тесницкая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ-35 кВ, Т-1, испытание Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:29 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Пятницкая - Ясногорск\В ВЛ 110кВ Пятницкая - Ясногорск | По наряду-допуску № 43 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Ясногорск, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, поверка ТТ ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:23 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Мясново\КРУН 10 кВ\ф.77 | По наряду-допуску № 45 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Производитель работ: Сычёв А.Е. гр. V. Содержание работ: КРУН 4 СкШ 10 кВ, фид. 77, заводка кабеля, монтаж кабельной воронки | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5 | По распоряжению № 48 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 10 кВ, ф.5 релейный отсек. Проф. восстановление цепей в/к и защит, проверка вкат/выкат тележки В 10 кВ ф.№5. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:06 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По распоряжению № 51 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф.6 релейный отсек. Проф.контроль цепей в/к и защит | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 14:02 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 44 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Плотников И.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, 1 СкШ 110 кВ, Текущий ремонт СкШ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 14:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 13:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\КРУН 6 кВ\ф.13 | По распоряжению № 50 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.10, релейный отсек. Изменение уставок | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 13:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 13:51 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\КРУН 6 кВ\ф.10 | По распоряжению № 49 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.10, релейный отсек. Изменение уставок. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 13:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 12:20 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Пятницкая - Ясногорск\В ВЛ 110кВ Пятницкая - Ясногорск | По наряду-допуску № 43 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Савкин О.Е. гр. V. Содержание работ: ПС Ясногорск, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск, поверка ТТ ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 12:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 12:06 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По наряду-допуску № 42 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет ОРУ 110 кВ,Т-2, капитальный ремонт В 110 кВ Т-2, текущий ремонт ЗОН 110 кВ Т-2, шинного моста 110 кВ Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 12:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 11:51 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\Т-1 | По наряду-допуску № 41 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Ответственный руководитель работ: Кузюков А.В. гр. V. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт трансформатора, РВС 110 кВ, капитальный ремонт ЗОН 110 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 11:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 11:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\КРУН 6 кВ\ф.10 | По распоряжению № 49 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Рогожин М.И. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ, ф.10, релейный отсек. Изменение уставок | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 11:18 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-2 | По распоряжению № 47 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Т-2, шкаф защит Т-2. Проф. восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 11:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 11:03 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\ОРУ 35 кВ\ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая I | По наряду-допуску № 39 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1, капитальный ремонт ЛР ВЛ 35 кВ Сухотино-Тесницкая 1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 11:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 10:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.7 | По распоряжению № 46 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ, ф.7 релейный отсек. Проф.контроль цепей в/к и защит | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 10:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 10:11 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\Т-1 | По наряду-допуску № 38 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Баранов И.В. гр. IV. Содержание работ: Текущий ремонт Т-1, В 35 кВ, В 6кВ, ТТ 6 кВ Т-1, капитальный ремонт ШР 35 кВ, ТР 6 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 09:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 44 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: покос травы | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 09:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 09:37 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 42 работа на ПС 35/10 Борисово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 09:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 09:35 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 37 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 8,10,11.12.13,14.15,17. Отдельные указания: Под напряжением остается ВЛ 110 кВ Кировская – Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 2, параллельно идущая ВЛ 6кВ Ф. №38 ПС Рудаково. ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая цепь левая находится под наведенным напряжением. Работы закончить до 17:00 12.08.22. АГ 1 час | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 09:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 09:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 43 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Лукин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110, 35 кВ Покос травы | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 09:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 09:14 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 09:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
09.08.2022 08:55 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Борисово | По распоряжению № 42 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Борисово. Производитель работ: Гришин А.В. гр. V. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 09.08.2022 08:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 20:35 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 работа на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. В случае аварийной необходимости ВЛ можно включить в работу. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 20:37 | tl-i09-tspx01.tl.tech
08.08.2022 17:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 41 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Покос травы. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 18:35 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 17:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 40 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Уборка территории. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 18:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 16:29 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 33 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая на опорах № 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах с применением ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 08.08.2022, АГ-1 час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 16:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 16:16 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 32 работа на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с исрользованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 8, 10, 13, 15, 17. Под напряжением остается ВЛ 110 кв Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 2, параллельно идущая ВЛ 6 кВ ф.38 ПС Рудаково. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 08.08.2022, АГ-1 час. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 16:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 16:03 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково | По наряду-допуску № 35 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Дмитриевская - Иваньково. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Дроздов Г.В. гр. V. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково - замена дефектных опор № 33,70,99,191,192. ВЛ 35 кВ Дмитриевская-Иваньково одноцепная. Под напряжением остаются все параллельно идущие ВЛ 0,4 - 110 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 16:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 15:17 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СР-1 35 кВ | По наряду-допуску № 34 работа на ПС 35/6 Тесницкая на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт СР-1 35 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 15:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 14:42 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Маслово | По распоряжению № 37 работа на ПС 35/6 Маслово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Маслово, ЩУ, панель АЧР. Изменение уставок. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 14:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 14:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 41 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 14:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 13:29 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | По наряду-допуску № 32 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая. Допускающий: Бахмат Д.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Леонов И.А. гр. V. Производитель работ: Бахмат Д.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с исрользованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 8, 10, 13, 15, 17. Под напряжением остается ВЛ 110 кв Кировская-Металлургическая с отп. цепь правая, параллельно идущая ВЛ 110 кВ Полевая 2, параллельно идущая ВЛ 6 кВ ф.38 ПС Рудаково. ВЛ 110 кВ НТМЗ-Металлургическая цепь левая находится под наведенным напряжением. Работать разрешается до 17:00 08.08.2022, АГ-1 час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 13:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 13:20 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ НТМЗ - Металлургическая | Операции по отключению, заземлению, переключениям во вторичных цепях выполнены. КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет - Металлургическая отключена и заземлена в сторону КВЛ на ТЭЦ Тулачермет, ПС 220 кВ Металлургическая. На приводы ЛР и ОР КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет - Металлургическая на ПС 220 кВ Металлургическая, а также на привод ЛР КВЛ ТЭЦ Тулачермет - Металлургическая на ТЭЦ Тулачермет вывешены плакаты &quot;Не включать! Работа на линии&quot;. На ТЭЦ Тулачермет, ПС 220 кВ Металлургическая приняты меры препятствующие подаче напряжения на КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет - Металлургическая вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. После выполнения иных технических мероприятий предусмотренных нарядом, организуйте выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск для безопасного производства работ на КВЛ. Работы закончить до 17:00 12.08.22 с АГ - 1 ч. | Голик С.С | ← Романов С.Н 08.08.2022, 13:20 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 13:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 13:09 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По наряду-допуску № 33 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая на опорах № 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 замена гирлянд изоляторов, установка ПЗУ на указанных опорах с применением ПС. ВЛ 110 кВ Шипово-Глебово 2 с отп. цепь левая находится под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ Шипово-Ферзиково с отп. цепь правая находится под напряжением. Работать разрешается до 17:00 08.08.2022, АГ-1 час | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 13:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 12:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 40 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Допускающий: Зуева Ю.А. гр. IV. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: Уборка территории | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 12:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 12:09 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\ОРУ 35 кВ\СП 35кВ\СР-1 35 кВ | По наряду-допуску № 34 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Крупнин С.Н гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт СР-1 35 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 12:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Пятницкая - Ясногорск | По распоряжению № 39 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ясногорск, АПВ ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск. Опробование. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 12:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 12:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Пятницкая - Ясногорск | По распоряжению № 39 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Ясногорск, АПВ ВЛ 110 кВ Пятницкая-Ясногорск. Опробование. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 08.08.2022 12:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
08.08.2022 11:14 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ф.25 | По распоряжению № 38 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ПС Рудаково, ЗРУ 6 кВ, ф.25, релейный отсек. Проф.контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 08.08.2022 11:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.08.2022 15:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская\Т-2 | По распоряжению № 36 работа на ПС 110/35/10 Заокская закончена, бригада удалена. Содержание работ: релейный отсек В 35 уВ Т-2 проверка в/к и опробование привода В 35 кВ Т-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.08.2022 15:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.08.2022 14:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 35 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: покос травы. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.08.2022 14:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.08.2022 13:43 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Заокская\Т-2 | По распоряжению № 36 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Заокская. Производитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Содержание работ: релейный отсек В 35 уВ Т-2 проверка в/к и опробование привода В 35 кВ Т-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.08.2022 13:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
06.08.2022 10:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 35 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Трифонов А.Ю. гр. IV. Содержание работ: покос травы | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 06.08.2022 10:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 18:57 | Работы по наряду | ПС 35/10 Калмыки\КРУН 10 кВ\ф.2\ЛР ф.2 | По наряду-допуску № 30 работа на ф.2 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фид 2, замена ТТ 10 кВ ф "К", "З", ремонт ЛР, проходных изоляторов, проверка в/к и з-т. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 18:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 15:38 | Работы по наряду | ПС 35/10 Калмыки\КРУН 10 кВ\ф.2 | По наряду-допуску № 31 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Калмыки. Производитель работ: Шамшин А. О. гр. IV. Содержание работ: Испытания В, ЛР, ТТ 10 кВ фид 2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 14:22 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По распоряжению № 33 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 14:22 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 22 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, ЗОН 110 кВ Т-1, РВС 110 кВ Т-1. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 14:21 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп.\ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп. | По наряду-допуску № 26 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп, текущий ремонт ТТ ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 14:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 13:41 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Заокская - Хрипково | По наряду-допуску № 29 работа на ВЛ 35 кВ Заокская - Хрипково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Заокская-Хрипково на опоре № 64 выправка гирлянд изоляторов. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 13:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 13:08 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 24 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, текущий ремонт I CкШ 110 кВ. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 13:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 12:42 | Работы по наряду | ПС 35/10 Калмыки\КРУН 10 кВ\ф.2\ЛР ф.2 | По наряду-допуску № 30 бригада допущена к работе на ф.2. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: КРУН 10 кВ, фид 2, замена ТТ 10 кВ ф "К", "З", ремонт ЛР, проходных изоляторов, проверка в/к и з-т | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 12:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 11:28 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.34\В ф.34 | По распоряжению № 31 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф.контроль цепей в/к и защит фид 34. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 11:28 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 11:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.5\В ф.5 | По распоряжению № 34 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Проф.восстановление цепей в/к и защит, проверка вкат/выкат тележки В 10 кВ ф.№5 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 14:59 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп.\ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп. | По наряду-допуску № 19 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп, текущий ремонт ТТ ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 11:06 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 10:28 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп.\ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп. | По наряду-допуску № 26 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп, текущий ремонт ТТ ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 10:10 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 22 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, ЗОН 110 кВ Т-1, РВС 110 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 10:17 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 24 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Плотников И.А. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, текущий ремонт I CкШ 110 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 10:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 10:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По распоряжению № 33 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 10:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 10:43 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По распоряжению № 32 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Шкаф защит Т-2. Проф. восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 10:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 10:39 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Заокская - Хрипково | По наряду-допуску № 29 бригада допущена к работе на ВЛ 35 кВ Заокская - Хрипково. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 35 кВ Заокская-Хрипково на опоре № 64 выправка гирлянд изоляторов | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 10:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 10:22 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По наряду-допуску № 23 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Тесницкая, ОРУ 35 кВ, Т-2, текущий ремонт В 6кВ, В 35 кВ, ТТ 6кВ Т-2, капитальный ремонт ШР 35 кВ, ТР 6кВ Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 10:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
05.08.2022 09:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ ф.34\В ф.34 | По распоряжению № 31 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А гр. V. Содержание работ: Проф.контроль цепей в/к и защит фид 34 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 05.08.2022 09:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 21:04 | Работы по наряду | отп.Рожд.-ПС Рожд. | По наряду-допуску № 28 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская 1 с отп. цепь левая, отпайка ПС Рождественская 1 - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опоре № 17. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 04.08.2022 21:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 18:17 | Работы по наряду | отп.Рожд.-ПС Рожд. | По наряду-допуску № 28 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Щегловская 1 с отп.. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская 1 с отп. цепь левая, отпайка ПС Рождественская 1 - замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опоре № 17 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 18:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 16:27 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками | По наряду-допуску № 21 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская – Мясново с отп. цепь правая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 67,68,69. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 15:51 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По распоряжению № 24 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: ПС Тесницкая, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 15:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 15:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.3 | По распоряжению № 30 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка фазировки фид.3. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 15:24 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп.\ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп. | По наряду-допуску № 26 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп, текущий ремонт ТТ ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 15:24 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 15:19 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 24 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, текущий ремонт I CкШ 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 15:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 15:18 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 22 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, ЗОН 110 кВ Т-1, РВС 110 кВ Т-1. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 15:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 15:17 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По наряду-допуску № 23 работа на ПС 35/6 Тесницкая на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ПС Тесницкая, ОРУ 35 кВ, Т-2, текущий ремонт В 6кВ, В 35 кВ, ТТ 6кВ Т-2, капитальный ремонт ШР 35 кВ, ТР 6кВ Т-2. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 15:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 15:13 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.3 | По распоряжению № 30 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: Проверка фазировки фид.3 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 15:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 14:40 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 27 работа на ПС 110/10 Велес полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 10 кВ, КВЛ 10 кВ №3, переошиновка кабеля КВЛ 10 кВ №3. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 14:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 14:21 | Работы по наряду | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.3 | По наряду-допуску № 27 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Производитель работ: Шебанин С.А. гр. IV. Содержание работ: КРУН 10 кВ, КВЛ 10 кВ №3, переошиновка кабеля КВЛ 10 кВ №3 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 14:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 14:18 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп.\ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп. | По наряду-допуску № 26 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ПС Рассвет, ОРУ 110 кВ, ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп, текущий ремонт ТТ ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 14:17 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\СП 110 кВ\СР-1 110 кВ | По наряду-допуску № 9 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, СР-1 110 кВ, капитальный ремонт СР. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 14:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 14:05 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | По распоряжению № 21 работа на ПС 110/35/6 Кировская закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская №1. Двухсторонняя проверка канала ВЧ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 14:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 13:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 27 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: проф.восстановление цепей в/к и защит Т-1. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 13:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 13:45 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.3 | По распоряжению № 29 работа на ПС 110/10 Велес закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка фазировки фид.3. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 13:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 13:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Велес\КРУН 10 кВ\ф.3 | По распоряжению № 29 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Велес. Содержание работ: Проверка фазировки фид.3 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 13:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 13:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 28 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит фид 5. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 13:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 12:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 28 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит фид 5 | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 12:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 12:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 26 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит фид 9. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 12:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 11:50 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 27 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: проф.восстановление цепей в/к и защит Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 11:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 26 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит фид 9 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 11:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 11:24 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 25 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Галкину И.С. гр. V. Производитель работ: Шамшину А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 11:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 11:12 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ, ПС 35/6 Малиновская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 25 работа на ПС 35/6 Малиновская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования 6-35 кВ. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 04.08.2022 11:12 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
04.08.2022 10:52 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\1 СкШ 110 кВ | По наряду-допуску № 24 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Плотников И.А. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, текущий ремонт I CкШ 110 кВ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 10:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 10:49 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками | По наряду-допуску № 21 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Производитель работ: Лукьянову Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Ленинская – Мясново с отп. цепь правая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и установка ПЗУ с использованием подъемных средств и ручной лебедки на опорах № 67,68,69 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 10:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 10:38 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Малиновская\КРУН 6 кВ, ПС 35/6 Малиновская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 25 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Малиновская. Допускающий: Кузюков А.В. гр. V. Производитель работ: Гришин А.В. гр. V. Содержание работ: Тепловизионное обследование оборудования 6-35 кВ | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 04.08.2022 10:38 | tl-i09-tspx01.tl.tech
04.08.2022 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 22 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит. | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 10:30 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По наряду-допуску № 23 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Ответственный руководитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: ПС Тесницкая, ОРУ 35 кВ, Т-2, текущий ремонт В 6кВ, В 35 кВ, ТТ 6кВ Т-2, капитальный ремонт ШР 35 кВ, ТР 6кВ Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 10:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 10:20 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По распоряжению № 24 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. IV. Содержание работ: ПС Тесницкая, Т-2, шкаф защит Т-2. Проф.восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 10:15 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 22 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Федоров С.В. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, Т-1, текущий ремонт Т-1, ЗОН 110 кВ Т-1, РВС 110 кВ Т-1 | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 10:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 09:53 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\СП 110 кВ\СР-1 110 кВ | По наряду-допуску № 9 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Сёмин А.И. гр. IV. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, СР-1 110 кВ, капитальный ремонт СР | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 10:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 09:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 22 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 09:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
04.08.2022 08:59 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | По распоряжению № 21 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: ЩУ, панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Кировская №1. Двухсторонняя проверка канала ВЧ | Панов Д.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 04.08.2022 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 16:40 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 23 А+Б\КР 23Б ф. 23 А+Б | По наряду-допуску № 17 работа на ПС 110/10/6 Перекоп полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: демонтаж - монтаж концевой муфты кабеля 23 Б ф. 23А+Б. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 19:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 16:46 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По наряду-допуску № 15 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Соединение шлейфов на опоре 34А. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 16:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 15:42 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 20 работа на ПС 35/6 Ботня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1. Испытание Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 15:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 15:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\ВЛ Тула-Перекоп 2\В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп 2 | По распоряжению № 15 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. восстановление КРЗ и автоматики управления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2, опробование действия КРЗ с автом. упраления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 15:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По распоряжению № 18 работа на ПС 35/6 Тесницкая закончена, бригада удалена. Содержание работ: Шкаф защит Т-2. Проф. восстановление цепей в/к и защит Т-2. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 15:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 15:02 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 20 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Ботня. Допускающий: Карасёва Т.Г. гр. IV. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1. Испытание Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 15:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 20 работа на ПС 110/35/10 Рассвет закончена, бригада удалена. Содержание работ: проф.восстановление цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 14:59 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп.\ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп. | По наряду-допуску № 19 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп, текущий ремонт ТТ ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 14:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 14:59 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 12 работа на ПС 110/35/10 Рассвет полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Капитальный ремонт В, ШР 110 кВ Т-1. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 14:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 14:58 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\СП 110 кВ\СР-1 110 кВ | По наряду-допуску № 9 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, СР-1 110 кВ, капитальный ремонт СР. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 14:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 14:48 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По наряду-допуску № 15 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Виклюк В.В. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Соединение шлейфов на опоре 34А | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 14:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 13:42 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 19 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 13:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 13:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По распоряжению № 16 работа на ПС 110/6 Ратово закончена, бригада удалена. Содержание работ: панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Ратово. Внеплановая проверка. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 13:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 13:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/10 Рассвет | По распоряжению № 20 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Производитель работ: Осокин В.И. гр. V. Содержание работ: проф.восстановление цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 13:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 12:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 19 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 12:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 17 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 12:40 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 11:51 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По распоряжению № 18 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Шкаф защит Т-2. Проф. восстановление цепей в/к и защит Т-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 11:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 11:45 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп.\ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отп. | По наряду-допуску № 19 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Ответственный руководитель работ: Феофанов М.С. гр. V. Производитель работ: Морозов В.В. гр. IV. Содержание работ: капитальный ремонт ЛР ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп, текущий ремонт ТТ ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 11:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 11:33 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По наряду-допуску № 14 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Перезавод шлейфов на опоре 34 участка КВЛ 110 кВ Перекоп- Кировская с отп от ПС Кировская до опоры 34А с отп. ПС Пролетарская цепь левая в безопасное положение от КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 11:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 09:58 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По наряду-допуску № 14 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Виклюк В.В. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Перезавод шлейфов на опоре 34 участка КВЛ 110 кВ Перекоп- Кировская с отп от ПС Кировская до опоры 34А с отп. ПС Пролетарская цепь левая в безопасное положение от КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 11:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 11:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 17 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 11:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 17 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 11:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 11:05 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\Т-2 | По наряду-допуску № 18 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Ответственный руководитель работ: Галкин И.С. гр. V. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. V. Содержание работ: Испытание Т-2, расшиновка, ошиновка, | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 11:05 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 10:45 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\СП 110 кВ\СР-1 110 кВ | По наряду-допуску № 9 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Сёмин А.И. гр. IV. Производитель работ: Митяев В.А. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, СР-1 110 кВ, капитальный ремонт СР | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 10:59 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 10:00 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 12 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Плотников И.А гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт В, ШР 110 кВ Т-1 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 10:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 10:53 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Перекоп\ЗРУ 6 кВ\ф. 23 А+Б\КР 23Б ф. 23 А+Б | По наряду-допуску № 17 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Никитин А.Ю. гр. IV. Содержание работ: демонтаж - монтаж концевой муфты кабеля 23 Б ф. 23А+Б | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 03.08.2022 10:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 09:58 | Работы по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По наряду-допуску № 14 выдано разрешение допустить бригаду на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками. Содержание работ: Перезавод шлейфов на опоре 34 участка КВЛ 110 кВ Перекоп- Кировская с отп от ПС Кировская до опоры 34А с отп. ПС Пролетарская цепь левая в безопасное положение от КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 10:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
03.08.2022 08:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\ВЛ Тула-Перекоп 2\В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп 2 | По распоряжению № 15 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. IV. Содержание работ: Проф. восстановление КРЗ и автоматики управления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2, опробование действия КРЗ с автом. упраления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 03.08.2022 08:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 19:08 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 7 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кв ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт В 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 19:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 16:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\ВЛ Тула-Перекоп 2 | По распоряжению № 6 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Релейный зал, Комплек РЗиАУВ ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп №2. Проф. восстановление. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 16:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 15:54 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По распоряжению № 7 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права ремонта и подъема на опоры. Измерение сопротивления изоляции опор № 5, 28, 40, 51, 59. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 15:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 15:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По распоряжению № 11 работа на ПС 110/6 Ратово закончена, бригада удалена. Содержание работ: панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Ратово. Внеплановая проверка. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 15:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 14:19 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 13 работа на ПС 35/6 Ботня полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1. Испытание Т-1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 14:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 13:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\ОРУ 110 кВ, ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 14 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВО оборудования ПС. Виброконтроль Т-1, Т-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 13:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 13:23 | Работы по наряду | ПС 35/6 Ботня\Т-1 | По наряду-допуску № 13 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Ботня. Допускающий: Карасёва Т.Г. гр. IV. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Перевод ПБВ Т-1. Испытание Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 13:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 12:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин\ОРУ 110 кВ, ПС 110/10 Стечкин\КРУН 10 кВ | По распоряжению № 14 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Допускающий: Зуева Ю.А. гр. IV. Производитель работ: Гришин А.В. гр. V. Содержание работ: ТВО оборудования ПС. Виброконтроль Т-1, Т-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 12:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 12:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ясногорск | По распоряжению № 13 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: АПВ ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск. Опробование. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 12:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 12:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 12 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: _. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 12:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 12:15 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Сухотино - Ясногорск с отп. | По наряду-допуску № 10 работа на ВЛ 35кВ Сухотино - Ясногорск с отп. полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: замена элементов поддерживающей подвески и монтаж ПЗУ с использованием подъемных средств на опоре № 93. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 12:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 12:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ясногорск | По распоряжению № 13 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: АПВ ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск. Опробование | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 11:51 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\Т-1 | По наряду-допуску № 12 бригада допущена к работе на ПС 110/35/10 Рассвет. Допускающий: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Плотников И.А гр. IV. Содержание работ: Капитальный ремонт В, ШР 110 кВ Т-1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 11:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 11:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\КРУН 6 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ЗРУ 6 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 110 кВ, ПС 110/35/6 Болоховская\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 12 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Допускающий: Зуева Ю.А. гр. IV. Производитель работ: Гришин А.В. гр. V. Содержание работ: _ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 11:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 11:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Ратово\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Ратово с отп. | По распоряжению № 11 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Ратово. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: панель ДФЗ ВЛ 110 кВ Ленинская-Ратово. Внеплановая проверка | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 11:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 11:23 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 10 кВ\ф.24 | По наряду-допуску № 11 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ЗРУ 10 кВ, ф. 24, испытание В ф. 24. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 11:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 11:10 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Санталово\ОРУ 35 кВ | По распоряжению № 10 работа на ПС 35/6 Санталово закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВО оборудования ПС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 11:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 11:02 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 9 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 11:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 10:43 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По распоряжению № 7 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права ремонта и подъема на опоры. Измерение сопротивления изоляции опор № 5, 28, 40, 51, 59 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 10:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 10:33 | Работы по наряду | ВЛ 35кВ Сухотино - Ясногорск с отп. | По наряду-допуску № 10 бригада допущена к работе на ВЛ 35кВ Сухотино - Ясногорск с отп.. Допускающий: Кирин А.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Бабанов А.А. гр. V. Содержание работ: замена элементов поддерживающей подвески и монтаж ПЗУ с использованием подъемных средств на опоре № 93 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 10:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 10:20 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 10 кВ\ф.24 | По наряду-допуску № 11 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Допускающий: Гущин М.А. гр. V. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: ЗРУ 10 кВ, ф. 24, испытание В ф. 24 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 10:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 09:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково | По распоряжению № 9 выдано разрешение допустить бригаду на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: Проф. контроль цепей в/к и защит. Допускающий: Шмакин А.А. гр. V. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 09:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
02.08.2022 08:34 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\ВЛ Тула-Перекоп 2 | По распоряжению № 6 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Релейный зал, Комплек РЗиАУВ ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп №2. Проф. восстановление | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 02.08.2022 08:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 16:40 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками | По наряду-допуску № 3 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опорах № 54, 55. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 16:40 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 16:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\ВЛ Тула-Перекоп 2\В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп 2 | По распоряжению № 2 работа на ПС 110/10/6 Перекоп закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проф. восстановление КРЗ и автоматики управления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2, опробование действия КРЗ с автом. упраления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 16:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 16:00 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По распоряжению № 1 работа на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права ремонта и подъема на опоры. Измерение сопротивления изоляции опор № 5, 28, 40, 51, 59. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 16:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 15:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Привокзальная | по распоряжению Ткачкова А.В. гр 5 допустить бригаду Сизова гр 4 КРУН 6 кВ , ф2 - расшиновка поврежденного кабеля. | Голик И.В | → Семин А.И. 01.08.2022, 15:48 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 15:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 15:40 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | По наряду-допуску № 5 работа на ПС 110/35/6 Кировская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: _. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 15:40 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 15:34 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 8 работа на ПС 110/35/6 Барсуки полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Испытание В ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 15:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 15:25 | Работы по наряду | ПС 110/35/10 Рассвет\ОРУ 110 кВ\СП 110 кВ\СР-1 110 кВ | По наряду-допуску № 9 работа на ПС 110/35/10 Рассвет на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кВ, СР-1 110 кВ, капитальный ремонт СР. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 15:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 14:50 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая | По наряду-допуску № 6 работа на ПС 35/6 Тесницкая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 6 кВ ф. 7, капитальный ремонт ЛР, проф восстановление цепей В/К и защит ф. 7. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 14:50 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 13:49 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 8 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Ответственный руководитель работ: Галкин И.С. гр. V. Производитель работ: Шамшин А.О. гр. IV. Содержание работ: Испытание В ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 13:49 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 13:48 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 7 работа на ПС 110/35/6 Барсуки на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: ОРУ 110 кв ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт В 110 кВ. Результат работы: Перерыв в работе . | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 13:48 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 13:39 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая | По наряду-допуску № 6 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Допускающий: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ ф. 7, капитальный ремонт ЛР, проф восстановление цепей В/К и защит ф. 7 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 13:40 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 13:14 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Барсуки\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп.\В ВЛ 110кВ Ленинская - Мясново с отп-ми | По наряду-допуску № 7 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Допускающий: Кузюков А.В. гр. V. Производитель работ: Эрзин Г.С. гр. IV. Содержание работ: ОРУ 110 кв ВЛ 110 кВ Ленинская-Мясново с отп., капитальный ремонт В 110 кВ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 13:14 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 13:10 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\КРУН 6 кВ\ф.6\В 6 кВ ф. 6 | По наряду-допуску № 4 работа на ПС 35/6 Тесницкая полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: КРУН 6 кВ ф. :, текущий ремонт В, ТТ, капитальный ремонт ЛР, профвосстановление цепей В/К и защит ф. 6. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 12:35 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.Мастерские 1 | По распоряжению № 5 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ , релейный отсек ф. Мастерские-1 проф. контроль в/к и защит ф. Мастерские-1. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 12:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 12:12 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Кировская\ОРУ 110 кВ\ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская I с отп. | По наряду-допуску № 5 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Кировская. Допускающий: Васильева О.В. гр. IV. Производитель работ: Кондрашев Е.А. гр. V. Содержание работ: _ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 12:12 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 11:49 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.Мастерские 1 | По распоряжению № 5 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ , релейный отсек ф. Мастерские-1 проф. контроль в/к и защит ф. Мастерские-1 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 11:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\КРУН 6 кВ\ф.6\В 6 кВ ф. 6 | По наряду-допуску № 4 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Допускающий: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ ф. :, текущий ремонт В, ТТ, капитальный ремонт ЛР, профвосстановление цепей В/К и защит ф. 6 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 11:46 | Работы по наряду | ПС 35/6 Тесницкая\КРУН 6 кВ\ф.6\В 6 кВ ф. 6 | По наряду-допуску № 4 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Тесницкая. Допускающий: Кольцов П.А. гр. V. Производитель работ: Кольцов П.А. гр. V. Содержание работ: КРУН 6 кВ ф. 6:, текущий ремонт В, ТТ, капитальный ремонт ЛР, профвосстановление цепей В/К и защит ф. 6 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 11:47 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 11:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.11\В ф.11 | По распоряжению № 3 работа на ПС 110/35/6 Рудаково закончена, бригада удалена. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ , релейный отсек ф. 11 - проф. контроль цепей в/к и защит. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 11:29 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.11\В ф.11 | По распоряжению № 3 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Допускающий: Шмакин А.А. гр. V. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ , релейный отсек ф. 11 - проф. контроль цепей в/к и защит | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Глебово\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 4 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Глебово. Производитель работ: Лебедев гр. IV. Содержание работ: Покос травы | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 11:28 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 10:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Рудаково\ЗРУ 6 кВ\ф.11\В ф.11 | По распоряжению № 3 выдано разрешение допустить бригаду на ПС 110/35/6 Рудаково. Содержание работ: ЗРУ 6 кВ , релейный отсек ф. 11 - проф. контроль цепей в/к и защит. Допускающий: Шмакин А.А. гр. V. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 10:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 10:15 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками | По наряду-допуску № 3 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками. Допускающий: Чалкин Н.В. гр. IV. Производитель работ: Чалкин Н.В. гр. IV. Содержание работ: Замена изоляторов и элементов натяжной изолирующей подвески на опорах № 54, 55 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 01.08.2022 10:17 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
01.08.2022 10:11 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По распоряжению № 1 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. Производитель работ: Щербаков В.Б гр. IV. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права ремонта и подъема на опоры. Измерение сопротивления изоляции опор № 5, 28, 40, 51, 59 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 10:11 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Перекоп\ОРУ 110 кВ\ВЛ Тула-Перекоп 2\В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп 2 | По распоряжению № 2 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Перекоп. Допускающий: Гавриков А.В. гр. IV. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. IV. Содержание работ: Проф. восстановление КРЗ и автоматики управления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2, опробование действия КРЗ с автом. упраления В ВЛ 110 кВ Тула-Перекоп-2 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
01.08.2022 09:30 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп. | По распоряжению № 1 выдано разрешение допустить бригаду на ВЛ 110 кВ Шипово - Глебово II с отп.. Содержание работ: Осмотр ВЛ без права ремонта и подъема на опоры. Измерение сопротивления изоляции опор № 5, 28, 40, 51, 59. Допускающий: Щербаков В.Б. гр. IV. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 01.08.2022 09:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.07.2022 18:32 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская отключена и заземлена с 2-х сторон, на ПС 29 им ПС 371 ЗН включены в сторону ВЛ. Разрешается подготовка рабочего места и допуск бр. Кирина по наряду № 87 на ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская цепь левая для замены элементов натяжной изолирующей и монтажа ПЗУ с использованием подъемных средств на опоре № 53. Под напряжением ВЛ 110 кВ Ленинская-Ясногорск цепь правая. ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская находится под наведенным напряжением. Работать разрешается 31.07.2022 до 21:00, АГ-1ч | Максимова Ю.А | ← Кирин А.В. сл. ЛЭП 31.07.2022, 18:32 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.07.2022 18:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
31.07.2022 08:32 | Работы участка ВЛ по распоряжению | ВЛ 110 кВ Ленинская - Никулинская | Бригада Кирина А.В. гр.4 по распоряжению № 67 Монахова В.А. приступила к осмотру ВЛ 110 кВ Ленинская-Никулинская после аварийного отключения без права производства ремонтных работ и подъема на опоры | Максимова Ю.А | ← Кирин А.В. сл. ЛЭП 31.07.2022, 08:32 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 31.07.2022 09:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.07.2022 17:30 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп | бр Щербакова закончила работу на ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп, люди удалены, ПЗ сняты, ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп можно вводить в работу, считаю ВЛ под напряжением | Голик С.С | ← Щербаков 29.07.2022, 17:30 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.07.2022 17:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.07.2022 14:48 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | бригада Кирина по Н-86 на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская работу закончила, люди удалены, ПЗ сняты, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой можно вводить в работу,, считаю под напряжением КВЛ | Голик С.С | ← Кирин 29.07.2022, 14:48 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 29.07.2022 14:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.07.2022 13:40 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская отключена и заземлена в сторону КВЛ на ПС 14, 64, 202 , . Вывешены плакаты безопасности, приводы разъединителей заперты на механический замок. По наряду № 86 разрешено подготовить рабочее место и допустить бригаду к работе ремонт шлейфа КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская на оп. 62 , производитель Кирин. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская под наведенным напряжением Работы закончить до 16:00 29.07.22_ , аварийная готовность 1Ч | Голик С.С | → Кирин 29.07.2022, 13:40 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.07.2022 13:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.07.2022 13:16 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками | бр Чалкина закончила работы по Н-46 на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками, люди удалены, ПЗ сняты, ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками можно вводить в работу, считаю ВЛ под напряжением | Голик С.С | ← Чалкин 29.07.2022, 13:16 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 29.07.2022 13:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.07.2022 11:22 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп | ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп в ремонте, отключена и заземлена в сторону линии ВЛ на ПС 321, 322, 65, Протон , . Вывешены плакаты безопасности, приводы разъединителей заперты на механический замок. По наряду № 61 разрешено подготовить рабочее место и допустить бригаду к работе монтаж спиральных зажимов на оп 73, 77, 83, 90 ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп , производитель Щербаков Работы закончить до 18:00 29.07.22, АГ=1ч , | Голик С.С | → Щербаков 29.07.2022, 11:22 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 29.07.2022 11:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.07.2022 11:10 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | бригада Кирина по Н-85 на КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская работу закончила, люди удалены, ПЗ сняты, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой можно вводить в работу,, считаю под напряжением КВЛ | Голик С.С | ← Кирин 29.07.2022, 11:10 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.07.2022 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
29.07.2022 09:40 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская отключена и заземлена в сторону КВЛ на ПС 14, 64, 202 , . Вывешены плакаты безопасности, приводы разъединителей заперты на механический замок. По наряду № 85 разрешено подготовить рабочее место и допустить бригаду к работе, верховой осмотр КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская , производитель Кирин. КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская под наведенным напряжением Работы закончить до 16:00 29.07.22_ , аварийная готовность 1Ч | Голик С.С | ← Кирин 29.07.2022, 09:40 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 29.07.2022 09:43 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 19:15 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками | По НД 46 бр. Чалкина Н.В. на ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отп. работу закончила, ПЗ установленные бригадой сняты, люди удалены, ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпв случае необходимости можно вводить в работу. | Лазаренко А.А | ← Чалкин Н.В. 28.07.2022, 19:15 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 19:17 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 18:42 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп | По НД 60 бр. Алимкина Е.А. работу закончила, ПЗ установленные бригадой сняты, люди удалены, ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп. в случае необходимости можно вводить в работу. | Лазаренко А.А | ← Алимкин Е.А. 28.07.2022, 18:42 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 18:51 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 14:46 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По НД 82 бр. Кирин А.В. на ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. работу закончила, ПЗ установленные бригадой сняты, люди удалены, ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. в случае необходимости можно вводить в работу. | Лазаренко А.А | ← Кирин А.В. 28.07.2022, 14:46 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 10:45 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | Участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. от ПС 64 до оп. 34 А с отп. ПС 202 отключён и заземлён с 2-х сторон: на ПС Кировская, Пролетарская ЗН включены в сторону ВЛ. Разрешается подготовка рабочего места и допуск бр. Чалкина Н.В. по н. № 88 на Участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая от ПС 64 до оп. 34 А с отп. ПС 202 перезавод шлейфов на оп. 34А в безопасное положение по отношению к включаемой отп. Юбилейная 2 от КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая. Участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. от ПС 64 до оп. 34 А с отп. ПС 202 находится под наведенным напряжением. Под напряжением остались КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая от ПС Перекоп до оп 34А с отп. на ПС Юбилейная 1, все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. Работать разрешается 28.07.2022 до 15:00 АГ-3ч. | Лазаренко А.А | → Чалкин Н.В. 28.07.2022, 10:45 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 14:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 14:01 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками | ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками отключена и заземлена в сторону линии ВЛ на ПС 29, 64, 52, 84 . Вывешены плакаты безопасности, приводы разъединителей заперты на механический замок. По наряду № 46 разрешено подготовить рабочее место и допустить бригаду к работе, , производитель Чалкин. Под напряжением ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №2 с отпайками ц Пр, ВЛ 110 кВ Ленинская - Кировская №1 с отпайками ц Л - под наведенным напряжением. ТТК 01-2022-ВЛ 35-110 кВ. Работы закончить до 17:00 28.07.22, аварийная готовность 1ч | Голик С.С | → Чалкин 28.07.2022, 14:01 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 28.07.2022 14:06 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
28.07.2022 12:13 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп | ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп. отключена и заземлена с 4-х сторон: на ПС 220 кВ Протон, ПС 110 кВ Велес, ПС 321, ПС 322 ЗН включены в сторону ВЛ. Разрешается подготовка рабочего места и допуск бр. Алимкина Е.А. по НД № 60 на ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отп. валка боковых деревьев в прол. опор 103-104, и по отпайке на ПС 110 кВ Яковлево в пр.оп. № 46-47 с использованием бензоинструмента. ВЛ 110 кВ Протон-Заокская с отп. находится под наведенным напряжением. Работать разрешается 28.07.2022 до 20:00 АГ-1ч. | Лазаренко А.А | → Алимкин Е.А. 28.07.2022, 12:13 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 14:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 13:41 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. отключена и заземлена на ПС 220 кВ Тула, ПС 110 кВ Мясново, ПС 110 кВ Южная. Разрешается допуск бригады Алимкина Е.А. по НД 82 на ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и монтаж птицезащитных устройств с использованием подъемных средств на опоре 49. Работать разрешается 28.07.22 до 17:00 АГ-1 ч. | Лазаренко А.А | → Кирин А.В. 28.07.2022, 13:41 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 13:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 13:40 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | По НД 81 бр. Алимкина Е.А. на ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. работу закончила, ПЗ установленные бригадой сняты, люди удалены, ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. можно вводить в работу. | Лазаренко А.А | ← Алимкин Е.А. 28.07.2022, 13:40 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 13:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
28.07.2022 09:51 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 110 кВ Тула - Мясново 2 с отп. на ПС Южная | ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. отключена и заземлена на ПС 220 кВ Тула, ПС 110 кВ Мясново, ПС 110 кВ Южная. Разрешается допуск бригады Алимкина Е.А. по наряду 81 на ВЛ 110 кВ Тула-Мясново 2 с отп. цепь правая замена элементов поддерживающей изолирующей подвески и монтаж птицезащитных устройств с использованием подъемных средств на опорах 50, 51. Работать разрешается 28.0722 до 17:00 АГ-1 ч. | Лазаренко А.А | → Кирин А.В. 28.07.2022, 09:51 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 28.07.2022 10:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.07.2022 16:10 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | по Н-80 бригада Кирина работу закончила, люди удалены , ПЗ снято, КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп можно вводить в работу, считаем ее под напряжением | Голик И.В | ← Кирин А.В. 27.07.2022, 16:10 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.07.2022 18:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
27.07.2022 15:37 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отпайкой на ПС Пролетарская | КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп отключена и заземлена в сторону линии КВЛ на ПС 14, ПС 64 и ПС 202 , .КВЛ 110 кВ Тула-Кировская с отп цепь левая находится под наведенным напряжением. Под напряжением остается КВЛ 110 кВ Тула-Щегловская с отп. цепь правая. Вывешены плакаты безопасности, приводы разъединителей заперты на механический замок. По наряду №80 разрешено подготовить рабочее место и допустить бригаду к работе, , производитель Кирин А.В. гр 4. Работы закончить до 20.00 27.07.22, АГ 1 ч. , аварийная готовность 1ч | Голик И.В | → Кирин А.В. 27.07.2022, 15:37 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 27.07.2022 18:14 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.07.2022 20:26 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками, КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | бр Чалкина по Н-45 на КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками, уч-ке КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками от ПС 64 до оп 34а на сегодня работу закончила, люди удалены, ПЗ - на ВЛ. | Голик С.С | ← Чалкин Н.В. 25.07.2022, 20:26 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.07.2022 20:33 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
25.07.2022 11:59 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками, КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. отключена и заземлена с 4-х сторон, на ПС 41, 17, 109, 219 ЗН включены в сторону ВЛ. Участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. от ПС 64 до опоры № 34а с отп. на ПС 202 отключен и заземлен, на ПС 64 и ПС 202 включены ЗН в сторону ВЛ, на опоре № 34а разрезаны и заизолированы шлейфы в сторону опоры № 35, на опре № 34а в сторону опоры № 35 установлено ПЗ. Разрешается подготовка рабочего места и допуск бр. Чалкина Н.В. по наряду № 45 на КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая для замены изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах №34, 34а головного участка и опорах № 1, 2, 11 отпайки на ПС 109 2, участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая от ПС 64 до опоры № 34а с отпайкой на ПС 202 для замены изоляторов и элементов изолирующей подвески на опорах № 33, 34а головного участка. КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая и участок КВЛ 110 кВ Перкоп-Кировская с отп. цепь левая от ПС 64 до опоры № 34а с отпайкой на ПС 202находятся под наведенным напряжением. Под напряжением участок КВЛ 110 кВ Перкоп-Кировская с отп. цепь левая от ПС 64 до опоры № 34а с отпайкой на ПС 109, все параллельно идущие ВЛ 0,4-110кВ. Работать разрешается до 14:00 28.07.2022, АГ-2 часа | Максимова Ю.А | ← Чалкин Н.В. 25.07.2022, 11:59 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №2 | 25.07.2022 13:10 | 71ECUS-OS-T01.tl.tech
25.07.2022 09:58 | Работы участка ВЛ по наряду | ВЛ 35кВ Барсуки - Непрейка | ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка отключена и заземлена на ПС Барсуки, ПС Непрейка в сторону ВЛ. Разрешается ПРМ и допуск бр. Кирина гр. 4 на ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка цепь правая, замена изоляторов и усановка ПЗУ на участке оп. № 55-56. ВЛ 35 кВ Барсуки-Непрейка находится под наведённым напряжением, под напряжением остаётся ВЛ 35 кВ Барсуки-Маслово цепь левая и пересекающая ВЛ 6 кВ Ф № 6 ПС Маслово. Работы завершить до 20:00 26.07.22, АГ - 2 часа. | Панов Д.А | → Кирин А.В. сл ЛЭП 25.07.2022, 09:58 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 25.07.2022 10:21 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.07.2022 22:56 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками, КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | Бригада Чалкина Н.В. по НД 44 работы на уч-ке КВЛ 110 кВ Перекоп - Кировская с отпайками от ПС 64 до оп 34а и на КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками закончены, ПЗ установлены бригадой сняты, люди выведены, вышеуказанные участок и КВЛ в случае аварийной необходимости можно включать в работу. | Лазаренко А.А | → Чалкин Н.В. 24.07.2022, 22:56 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.07.2022 23:02 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.07.2022 14:56 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками, КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | уч-ки КВЛ 110 кВ Перекоп - Кировская с отпайками от ПС 64 до оп 34а в ремонте откл и заземлен с 2-х сторон: ПС 64, ПС 202: ЗН в ст КВЛ, КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками в ремонте отл и заземлена с 4-ч сторон: ПС 17, 41, 109, 219 : ЗН в ст КВЛ. разрешается прм и допуск бр Чалкина по Н-44 на уч-к совместного подвеса КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками ц ПР, уч-к КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками ц Л от ПС 64 до оп 34а - замена грозозащитного троса в пр оп 34а - 35. КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками, уч-к КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками от ПС 64 до оп 34а - под наведенным напряжением. Под напряжением осталась КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками от ПС 41 до оп 34а. Работать по ТТК-1-Г/К до 19:00 24.07.22 АГ=3ч | Голик С.С | → Чалкин 24.07.2022, 14:56 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 24.07.2022 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.07.2022 14:56 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | По наряду №43 бр Чалкина закончила работу на КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками ц Пр - КВЛ на оп 34а - соединена. Люди удалены, ПЗ сняты, КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками можно вводить в работу, считаю КВЛ под напряжением | Голик С.С | ← Чалкин 24.07.2022, 14:56 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 24.07.2022 15:13 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
24.07.2022 09:30 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками | уч-ки КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками от ПС 41 до оп 34а и от оп 34а до ПС 17 отключена и заземлена в сторону линии на ПС 41, 17, 219, 109, уст ПС на оп 34а в ст 33 , . Вывешены плакаты безопасности, приводы разъединителей заперты на механический замок. По наряду №43 разрешено подготовить рабочее место и допустить бригаду к работе КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками ц Пр соединение шлейфов на оп 34А , производитель Чалкин. Работы закончить до17:00 24.07.22 , аварийная готовность 3ч, КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками под наведенным напряжением, КВЛ 110 кВ Перекоп - Кировская ц Л с отпайками (от ПС 41 до оп 34а)- остается под напряжением. ТК 012 | Голик С.С | → Чалкин 24.07.2022, 09:30 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 24.07.2022 09:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.07.2022 14:09 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками, КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По НД 41 бр. Чалкина Н.В. работу закончила, ПЗ установленные бригадой сняты, люди удалены, КВЛ 110 кВ Перкоп-Кировская с отп. и участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. от ПС 110 кВ Перекоп до опоры 34а с отп. на ПС 110 кВ Центральная нельзя вводить в работу. | Лазаренко А.А | ← Чалкин Н.В. 23.07.2022, 14:09 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.07.2022 16:49 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.07.2022 16:45 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По НД 42 бр. Чалкина Н.В. работу закончила, ПЗ установленные бригадой сняты, люди удалены, на опоре 34А разрезаны шлейфы всех фаз, и заизолированы в сторону опоры 35. Участок КВЛ 110 кВ Перкоп-Кировская с отп. от ПС 110 кВ Перекоп до опоры 34а с отп. на ПС 110 кВ Юбилейная можно вводить в работу. | Лазаренко А.А | ← Чалкин Н.В. 23.07.2022, 16:45 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.07.2022 16:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.07.2022 14:12 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | КВЛ 110 кВ Перкоп-Кировская с отп. отключена и заземлена, на ПС 41, 64, 109, 202 ЗН включены в сторону КВЛ. Разрешается подготовка рабочего места и допуск бр. Чалкина по наряду № 42 на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая, разрезание шлейфов на опоре №34а и изоляция в сторону опоры №35. Под напряжением остается участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая от ПС 17 до опоры № 34а с отпайкой на ПС 109, все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. Под наведенным напряжением находится КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. Работать разрешается 23.07.2022 до 20:00, АГ-2часа | Лазаренко А.А | ← Чалкин Н.В. 23.07.2022, 14:12 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.07.2022 14:26 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
23.07.2022 07:05 | Работы участка ВЛ по наряду | КВЛ 110 кВ Перекоп - Щегловская с отпайками, КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | КВЛ 110 кВ Перкоп-Кировская с отп. отключена и заземлена, на ПС 41, 64, 109, 202 ЗН включены в сторону КВЛ. Отключен и заземлен участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. от ПС 41 до опоры 34а, на ПС 41 и ПС 219 ЗН включены ЗН в сторону КВЛ, шлейфа на опоре №34а разрезаны и заизолированы в сторону опоры №33, установлено ПЗ на опоре 34а в сторону опоры №33. Разрешается подготовка рабочего места и допуск бр.Чалкина по наряду № 41 на участок совместного подвеса КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая и участка КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая от ПС 41 до опоры №34а с отпайкой на ПС 219 - для замены грозозащитного троса в пролете № 33-34а. КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отп. цепь левая и участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая от ПС 41 до опоры № 34а с отпайкой на ПС 219 находятся под наведенным напряжением. Под напряжением остается участок КВЛ 110 кВ Перекоп-Щегловская с отп. цепь правая от ПС 17 до опоры № 34а с отпайкой на ПС 109, все параллельно идущие ВЛ 0,4-110 кВ. Работать разрешается 23.07.2022 до 18:00, АГ-2часа | Максимова Ю.А | ← Чалкин Н.В. 23.07.2022, 07:05 | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 23.07.2022 07:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech